2023년도 전력설비 정지통계

2023. 4

		목 차

Ⅰ. 개    요	1

Ⅱ. 설비현황	3

Ⅲ. 정지통계	5

1. 정지통계 종합	5

2. 설비별 정지통계	6

가. 발전설비 정지통계	6

나. 송변전설비 정지통계	9

Ⅳ. 발전기 정지율 통계	12

1. 종합실적	12

2. 항목별 세부실적	14

Ⅴ. 송변전설비 정지율 통계	18

1. 종합실적	18

2. 항목별 세부실적	19

붙 임1. 발전원별 정지율 월별 통계	22

붙 임2. 송변전설비 전압별 정지율 월별 통계	48

붙 임3. 중앙급전발전기 현황	51

개 요

Ⅰ		개 요

1. 통계대상

가. 발전설비

ㅇ 대상 : 중앙급전발전기 419대(붙임3 참조)

[’23.12.31. 기준]

구 분	표 기	회사 수	발전기 대수	비 고
발전 공기업	6사	6	246	남동, 남부, 동서, 서부, 중부, 한수원
기타 발전사	민간	37	173	발전6사 외 모든 발전사

ㅇ 내용 : 발전기 불시정지 건수 및 정지율 통계

나. 송변전설비

ㅇ 대상 : 154kV 이상 송전설비 및 변전설비

ㅇ 내용 : 송변전설비 정지 건수(자동재폐로 성공 제외)

2. 통계기준

가. 관련기준

ㅇ 전력시장운영규칙 제5.8.8조(고장보고·조사 및 고장통계)

ㅇ 전력시장운영규칙 별표17(전력설비 정지관리 절차)

ㅇ 계통평가세부운영규정 제9장(전력설비 정지관리 기준)

나. 통계자료 근거

ㅇ 발전기 정비관리 시스템(g-OMS) 입력 자료

ㅇ 전력설비 고장관리 시스템(FOMS) 입력 자료

ㅇ 송전 및 변전 설비현황 자료[출처 : 한국전력]

3. 정지 구분

가. 발전설비

구 분	정지 개요
계획예방정비정지	연간 발전기 정지계획에 의한 정지
계획중간정비정지	월간,주간 정지계획에 의한 정지(연간계획 불포함)
환경보전정지	계절관리제, 자발적상한제 등 환경문제에 의한 정지
불시정지	사전 통보없이 정지 또는 정지예정 시간을 30분 초과한 정지
비계획정비정지	정지 3일전까지 정지계획을 제출하지 않은 정지
기동실패	예정시간을 30분 초과하거나 계통연결 후 출력 50% 이하에서 정지
파급정지	발전소 귀책사유가 아닌 외부 요인에 의한 발전기의 정지

나. 송변전설비

구 분	정지 개요
순간정지	예상치 못한 고장에 의한 정지시간 5분 미만의 정지
일시정지	예상치 못한 고장에 의한 정지시간 5분 이상의 정지

설 비 현 황

Ⅱ		설비현황

1. 중앙급전발전기 현황

[’23.12.31. 기준]

구 분 가스(IGCC 포함), 수력(양수 포함), 유류(바이오중유 포함)	설비용량(MW) (6사/민간)	발전기 대수 (6사/민간)
원자력	24,650	25
석 탄	37,909 (32,559/5,350)	59 (53/6)
가 스	43,515 (18,497/25,017)	252 (119/141)
수 력	6,270 (5,295/975)	55 (37/18)
유 류	1,256 (681/575)	20 (12/8)
합 계	113,599	419

2. 송변전설비 현황

가. 송전설비

[’23.12.31. 기준]

전 압		회선 긍장(C-km)				회선 수
		가 공	지 중	수 중	계
교 류	765kV	1,024	0	0	1,024	13
	345kV	9,504	490	0	9,994	310
	154kV	19,801	4,198	4	24,003	2,190
직 류	180kV	29	9	193	231	2
	250kV	0	23	203	226	2
	500kV	0	35	0	35	1
합 계		30,358	4,755	400	35,513	2,518

나. 변전설비

[’23.12.31. 기준]

전 압		변전소 수	변압기 용량 (MVA)	변압기 수 (BANK)
교 류	765kV	8	46,110	24
	345kV	117	146,470	293
	154kV	770	160,480	2,670
직 류	180kV	2	752	4
	250kV	2	1,004	4
	500kV	2	3,780	4
합 계		901	358,596	2,999

정 지 통 계

Ⅲ		정지통계

1. 정지통계 종합

[단위 : 건]

구 분	발전설비 (6사/민간)	송전설비 (한전/기타) 기타 : 발전사업자 및 수용가 소유 설비	변전설비 (한전/기타)	합 계
2019년	160 (40/120)	84 (66/18)	60 (59/1)	304
2020년	164 (60/104)	156 (110/46)	66 (63/3)	386 태풍 마이삭(’20.9.3) 및 하이선(’20.9.7) 관련 고장 : 발전 8건, 송변전 74건
2021년	171 (54/117)	90 (77/13)	73 (71/2)	334
2022년	155 (57/98)	122 (113/9)	33 (32/1)	310 경북지역 산불(’22.3.4) 관련 고장 : 송변전 29건
2023년	170 (38/132)	96 (78/18)	52 (49/3)	318
증 감 (전년대비)	+15	-26	+19	+8

2. 설비별 정지통계

가. 발전설비 정지통계

1) 연료원별 정지실적

[단위 : 건]

구 분 수력(양수 포함), 유류(바이오중유 포함)		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	증 감 (전년대비)
발 전 6 사	원자력	2	9	6	5	1	-4
	석 탄	10	18	17	27	18	-6
	가 스	11	25	22	19	16	-6
	수 력	4	5	8	3	2	-1
	유 류	13	3	1	3	1	-2
	소 계	40	60	54	57	38	-19
민간발전	석 탄	2	-	2	2	4	+2
	가 스	108	89	104	81	121	+40
	수 력	5	12	3	5	3	-2
	유 류	5	3	8	10	4	-6
	소 계	120	104	117	98	132	+34
합 계		160	164	171	155	170	+15

2) 원인별 정지실적

[단위 : 건]

구 분		설계 제작 결함	시공 결함	정비 미흡	오동작	경년 변화	인적 과실	고장 파급	연소 결함	기타 기타 : 진동, 자연재해, 이물유입 등	합 계
2019년	6사	8	1	-	9	3	2	2	2	13	40
	민간	7	1	4	32	27	3	5	8	33	120
	소계	15	2	4	41	30	5	7	10	46	160
2020년	6사	4	1	3	18	5	6	-	2	21	60
	민간	10	-	3	36	8	8	2	3	34	104
	소계	14	1	6	54	13	14	2	5	55	164
2021년	6사	3	1	2	17	10	3	1	2	15	54
	민간	-	1	2	58	9	6	3	7	31	117
	소계	3	2	4	75	19	9	4	9	46	171
2022년	6사	4	-	-	18	7	2	4	-	14	57
	민간	3	-	7	37	8	3	4	5	31	98
	소계	7	-	7	55	15	5	8	5	45	155
2023년	6사	3	-	3	15	3	5	-	-	9	38
	민간	1	1	6	48	18	9	11	3	35	127
	소계	4	1	9	63	21	14	11	3	44	165

3) 월별 정지실적

[단위 : 건]

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
2019년	6사	2	4	3	1	2	6	8	3	-	7	1	3	40
	민간	15	14	8	9	6	7	7	9	8	9	16	12	120
	소계	17	18	11	10	8	13	15	12	8	16	17	15	160
2020년	6사	4	7	4	2	3	7	6	6	9	6	2	4	60
	민간	5	9	7	7	14	16	12	5	7	6	4	12	104
	소계	9	16	11	9	17	23	18	11	16	12	6	16	164
2021년	6사	3	1	4	6	5	3	6	4	5	4	7	6	54
	민간	18	11	7	7	10	9	10	8	5	6	12	14	117
	소계	21	12	11	13	15	12	16	12	10	10	19	20	171
2022년	6사	6	9	5	4	3	3	5	6	3	4	3	6	57
	민간	10	5	12	4	7	7	7	3	6	7	20	10	98
	소계	16	14	17	8	10	10	12	9	9	11	23	16	155
2023년	6사	10	2	1	1	2	2	6	3	0	3	3	5	38
	민간	6	9	10	11	6	6	9	7	5	18	17	28	132
	소계	16	11	11	12	8	8	15	10	5	21	20	33	170

4) 요일별 정지실적

[단위 : 건]

구 분	월	화	수	목	금	토	일	합 계
2019년	31	23	24	21	29	16	16	160
2020년	31	27	25	28	18	20	15	164
2021년	33	15	24	39	32	14	14	171
2022년	25	24	20	27	21	17	21	155
2023년	23	25	27	25	30	25	15	170
증 감 (전년대비)	-2	+1	+7	-2	+9	+8	-6	+15

5) 계통 최저주파수 현황

[단위 : MW]

구 분	일 시	정지발전기	주파수(Hz)	설비용량	당시수요	탈락량
2018년	08-21 10:53	신고리#3	59.97→59.81	1,400	80,320	1,492
2019년	03-15 13:24	한빛#5	60.00→59.83	1,000	70,450	1,056
2020년	03-28 13:54	신보령#1	59.98→59.67	1,019	52,750	805
2021년	05-29 09:28	신고리#4	59.98→59.80	1,400	50,093	1,525
2022년	04-09 11:22	당진#3,5,6	59.98→59.84	1,500	50,300	1,068
2023년	04-01 15:30	고성#2	59.98→59.85	1,040	48,847	1,040

나. 송변전설비 정지통계

송전선로 정지건수는 재폐로(Reclosing) 성공을 제외한 건수임

1) 전압별 정지실적

▢ 송전설비

[단위 : 건]

구 분	송전선로				합 계
	765kV	345kV	154kV	HVDC
2019년	1	16	63	4	84
2020년	-	49	104	3	156
2021년	3	12	72	3	90
2022년	6	38	73	5	122
2023년	3	23	58	12	96
증 감 (전년대비)	-3	-15	-15	+7	-26

▢ 변전설비

[단위 : 건]

구 분	모 선			변압기			HVDC	합 계
	765kV	345kV	154kV	765kV	345kV	154kV
2019년	1	4	9	2	7	35	2	60
2020년	1	2	8	6	15	30	4	66
2021년	-	6	10	7	12	27	11	73
2022년	-	3	1	2	1	25	1	33
2023년	-	3	5	3	8	32	1	52
증 감 (전년대비)	-	-	+4	+1	+7	+7	-	+19

2) 월별 정지실적

▢ 송전설비

[단위 : 건]

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2019년	9	7	4	12	2	5	7	6	10	6	9	7	84
2020년	3	3	5	6	6	12	14	21	67	4	8	7	156
2021년	10	4	11	3	4	10	13	10	8	9	4	4	90
2022년	4	6	50	6	6	3	5	12	15	5	4	6	122
2023년	11	7	6	4	2	15	20	7	6	5	4	9	96
증 감 (전년대비)	+7	+1	-44	-2	-4	+12	+15	-5	-9	-	-	+3	-26

▢ 변전설비

[단위 : 건]

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2019년	3	2	5	7	4	6	7	6	8	2	7	3	60
2020년	3	3	2	2	5	3	9	9	19	4	6	1	66
2021년	6	6	4	7	5	5	9	6	8	4	8	5	73
2022년	1	-	4	5	2	4	3	3	2	2	3	4	33
2023년	2	7	1	4	2	5	8	4	6	3	3	7	52
증 감 (전년대비)	+1	+7	-3	-1	-	+1	+5	+1	+4	+1	-	+3	+19

3) 원인별 정지실적

▢ 송전설비

[단위 : 건]

구 분	자연재해	설비결함	보수불량	외물접촉	고장파급	인적실수	원인불명	합 계
2019년	28	13	3	19	7	3	11	84
2020년	93	15	1	26	6	3	12	156
2021년	28	10	20	17	6	2	7	90
2022년	65	5	20	19	1	7	5	122
2023년	30	16	-	26	7	5	12	96
증 감 (전년대비)	-35	+11	-20	+7	+6	-2	+7	-26

▢ 변전설비

[단위 : 건]

구 분	자연재해	설비결함	보수불량	외물접촉	고장파급	인적실수	원인불명	합 계
2019년	3	26	9	6	9	6	1	60
2020년	18	15	21	1	11	-	-	66
2021년	2	14	36	-	12	2	7	73
2022년	-	3	19	1	3	2	5	33
2023년	2	31	-	-	7	4	8	52
증 감 (전년대비)	+2	+28	-19	-1	+4	+2	+3	+19

정지율 통계

Ⅳ		발전기 정지율 통계

1. 종합실적

[단위 : %]

신뢰도	99.34		비계획정지율	1.06
운전율	62.12		▫ 불시정지율 ▫ 비계획정비정지율 ▫ 기동실패정지율 ▫ 파급정지율	(0.36) (0.41) (0.15) (0.16)
가동률	81.63
계획정지율	17.48		운영예비초과 정지율	19.30
▫계획예방정비정지율 ▫ 계획중간정비정지율 ▫환경보전정지율	(10.35) (6.94) (0.18)

[참고] 계산식

구 분	계 산 식
신뢰도	▫ 역일시간 대비 비계획정지가 발생하지 않을 확률 역일시간 : 1년 8760시간, 1개월(28일 : 672시간, 29일 : 696시간, 30일 : 720시간, 31일 744시간) [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 호기별 {역일시간-비계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {sum _{} ^{} 전``발전기```정격용량} RIGHT } TIMES `100%]
운전율	▫ 역일시간 대비 실제 운전할 확률 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 호기별 {운전시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {sum _{} ^{} 전```발전기`정격용량} RIGHT } ` TIMES `100%]
가동율	▫ 발전기가 운전 또는 운전가능상태에 있을 확률 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 호기별 {환경보전정지시간+운전시간+운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {sum _{} ^{} 전```발전기```정격용량} RIGHT } ` TIMES `100%]
계획정지율	▫ 연간, 월간, 주간 발전기 계획정지에 반영된 정지율 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 호기별 {계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {sum _{} ^{} 전```발전기`정격용량} RIGHT } ` TIMES `100%]
비계획 정지율	▫ 운전시간 대비 비계획정지가 발생할 확률 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 호기별 {비계획정지시간} over {`운전시간+비계획정지시간} TIMES `정격용량} over {sum _{} ^{} 전```발전기`정격용량} RIGHT } ` TIMES `100%]
불시정지율	▫ 운전시간 대비 불시정지가 발생할 확률 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 호기별 {불시정지시간} over {`운전시간+불시정지시간} TIMES `정격용량} over {sum _{} ^{} 전```발전기`정격용량} RIGHT } ` TIMES `100%]
운영예비 초과정지율	▫ 전력수급 및 급전우선순위에 따른 정지율 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 호기별 {운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {sum _{} ^{} 전```발전기`정격용량} RIGHT } ` TIMES `100%]

2. 항목별 세부실적

1) 신뢰도

[단위 : %]

구 분	종 합	원자력	석 탄	가 스	수 력	유 류	50만kW 이상	50만kW 미만
2019년	99.51	99.27	99.83	99.25	99.92	99.89	99.60	99.41
2020년	99.08	97.92	99.86	99.22	97.72	99.94	99.09	99.07
2021년	99.16	97.72	99.89	99.52	97.86	99.68	99.01	99.33
2022년	99.21	98.00	99.52	99.56	99.58	99.17	98.92	99.54
2023년	99.34	99.83	99.24	99.00	99.68	99.67	99.47	99.11
증 감 (전년대비)	+0.13	+1.83	-0.28	-0.56	+0.10	+0.50	+0.55	-0.43

2) 운전율

[단위 : %]

구 분	종 합	원자력	석 탄	가 스	수 력	유 류	50만kW 이상	50만kW 미만
2019년	62.27	70.83	80.51	50.84	24.21	21.64	76.79	46.07
2020년	60.60	75.02	73.17	49.12	23.28	29.04	73.80	45.95
2021년	64.69	75.11	74.93	58.29	25.00	27.56	74.95	53.40
2022년	64.56	81.65	69.06	57.64	25.57	40.17	74.15	53.40
2023년	62.12	80.33	64.06	55.99	24.44	40.89	70.60	52.05
증 감 (전년대비)	-2.44	-1.32	-5.00	-1.65	-1.13	+0.72	-3.55	-1.35

3) 가동률

[단위 : %]

구 분	종 합	원자력	석 탄	가 스	수 력	유 류	50만kW 이상	50만kW 미만
2019년	82.93	70.83	81.55	90.78	80.67	91.07	77.45	89.04
2020년	82.85	75.02	80.83	89.84	73.45	93.00	78.46	87.72
2021년	82.03	75.11	78.60	89.55	72.96	93.28	77.20	87.35
2022년	82.91	81.65	78.59	88.50	74.48	87.17	79.73	86.61
2023년	81.63	80.33	78.03	85.75	77.55	89.77	79.04	84.61
증 감 (전년대비)	-1.28	-1.32	-0.56	-2.75	+3.07	+2.60	-0.69	-2.00

4) 계획정지율

[단위 : %]

구 분	종 합	원자력	석 탄	가 스	수 력	유 류	50만kW 이상	50만kW 미만
2019년	16.58	28.44	18.28	8.47	19.26	8.81	22.15	10.37
2020년	16.23	22.90	19.03	9.39	24.27	6.94	20.63	11.35
2021년	17.13	22.62	21.29	9.98	24.90	6.40	21.81	11.98
2022년	16.85	16.36	22.59	11.06	25.11	12.00	20.04	13.13
2023년	17.48	19.50	21.76	12.17	22.13	10.03	20.77	13.59
증 감 (전년대비)	+0.63	+3.14	-0.83	+1.11	-2.98	-1.97	+0.73	+0.46

5) 비계획정지율

[단위 : %]

구 분	종 합	원자력	석 탄	가 스	수 력	유 류	50만kW 이상	50만kW 미만
2019년	1.00	0.95	0.22	1.61	0.30	3.55	0.51	1.54
2020년	1.84	3.28	0.26	1.36	8.46	2.37	1.47	2.25
2021년	1.44	2.52	0.16	0.83	5.35	10.03	1.11	1.80
2022년	1.48	3.53	0.59	0.86	1.49	9.03	1.76	1.15
2023년	1.06	0.25	0.92	1.59	1.36	1.30	0.66	1.53
증 감 (전년대비)	-0.42	-3.28	+0.33	+0.73	-0.13	-7.73	-1.10	+0.38

6) 불시정지율

[단위 : %]

구 분	종 합	원자력	석 탄	가 스	수 력	유 류	50만kW 이상	50만kW 미만
2019년	0.15	0.48	0.02	0.11	0.01	0.11	0.20	0.10
2020년	0.54	1.97	0.17	0.15	0.06	0.04	0.91	0.13
2021년	0.46	1.31	0.06	0.15	0.46	3.22	0.57	0.33
2022년	0.19	0.52	0.07	0.08	0.13	1.01	0.25	0.11
2023년	0.36	0.25	0.08	0.72	0.05	0.02	0.15	0.61
증 감 (전년대비)	+0.17	-0.27	+0.01	+0.64	-0.08	-0.99	-0.10	+0.50

7) 운영예비초과정지율

[단위 : %]

구 분	종 합	원자력	석 탄	가 스	수 력	유 류	50만kW 이상	50만kW 미만
2019년	20.88	0.00	1.04	40.51	56.46	69.61	0.66	43.42
2020년	22.81	0.00	7.65	40.80	50.17	86.37	4.66	42.94
2021년	17.45	0.00	3.97	31.29	47.96	65.73	2.44	33.98
2022년	18.56	0.00	8.67	30.87	48.90	87.28	5.22	34.08
2023년	19.30	0.00	13.09	29.99	53.11	48.89	7.90	32.75
증 감 (전년대비)	+0.74	-	+4.42	-0.88	+4.21	-38.39	+2.68	-1.33

Ⅴ		송변전설비 정지율 통계

1. 종합실적

항 목	값	단 위
송전설비 단위정지 건수	0.253	건/C-100km
변전설비 단위정지 건수	0.014	건/100MVA
송전설비 비계획정지 빈도	0.031	건/회선수
송전설비 평균 비계획정지 시간	100:33	시간 : 분
비계획정지 없는 송전설비 비율	97.260	%

[참고] 계산식

구 분	계 산 식 고객설비는 제외하고 산정
송전설비 단위정지 건수	▫ 송전설비 C-100km당 비계획정지 건수 [eqn: LEFT { {송전설비```비계획정지```건수} over {sum _{} ^{} 송전설비```회선`긍장[C`·`km]} RIGHT } TIMES 100]
변전설비 단위정지 건수	▫ 변압기 100MVA당 변전설비 비계획정지 건수 [eqn: LEFT { {변전설비```비계획정지```건수} over {sum _{} ^{} `변압기```설비용량[MVA]} RIGHT } TIMES 100]
송전설비 비계획정지 빈도	▫ 송전설비 회선당 비계획정지 건수 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} ```송전설비```정지건수} over {sum _{} ^{} ```송전설비```회선수} RIGHT }]
송전설비 평균 비계획정지 시간	▫ 송전설비 비계획정지 건당 정지시간 [eqn: LEFT { {sum _{} ^{} 회선별```비계획정지```시간} over {송전설비```비계획정지```건수`} RIGHT }]
비계획정지 없는 송전설비 비율	▫ 비계획정지가 없는 송전선로의 비율 [eqn: LEFT { 1- {비계획정지가```발생한```송전설비``회선수} over {sum _{} ^{} 송전설비```회선수} RIGHT } ` TIMES `100%]

2. 항목별 세부실적

1) 송전설비 단위정지 건수

[단위 : 건/C-100km]

구 분	종 합	송 전 설 비
		765kV	345kV	154kV	HVDC
2019년	0.243	0.098	0.163	0.271	0.877
2020년	0.449	0.000	0.499	0.443	0.658
2021년	0.227	0.249	0.121	0.256	0.611
2022년	0.345	0.586	0.380	0.306	1.016
2023년	0.253	0.293	0.242	0.202	2.439
증 감 (전년대비)	-0.092	-0.293	-0.138	-0.104	1.423

2) 변전설비 단위정지 건수

[단위 : 건/100MVA]

구 분	종 합	변 전 설 비
		765kV	345kV	154kV	HVDC
2019년	0.018	0.008	0.008	0.029	0.114
2020년	0.020	0.017	0.012	0.025	0.228
2021년	0.021	0.016	0.012	0.024	0.199
2022년	0.009	0.005	0.003	0.016	0.018
2023년	0.014	0.004	0.006	0.023	0.018
증 감 (전년대비)	+0.005	-0.001	+0.003	+0.007	-

3) 송전설비 비계획정지 빈도

[단위 : 건/회선수]

구 분	종 합	송 전 설 비
		765kV	345kV	154kV	HVDC
2019년	0.036	0.057	0.057	0.031	1.000
2020년	0.068	0.000	0.178	0.052	0.750
2021년	0.037	0.231	0.041	0.034	0.600
2022년	0.049	0.462	0.123	0.034	1.000
2023년	0.031	0.231	0.074	0.018	2.400
증 감 (전년대비)	-0.018	-0.231	-0.049	-0.016	+1.400

4) 송전설비 평균 비계획정지 시간

[단위 : 시간:분]

구 분	종 합	송 전 설 비
		765kV	345kV	154kV	HVDC
2019년	93:58	525:44	85:25	94:50	6:33
2020년	40:35	0:00	65:27	29:51	7:03
2021년	119:55	162:29	188:29	111:43	3:47
2022년	54:52	0:27	30:42	74:33	16:35
2023년	100:33	00:40	25:37	179:05	7:21
증 감 (전년대비)	+45:41	+0:13	-5:05	+104:19	-9:14

5) 비계획정지 없는 송전설비 비율

[단위 : %]

구 분	종 합	송 전 설 비
		765kV	345kV	154kV	HVDC
2019년	96.648	92.308	94.346	97.089	50.000
2020년	94.539	100.000	87.319	95.541	75.000
2021년	96.638	76.923	96.271	96.849	80.000
2022년	96.169	76.923	90.939	97.120	60.000
2023년	97.260	76.923	93.226	98.174	0.000
증 감 (전년대비)	+1.090	-	+2.287	+1.053	-60.000

붙 임 1

[붙임1] 발전원별 정지율 월별 통계

1. 신 뢰 도

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.51	99.38	99.15	99.85	99.64	99.49	99.82	99.68	99.90	99.17	99.10	99.34	99.60
2020년	99.08	99.50	99.59	99.39	99.87	99.78	98.91	98.96	99.47	95.21	99.31	99.78	99.18
2021년	99.16	98.71	99.61	99.44	99.23	99.71	98.21	98.10	99.28	99.51	99.34	99.07	99.76
2022년	99.21	99.00	99.31	98.84	98.65	98.82	98.98	99.17	99.82	99.31	99.79	99.83	98.96
2023년	99.34	99.32	99.73	99.50	99.81	99.61	99.01	99.17	99.33	98.84	99.42	99.59	99.28

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.27	98.90	97.04	99.69	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.56	98.86	100.00	100.00
2020년	97.92	100.00	99.86	100.00	100.00	99.89	100.00	99.06	100.00	79.70	97.63	100.00	98.65
2021년	97.72	96.31	98.85	97.81	96.87	99.49	93.84	93.32	98.74	100.00	99.67	97.81	100.00
2022년	98.00	97.94	98.33	96.99	96.87	96.99	96.99	96.99	99.62	97.95	100.00	100.00	97.44
2023년	99.83	99.37	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.07	99.51	100.00	100.00	100.00	100.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.83	99.63	100.00	99.98	99.62	99.95	99.71	99.95	99.98	100.00	99.17	100.00	99.97
2020년	99.86	99.93	99.95	99.97	99.98	99.99	99.30	99.97	99.45	99.99	99.96	99.98	99.85
2021년	99.89	99.86	99.96	99.94	99.93	99.95	99.83	99.74	99.94	99.86	99.78	99.92	99.96
2022년	99.52	98.94	99.25	98.97	98.83	99.45	99.86	99.95	99.95	99.86	99.90	99.89	99.35
2023년	99.24	98.77	99.55	99.10	99.74	99.55	99.24	99.79	99.94	98.10	99.41	99.88	99.26

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.25	99.25	99.34	99.80	99.36	98.70	99.77	99.16	99.75	99.77	99.04	98.21	98.94
2020년	99.22	98.71	99.04	98.42	99.67	99.50	99.15	99.78	99.59	98.93	99.57	99.44	98.90
2021년	99.52	98.95	99.71	99.84	99.83	99.60	99.41	99.76	99.69	99.85	99.19	99.07	99.41
2022년	99.56	99.48	99.91	99.59	99.25	99.11	99.44	99.69	99.80	99.56	99.71	99.75	99.41
2023년	99.00	99.68	99.70	99.62	99.76	99.40	98.18	98.60	98.51	98.66	99.13	99.09	98.81

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.92	99.99	99.99	99.92	100.00	99.51	100.00	99.99	99.98	100.00	99.85	99.86	100.00
2020년	97.72	100.00	99.97	100.00	100.00	100.00	90.56	87.08	96.69	99.59	99.92	99.98	99.00
2021년	97.86	99.71	99.75	99.97	99.96	99.93	96.95	94.86	94.61	93.21	97.08	98.36	100.00
2022년	99.58	99.95	99.21	99.96	99.94	99.99	98.32	99.42	100.00	99.60	99.27	99.51	99.77
2023년	99.68	99.85	99.86	99.11	99.92	100.00	99.08	99.64	100.00	99.94	99.11	99.74	99.88

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.89	99.97	99.95	100.00	100.00	99.99	99.99	99.91	99.83	99.98	99.18	99.92	99.94
2020년	99.94	100.00	99.99	100.00	99.99	100.00	99.92	100.00	99.58	99.95	100.00	100.00	99.86
2021년	99.68	98.97	100.00	100.00	100.00	99.93	99.85	99.97	99.83	99.94	97.90	99.93	99.94
2022년	99.17	99.37	99.97	99.37	100.00	99.60	99.05	98.42	99.75	99.20	98.25	99.55	97.46
2023년	99.67	99.62	99.97	99.27	99.81	98.66	99.99	100.00	99.73	100.00	99.92	99.37	99.60

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.60	99.33	98.84	99.87	99.76	99.97	99.82	99.97	99.99	98.60	99.02	100.00	99.98
2020년	99.09	99.99	99.91	99.98	99.99	99.95	99.82	99.59	99.70	91.72	99.01	99.99	99.36
2021년	99.01	98.38	99.49	99.09	98.66	99.76	97.34	97.12	99.45	99.92	99.81	99.09	99.98
2022년	98.92	98.52	98.89	98.16	98.02	98.45	98.71	98.76	99.81	99.09	99.94	99.93	98.68
2023년	99.47	98.99	99.76	99.45	99.90	99.72	99.53	99.50	99.77	98.83	99.64	99.92	99.54

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.41	99.43	99.50	99.84	99.51	98.95	99.83	99.35	99.80	99.82	99.18	98.61	99.18
2020년	99.07	98.95	99.23	98.74	99.73	99.60	97.90	98.26	99.21	99.09	99.65	99.55	98.99
2021년	99.33	99.07	99.74	99.83	99.85	99.67	99.15	99.19	99.10	99.06	98.81	99.05	99.52
2022년	99.54	99.54	99.79	99.63	99.37	99.25	99.30	99.63	99.83	99.56	99.63	99.72	99.28
2023년	99.11	99.71	99.69	99.55	99.71	99.47	98.37	98.78	98.74	98.87	99.17	99.19	98.98

2. 운 전 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	62.27	69.36	65.49	60.88	58.53	56.19	58.34	66.48	68.00	60.32	57.17	59.89	66.50
2020년	60.60	66.03	65.58	58.88	53.69	51.89	58.04	61.38	67.28	60.48	55.27	60.26	68.36
2021년	64.69	69.91	65.49	61.73	56.67	57.49	62.97	73.37	71.09	63.39	61.24	62.18	70.22
2022년	64.56	70.75	69.78	64.61	57.64	57.36	62.98	72.51	70.71	61.05	57.19	59.96	70.04
2023년	62.12	68.34	66.75	57.50	54.71	56.07	60.62	69.27	70.93	62.48	55.00	59.94	64.64

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	70.83	72.13	72.27	82.96	85.58	83.06	78.15	69.21	68.55	60.20	59.58	59.37	61.67
2020년	75.02	65.88	75.37	79.57	79.11	84.19	80.54	76.16	69.29	53.05	73.09	80.39	83.37
2021년	75.11	77.96	79.03	76.72	72.83	71.37	65.10	69.78	72.33	71.44	75.68	77.95	91.05
2022년	81.65	88.65	85.65	78.06	76.43	80.59	83.52	84.05	87.83	76.33	80.09	78.57	80.08
2023년	80.33	81.86	78.09	78.48	72.89	76.06	77.01	82.65	84.03	81.90	79.64	85.60	85.37

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	80.51	89.13	85.04	65.34	60.00	61.90	75.41	92.84	96.31	89.77	82.22	82.50	85.65
2020년	73.17	86.16	81.62	63.26	61.24	59.40	70.63	79.77	87.51	83.50	63.40	67.55	74.35
2021년	74.93	79.85	72.09	62.16	55.70	63.56	75.59	94.58	93.65	75.90	69.17	71.21	83.32
2022년	69.06	81.64	78.87	62.28	55.43	56.16	66.74	84.04	80.85	67.05	58.18	62.07	75.58
2023년	64.06	74.47	70.21	50.09	51.22	54.16	65.57	78.28	80.84	63.27	52.49	58.98	68.22

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	50.84	59.63	53.67	51.43	51.89	45.59	42.08	52.52	53.37	43.99	42.42	50.76	62.19
2020년	49.12	57.59	54.86	50.89	39.00	33.64	42.69	45.94	56.26	49.62	45.58	50.42	63.02
2021년	58.29	65.91	60.74	61.27	55.18	51.13	58.54	65.91	60.78	55.71	53.98	53.83	56.43
2022년	57.64	59.27	60.22	65.76	55.00	51.09	55.14	64.06	58.78	52.80	48.95	53.53	66.91
2023년	55.99	62.20	64.38	57.17	52.13	51.23	52.91	60.13	62.33	56.44	47.88	51.98	56.47

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	24.21	30.82	30.03	28.57	23.24	21.52	19.52	23.88	24.37	24.09	22.09	20.51	22.11
2020년	23.28	23.31	24.88	23.23	22.74	22.61	20.29	21.92	32.49	28.89	19.18	18.10	21.69
2021년	25.00	23.38	26.20	23.79	25.69	25.83	28.99	29.52	26.06	24.52	21.86	20.51	23.78
2022년	25.57	25.05	25.73	25.13	21.42	23.63	23.09	26.61	34.63	29.04	25.19	24.02	23.18
2023년	24.44	23.05	20.74	23.42	23.85	26.26	22.84	30.10	23.27	27.54	25.78	23.99	22.57

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	21.64	31.91	22.74	40.69	16.23	13.69	13.82	18.17	22.13	13.11	17.12	13.20	36.12
2020년	29.04	30.94	22.77	23.23	27.69	16.63	14.76	13.74	29.13	60.65	22.88	36.18	48.55
2021년	27.56	39.66	23.21	16.62	19.64	28.54	26.11	38.16	21.14	34.22	31.11	23.91	27.34
2022년	40.17	50.62	47.35	37.63	37.43	33.18	30.97	34.91	37.04	37.89	34.99	43.24	46.78
2023년	40.89	49.46	47.59	41.43	37.10	28.70	32.40	42.69	42.36	37.52	37.27	36.69	38.12

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	76.79	82.45	80.28	72.62	69.93	69.85	76.22	83.75	85.61	78.14	73.53	73.49	75.84
2020년	73.80	77.89	79.01	69.93	68.40	69.37	74.82	77.99	80.15	71.61	67.01	72.18	77.32
2021년	74.95	78.56	74.93	68.49	62.45	66.24	71.11	84.32	84.78	74.46	71.69	73.54	87.48
2022년	74.15	85.00	82.16	68.98	63.43	65.91	73.70	83.97	83.43	70.74	66.81	68.74	77.09
2023년	70.60	77.21	73.22	61.53	60.41	63.17	70.13	80.29	82.16	70.51	63.30	69.88	75.20

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	46.07	54.80	49.00	47.80	45.83	40.97	38.43	47.38	48.49	40.13	38.66	44.79	56.17
2020년	45.95	52.89	50.71	46.64	37.41	32.53	39.45	42.97	52.97	48.10	42.22	47.02	58.43
2021년	53.40	60.49	55.21	54.37	50.36	48.04	54.11	61.25	55.93	51.13	49.65	49.36	50.75
2022년	53.40	54.54	55.34	59.50	50.88	47.39	50.56	59.24	55.98	49.84	46.04	49.61	61.57
2023년	52.05	57.64	58.95	52.64	47.84	47.44	49.05	56.22	57.60	53.00	45.20	48.19	52.15

3. 가 동 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	82.93	89.57	87.32	81.08	77.02	76.62	83.97	89.64	91.14	83.08	74.81	78.25	82.99
2020년	82.85	85.71	86.57	79.35	77.55	80.78	83.93	88.46	89.15	80.27	77.60	81.02	83.77
2021년	82.03	87.20	85.12	79.15	71.86	73.70	78.49	89.44	90.83	82.26	75.71	79.74	90.43
2022년	82.91	91.85	90.30	80.47	72.74	72.31	78.88	89.86	92.41	84.82	76.37	77.95	86.95
2023년	81.63	88.43	85.65	77.23	72.76	73.88	78.64	89.93	91.99	84.32	73.66	79.27	87.76

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	70.83	72.13	72.27	82.96	85.58	83.06	78.15	69.21	68.55	60.20	59.58	59.37	61.67
2020년	75.02	65.88	75.37	79.57	79.11	84.19	80.54	76.16	69.29	53.05	73.09	80.39	83.37
2021년	75.11	77.96	79.03	76.72	72.83	71.37	65.10	69.78	72.33	71.44	75.68	77.95	91.05
2022년	81.65	88.65	85.65	78.06	76.43	80.59	83.52	84.05	87.83	76.33	80.09	78.57	80.08
2023년	80.33	81.86	78.09	78.48	72.89	76.06	77.01	82.65	84.03	81.90	79.64	85.60	85.37

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	81.55	89.28	86.13	65.44	60.09	62.13	79.17	94.04	97.22	92.31	83.90	83.34	85.65
2020년	80.83	86.56	81.98	63.32	65.91	71.86	82.90	89.45	95.20	92.71	83.44	81.12	75.70
2021년	78.60	83.01	77.22	63.12	56.24	64.82	78.65	96.72	96.83	82.20	74.66	79.74	87.48
2022년	78.59	89.56	88.33	70.85	59.86	64.49	75.47	89.16	90.42	83.66	75.05	73.80	82.66
2023년	78.03	85.99	80.03	63.95	61.11	66.38	78.04	91.79	93.61	80.79	72.26	75.64	85.25

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	90.78	97.39	94.24	92.90	87.75	86.19	93.79	97.80	98.61	87.32	75.42	85.58	92.65
2020년	89.84	95.91	96.26	91.93	86.48	86.94	88.67	97.16	97.46	85.53	76.32	83.31	92.10
2021년	89.55	96.18	95.04	94.09	83.55	81.72	86.67	95.78	97.89	89.21	77.81	82.08	94.53
2022년	88.50	96.70	96.33	91.66	82.53	74.60	80.50	94.72	97.56	91.11	76.53	83.41	96.52
2023년	85.75	95.64	95.64	88.55	81.83	79.31	82.01	95.59	97.28	88.00	69.18	78.88	91.16

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	80.67	98.24	97.56	85.22	73.53	72.59	65.92	80.82	84.76	84.60	75.77	71.36	78.38
2020년	73.45	82.66	86.33	84.77	77.05	74.89	69.19	67.69	70.21	70.15	63.48	62.90	72.42
2021년	72.96	84.17	83.41	71.32	72.07	70.23	67.97	75.63	75.72	70.54	64.60	64.41	75.93
2022년	74.48	82.33	78.51	69.53	65.57	69.77	70.52	83.77	85.92	79.50	72.18	61.99	73.86
2023년	77.55	78.89	79.90	73.33	77.56	73.07	65.40	65.97	74.87	87.37	87.47	79.24	89.34

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	91.07	99.89	98.56	91.32	84.17	85.48	93.08	97.89	99.55	91.25	75.28	81.46	94.90
2020년	93.00	97.85	97.87	85.47	83.13	89.67	88.96	97.79	99.04	96.31	93.48	93.02	92.31
2021년	93.28	90.18	90.88	95.58	84.27	92.42	92.23	99.23	99.67	98.69	83.88	96.43	95.77
2022년	87.17	98.13	92.57	86.28	85.91	80.16	77.75	86.10	95.35	92.97	59.86	86.75	93.66
2023년	89.77	97.58	96.65	87.35	88.43	80.22	81.02	98.92	97.54	96.55	87.22	78.63	84.08

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	77.45	82.55	80.98	72.69	69.99	70.00	78.62	84.52	86.19	79.68	74.57	74.02	75.84
2020년	78.46	78.14	79.23	69.96	71.31	77.14	82.47	84.01	84.64	76.77	79.08	80.57	78.16
2021년	77.20	80.50	77.98	69.08	62.79	67.01	72.99	85.65	86.74	78.37	75.09	78.87	89.99
2022년	79.73	89.01	87.07	73.58	66.07	70.89	79.08	86.92	89.20	80.81	76.93	75.95	81.42
2023년	79.04	84.06	79.11	69.96	66.42	70.65	77.59	88.52	89.83	80.99	75.22	79.80	85.40

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	89.04	97.39	94.39	90.44	84.84	84.00	89.91	95.31	96.63	86.94	75.07	82.96	90.90
2020년	87.72	94.09	94.71	89.75	84.47	84.83	85.55	93.41	94.17	84.16	75.96	81.52	89.98
2021년	87.35	94.50	92.89	90.13	81.74	80.92	84.47	93.63	95.37	86.57	76.39	80.72	90.92
2022년	86.61	95.09	94.06	88.51	80.52	73.98	78.64	93.27	96.12	89.46	75.72	80.32	93.58
2023년	84.61	93.71	93.54	86.01	80.41	77.82	79.91	91.59	94.47	88.26	71.82	78.64	90.54

4. 종 합 계 획 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	16.58	9.80	11.83	18.77	22.63	22.87	15.86	10.03	8.75	16.09	24.29	21.09	16.62
2020년	16.23	13.79	13.01	20.04	22.32	19.00	14.98	10.50	10.32	14.94	21.71	18.76	15.42
2021년	17.13	11.52	14.49	20.29	27.37	26.01	19.72	8.66	8.45	17.25	23.63	19.33	9.34
2022년	16.85	7.83	10.40	21.07	26.48	27.20	20.46	9.43	7.41	14.49	23.42	21.88	12.18
2023년	17.48	11.66	14.95	22.94	27.06	25.72	20.37	9.24	7.34	14.53	25.76	20.32	11.53

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	28.44	26.77	24.77	16.73	14.42	16.94	21.85	30.79	31.45	36.36	39.28	40.63	38.33
2020년	22.90	34.12	24.49	20.43	20.89	15.70	19.46	22.89	30.71	26.65	24.54	19.61	15.28
2021년	22.62	18.35	19.81	21.09	24.04	28.12	28.73	23.54	26.41	28.56	23.99	19.87	8.95
2022년	16.36	9.29	12.67	18.93	20.44	16.40	13.47	12.93	11.79	21.62	19.91	21.43	17.37
2023년	19.50	17.51	21.91	21.52	27.11	23.94	22.99	16.42	15.48	18.10	20.36	14.40	14.63

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	18.28	10.36	13.87	34.55	39.53	37.81	20.54	5.91	2.75	7.69	15.27	16.66	14.32
2020년	19.03	13.37	17.97	36.66	34.07	28.13	16.40	10.52	4.25	7.28	16.52	18.86	24.15
2021년	21.29	16.85	22.74	36.82	43.68	35.12	21.18	3.02	3.11	17.66	25.11	20.18	12.48
2022년	22.59	11.44	15.10	36.25	40.71	37.03	25.47	11.14	9.53	16.20	24.85	26.09	17.22
2023년	21.76	15.10	22.14	37.17	38.63	33.17	21.20	8.00	6.33	17.31	27.15	24.24	14.01

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	8.47	1.86	5.10	6.91	11.61	12.51	5.99	1.36	1.15	12.45	23.63	12.64	6.29
2020년	9.39	2.80	2.78	6.49	13.18	12.56	10.49	2.62	2.13	13.40	23.25	16.13	6.79
2021년	9.98	2.77	4.67	5.74	16.28	17.87	12.73	3.98	1.80	10.64	21.39	16.99	4.87
2022년	11.06	2.78	3.59	7.93	16.72	24.52	18.94	4.97	2.23	8.45	23.18	16.34	2.89
2023년	12.17	4.04	4.06	11.07	17.93	20.09	16.18	3.00	1.23	10.66	29.95	20.21	7.65

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	19.26	1.75	2.43	14.70	26.47	26.92	34.08	19.17	15.23	15.40	24.08	28.51	21.62
2020년	24.27	17.34	13.64	15.23	22.95	25.10	21.36	19.39	26.48	29.44	36.44	37.08	26.58
2021년	24.90	15.54	16.33	28.66	27.89	29.70	28.98	19.23	18.89	22.67	32.48	33.96	24.07
2022년	25.11	17.62	20.69	30.43	34.36	30.22	27.80	15.66	14.08	20.10	27.09	37.52	25.92
2023년	22.13	20.96	19.96	25.78	22.36	26.93	33.68	33.67	25.13	12.57	11.63	20.51	10.54

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	8.81	0.08	1.39	8.68	15.83	14.51	6.91	2.02	0.28	8.73	23.90	18.46	5.04
2020년	6.94	2.15	2.12	14.53	16.86	10.33	10.97	2.20	0.54	3.63	6.52	6.98	7.54
2021년	6.40	8.79	9.12	4.42	15.73	7.52	7.62	0.75	0.16	1.25	14.02	3.50	4.18
2022년	12.00	1.24	7.40	13.09	14.09	19.44	21.30	12.32	4.39	6.23	38.39	12.80	3.80
2023년	10.03	2.04	3.32	12.45	11.39	18.44	18.97	1.08	2.20	3.45	12.70	20.74	15.52

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	22.15	16.79	17.86	27.18	29.77	29.97	21.19	15.45	13.79	18.91	24.45	25.98	24.14
2020년	20.63	21.85	20.68	30.02	28.68	22.81	17.35	15.59	15.06	14.95	19.92	19.42	21.20
2021년	21.81	17.89	21.51	30.01	35.88	32.74	24.35	11.47	12.71	21.55	24.71	20.21	9.99
2022년	20.04	10.10	13.72	28.92	32.99	28.84	20.29	12.07	10.61	18.28	23.01	23.99	17.58
2023년	20.77	16.35	22.24	30.72	33.48	29.07	21.94	10.98	9.94	17.84	24.42	20.12	14.14

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	10.37	2.04	5.11	9.40	14.67	14.95	9.92	4.04	3.17	12.89	24.11	15.65	8.29
2020년	11.35	4.85	4.52	8.99	15.27	14.78	12.35	4.85	5.04	14.94	23.69	18.02	9.01
2021년	11.98	4.58	6.84	9.70	18.11	18.75	14.68	5.55	3.73	12.48	22.43	18.33	8.60
2022년	13.13	5.24	6.54	11.92	18.90	25.28	20.67	6.37	3.70	10.10	23.91	19.40	5.70
2023년	13.59	6.00	6.15	13.56	19.30	21.65	18.46	7.19	4.27	10.61	27.35	20.55	8.44

5. 계 획 예 방 정 비 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	14.45	8.54	9.71	15.23	19.55	19.76	13.71	9.30	7.99	14.08	21.23	17.61	11.71
2020년	12.17	8.74	7.56	14.34	18.89	15.08	11.85	7.98	8.51	12.35	16.86	14.49	8.42
2021년	12.54	6.13	8.53	15.20	21.97	21.19	14.62	7.17	7.27	11.76	16.09	14.03	6.68
2022년	10.60	3.40	5.11	13.99	21.35	20.60	13.51	5.28	4.01	8.62	12.30	12.84	6.31
2023년	10.35	4.76	7.39	15.75	19.56	18.56	12.66	4.80	3.76	7.84	14.81	10.44	5.51

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	28.44	26.77	24.77	16.73	14.42	16.94	21.85	30.79	31.45	36.36	39.28	40.63	38.33
2020년	22.90	34.12	24.49	20.43	20.89	15.70	19.46	22.89	30.71	26.65	24.54	19.61	15.28
2021년	22.62	18.35	19.81	21.09	24.04	28.12	28.73	23.54	26.41	28.56	23.99	19.87	8.95
2022년	15.40	6.28	11.27	18.93	20.44	16.40	11.42	12.80	11.79	21.43	19.91	21.00	13.26
2023년	16.33	13.45	17.86	20.34	25.09	21.30	20.36	13.78	12.84	13.43	14.03	11.76	11.99

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	15.12	7.51	10.28	25.86	31.88	33.13	17.67	5.43	1.97	6.86	12.01	12.66	4.11
2020년	10.97	1.35	4.08	24.48	30.80	21.78	11.21	4.94	0.00	2.80	9.05	11.81	6.41
2021년	13.32	2.02	8.80	26.21	34.01	25.67	11.75	2.01	1.42	7.15	15.48	17.67	8.75
2022년	13.57	5.58	5.40	22.09	32.29	29.78	16.06	4.64	4.19	8.17	12.14	13.15	9.22
2023년	11.50	5.07	9.14	24.96	29.57	23.57	10.25	2.51	0.27	8.19	14.16	8.05	4.22

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	6.04	1.09	2.84	5.90	10.44	8.99	3.75	0.23	0.00	7.94	18.20	8.14	2.85
2020년	6.08	0.13	0.74	2.43	7.59	8.33	7.08	1.11	1.16	10.88	17.58	11.70	4.11
2021년	5.71	1.44	1.29	2.31	10.93	13.83	7.87	1.01	0.32	5.92	12.85	8.09	2.55
2022년	6.05	0.00	1.24	4.71	13.24	16.50	12.77	2.23	0.11	2.88	9.24	9.19	0.56
2023년	6.54	0.09	0.85	6.61	9.71	14.29	10.17	0.20	0.00	4.68	17.61	12.41	3.12

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	16.57	1.33	1.77	11.71	25.63	22.94	27.88	17.40	13.88	13.95	22.88	21.54	17.21
2020년	21.80	16.13	11.48	13.12	18.94	21.24	19.35	17.48	25.75	27.42	33.26	33.34	23.88
2021년	19.05	14.20	13.88	22.75	23.43	25.70	25.59	18.55	17.83	18.01	17.17	15.01	16.23
2022년	7.34	3.94	7.02	12.45	18.78	13.96	11.56	0.73	0.73	3.31	7.22	7.14	1.58
2023년	7.15	0.58	0.52	5.91	6.67	6.01	13.94	16.16	16.16	7.07	3.70	4.94	2.76

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	7.71	0.00	0.00	6.60	15.04	13.54	6.74	0.63	0.00	7.68	24.53	14.79	3.48
2020년	5.30	0.51	1.63	12.20	16.26	9.45	9.78	1.40	0.00	1.02	3.05	3.67	5.76
2021년	3.99	6.02	6.22	2.68	15.73	5.69	6.70	0.75	0.00	1.07	1.79	1.73	0.00
2022년	3.12	0.00	0.00	3.71	4.81	3.87	14.01	7.97	0.00	0.22	1.97	0.83	0.00
2023년	6.49	0.00	1.11	6.29	6.95	18.08	11.48	0.00	0.00	0.00	6.67	16.18	14.00

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	20.16	14.97	15.57	21.63	24.88	26.98	19.47	15.21	13.29	18.39	22.42	23.49	17.78
2020년	15.49	14.40	12.03	22.43	26.64	18.85	14.15	12.05	12.52	12.17	15.29	15.09	10.20
2021년	17.15	8.79	12.97	23.50	30.06	27.05	19.13	10.85	11.66	15.77	18.96	18.64	9.06
2022년	14.28	5.96	7.86	20.86	27.82	24.38	13.93	8.00	7.31	13.25	15.16	15.74	11.02
2023년	13.26	8.58	12.86	22.88	27.17	22.17	14.16	6.75	5.15	10.43	14.07	9.21	7.08

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	8.09	1.39	3.19	8.10	13.61	11.71	7.31	2.77	2.11	9.20	19.89	11.08	4.99
2020년	8.49	2.46	2.60	5.38	10.30	10.89	9.30	3.45	4.04	12.55	18.60	13.82	6.45
2021년	7.45	3.22	3.70	6.16	13.16	14.86	9.71	3.08	2.40	7.32	12.92	8.82	4.00
2022년	6.32	0.48	1.90	5.98	13.80	16.21	13.03	2.14	0.18	3.25	8.99	9.42	0.66
2023년	6.91	0.15	0.79	7.15	10.39	14.16	10.84	2.48	2.12	4.77	15.69	11.90	3.64

6. 계 획 중 간 정 비 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.96	1.36	2.10	1.65	1.62	1.93	1.68	0.72	0.77	2.01	3.15	3.59	1.65
2020년	2.82	1.43	0.97	1.95	3.43	3.92	3.13	2.59	1.81	2.59	4.85	4.36	1.70
2021년	3.00	0.73	1.75	2.65	3.75	2.26	2.42	1.50	1.18	2.46	4.66	5.30	1.50
2022년	5.75	3.75	3.90	4.38	4.56	5.90	6.63	4.02	3.40	5.87	11.13	9.05	5.69
2023년	6.94	6.12	6.69	6.52	7.49	7.17	7.71	4.45	3.58	6.69	10.95	9.87	6.02

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.95	3.01	1.40	0.00	0.00	0.00	2.05	0.13	0.00	0.18	0.00	0.43	4.10
2023년	3.17	4.06	4.06	1.18	2.02	2.64	2.64	2.64	2.64	4.67	6.34	2.64	2.64

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	2.01	3.13	3.56	3.06	3.33	1.18	0.53	0.46	0.78	0.83	3.26	4.00	0.16
2020년	3.92	0.76	0.18	0.74	3.27	6.35	5.19	5.78	4.25	4.48	7.47	7.05	1.51
2021년	3.02	0.25	0.78	2.99	4.50	1.35	1.04	1.00	1.70	1.22	0.81	2.51	0.10
2022년	7.36	3.80	5.52	6.03	6.68	5.18	8.33	6.14	5.34	8.03	12.71	12.94	7.48
2023년	9.70	7.71	10.38	10.19	9.06	9.60	10.95	5.49	6.06	9.12	12.99	16.19	9.79

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	3.01	0.77	2.27	1.01	1.17	3.52	3.15	1.13	1.15	4.51	5.55	4.80	3.52
2020년	3.32	2.74	2.04	4.07	5.59	4.23	3.41	1.51	0.97	2.51	5.67	4.43	2.68
2021년	4.27	1.32	3.38	3.43	5.35	4.04	4.86	2.97	1.49	4.72	8.54	8.90	2.47
2022년	5.12	2.78	2.35	3.22	3.48	8.01	6.27	2.74	2.13	5.57	13.94	7.15	2.33
2023년	5.63	3.95	3.21	4.45	8.21	5.80	6.01	2.80	1.23	5.98	12.35	7.80	4.53

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	2.69	0.42	0.66	2.99	0.83	3.98	6.20	1.77	1.35	1.45	1.20	6.97	4.41
2020년	2.47	1.21	2.17	2.12	4.01	3.86	2.01	1.91	0.73	2.02	3.18	3.74	2.70
2021년	5.84	1.34	2.46	5.90	4.46	4.00	3.39	0.68	1.06	4.66	15.31	18.95	7.84
2022년	17.77	13.69	13.67	17.98	15.58	16.26	16.24	14.93	13.36	16.79	19.88	30.38	24.34
2023년	14.98	20.38	19.44	19.87	15.69	20.92	19.74	17.52	8.96	5.50	7.94	15.56	7.78

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.16	0.08	1.39	2.07	0.79	0.97	0.17	1.39	0.28	1.05	0.49	3.67	1.63
2020년	5.94	3.24	0.49	2.34	0.60	0.88	1.19	0.80	0.54	2.62	3.48	7.14	1.79
2021년	2.40	2.77	2.90	1.74	0.00	1.83	0.92	0.00	0.16	0.18	12.23	1.76	4.18
2022년	9.54	1.24	7.40	9.38	9.28	15.57	7.29	4.35	4.39	6.01	36.43	11.97	3.80
2023년	3.54	2.04	2.22	6.16	4.43	0.36	7.49	1.08	2.20	3.45	6.02	4.56	1.51

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.26	2.00	2.28	1.95	2.13	0.75	0.23	0.23	0.50	0.52	2.03	2.49	0.10
2020년	2.42	0.43	0.11	0.46	2.04	3.96	3.21	3.53	2.54	2.78	4.63	4.32	0.93
2021년	1.86	0.16	0.48	1.83	2.74	0.78	0.64	0.62	1.05	0.75	0.51	1.57	0.06
2022년	4.91	3.55	3.97	3.73	4.13	3.19	5.69	3.85	3.30	5.03	7.85	8.25	6.24
2023년	7.16	6.35	7.79	6.61	6.31	6.90	7.78	4.23	4.79	7.41	10.35	10.91	7.05

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	2.73	0.64	1.91	1.31	1.05	3.24	3.30	1.27	1.06	3.69	4.41	4.81	3.36
2020년	3.26	2.54	1.91	3.61	4.97	3.88	3.05	1.54	1.00	2.38	5.09	4.39	2.56
2021년	4.25	1.35	3.14	3.54	4.85	3.85	4.35	2.46	1.33	4.35	9.27	9.50	3.12
2022년	6.72	3.97	3.83	5.14	5.05	9.07	7.72	4.23	3.53	6.85	14.92	9.99	5.03
2023년	8.46	7.67	9.40	7.98	7.62	8.40	9.47	5.01	5.67	8.75	12.23	12.89	8.34

7. 환 경 보 전 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.73	0.00	0.01	1.90	1.45	1.18	0.79	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2020년	1.43	3.69	4.49	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2021년	2.09	4.66	4.21	2.44	1.65	2.56	2.68	0.00	0.00	3.03	2.88	0.00	1.21
2022년	0.55	0.68	1.39	2.70	0.58	0.69	0.35	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2023년	0.18	0.77	0.87	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	2.18	0.00	0.02	5.63	4.32	3.50	2.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2020년	4.39	11.25	13.70	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
2021년	6.46	14.58	13.16	7.62	5.17	8.11	8.39	0.01	0.00	9.30	8.82	0.00	3.63
2022년	1.66	2.06	4.18	8.12	1.73	2.07	1.07	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2023년	0.55	2.32	2.62	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.38	0.00	0.01	3.60	2.76	2.23	1.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
2020년	2.73	7.01	8.54	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2021년	3.73	8.94	8.07	4.67	3.07	4.91	4.58	0.00	0.00	5.03	5.25	0.00	0.86
2022년	0.85	0.58	1.89	4.33	1.04	1.28	0.66	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2023년	0.34	1.41	1.60	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.28	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.61	0.00	0.00	0.81	0.24	0.00	1.59
2022년	0.20	0.78	0.80	0.80	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.40	1.71	1.92	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8. 종 합 비 계 획 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.00	0.77	0.90	0.26	0.39	1.07	0.37	0.58	0.21	1.13	1.14	1.05	0.91
2020년	1.84	0.56	0.52	0.66	0.45	0.69	1.81	1.18	1.52	5.55	1.08	0.33	1.21
2021년	1.44	2.05	0.75	0.62	0.89	0.59	3.03	2.09	0.94	0.84	1.13	1.38	0.39
2022년	1.48	1.05	1.14	1.32	1.51	1.71	1.67	1.03	0.23	1.13	0.58	0.50	1.19
2023년	1.06	1.08	0.31	0.77	0.88	1.02	1.73	1.15	0.74	1.42	1.09	1.31	1.37

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.95	1.10	2.96	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	1.14	0.00	0.00
2020년	3.28	0.00	0.14	0.00	0.00	0.11	0.00	1.16	0.00	21.92	2.37	0.00	1.35
2021년	2.52	6.02	1.15	2.19	3.13	0.51	10.32	7.05	1.78	0.00	0.33	2.19	0.00
2022년	3.53	2.06	3.07	3.01	3.13	3.01	3.01	3.01	0.38	2.87	0.00	0.00	2.56
2023년	0.25	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.22	0.37	0.00	0.02	0.38	0.08	0.30	0.05	0.02	0.00	0.83	0.00	0.03
2020년	0.26	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	0.72	0.04	0.85	0.01	0.04	0.02	0.30
2021년	0.16	0.15	0.05	0.06	0.09	0.05	0.24	0.33	0.07	0.19	0.24	0.09	0.06
2022년	0.59	1.08	0.87	1.04	1.33	0.68	0.15	0.06	0.06	0.21	0.43	0.33	0.66
2023년	0.92	1.33	0.50	1.14	0.34	0.49	1.76	0.22	0.06	2.33	0.68	0.85	1.03

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.60	0.80	0.79	0.47	0.73	2.57	0.76	1.24	0.55	0.52	1.35	2.78	2.46
2020년	1.36	1.44	1.24	1.71	1.16	1.74	2.31	0.46	0.72	2.09	1.41	0.80	1.50
2021년	0.83	1.58	1.15	0.33	0.47	0.94	0.77	0.38	0.56	0.34	1.18	1.80	0.98
2022년	0.86	0.58	0.26	0.57	0.99	2.01	1.72	0.42	0.27	0.67	0.72	0.76	0.77
2023년	1.59	1.20	0.33	0.53	1.33	2.23	2.63	2.21	1.58	1.66	1.99	2.56	2.59

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.30	0.05	0.04	0.41	0.00	2.10	0.00	0.04	0.05	0.01	0.48	0.56	0.00
2020년	8.46	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	11.69	12.97	15.75	0.74	0.38	0.28	3.98
2021년	5.35	0.67	0.62	0.07	0.10	0.17	4.30	5.69	5.55	9.21	3.92	2.94	0.01
2022년	1.49	0.15	1.46	0.38	0.22	0.04	3.74	1.89	0.00	1.92	2.40	1.66	1.29
2023년	1.36	0.82	0.41	3.10	4.65	0.01	1.91	0.51	0.00	0.17	1.70	0.58	0.18

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	3.55	3.35	0.05	0.00	0.00	0.02	0.01	2.95	0.17	0.29	2.86	0.11	0.19
2020년	2.37	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	1.19	0.01	2.86	0.06	0.00	0.00	1.15
2021년	10.03	2.36	0.00	0.00	0.00	4.03	7.77	0.06	0.17	5.58	13.83	1.80	0.12
2022년	9.03	1.25	0.04	7.22	0.00	4.94	8.29	8.68	2.18	7.11	2.15	0.57	4.14
2023년	1.30	0.39	0.03	1.43	0.25	1.49	3.64	0.00	0.27	0.00	0.22	0.63	1.76

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.51	0.67	1.16	0.13	0.24	0.05	0.19	0.03	0.02	1.75	0.98	0.00	0.02
2020년	1.47	0.01	0.09	0.02	0.01	0.05	0.19	0.50	0.48	8.94	0.99	0.01	0.74
2021년	1.11	2.59	0.51	0.91	1.35	0.24	4.43	3.08	0.77	0.12	0.20	0.92	0.04
2022년	1.76	1.49	1.73	1.84	2.08	1.63	1.30	1.24	0.19	1.28	0.26	0.21	1.33
2023년	0.66	1.07	0.24	0.69	0.14	0.30	1.08	0.51	0.24	1.44	0.42	0.53	0.63

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.54	0.89	0.61	0.41	0.55	2.21	0.58	1.19	0.43	0.42	1.31	2.20	1.90
2020년	2.25	1.18	1.00	1.36	0.93	1.39	3.59	1.93	2.67	1.77	1.17	0.67	1.74
2021년	1.80	1.46	1.00	0.31	0.40	0.96	1.50	1.00	1.12	1.65	2.16	1.90	0.79
2022년	1.15	0.55	0.44	0.70	0.85	1.80	2.09	0.79	0.28	0.97	0.95	0.85	1.03
2023년	1.53	1.11	0.40	0.86	1.76	1.89	2.51	1.92	1.34	1.41	1.87	2.23	2.23

9. 불 시 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.15	0.31	0.68	0.10	0.02	0.01	0.08	0.15	0.07	0.03	0.04	0.02	0.05
2020년	0.54	0.02	0.10	0.19	0.03	0.11	0.22	0.24	0.27	4.25	0.59	0.02	0.13
2021년	0.46	0.42	0.03	0.04	0.18	0.17	1.38	1.05	0.06	0.13	0.23	0.70	0.07
2022년	0.19	0.49	0.06	0.09	0.05	0.04	0.08	0.05	0.02	0.64	0.02	0.03	0.40
2023년	0.36	0.38	0.01	0.06	0.04	0.09	0.31	0.53	0.47	0.31	0.19	0.55	0.37

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.48	1.10	2.96	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	1.97	0.00	0.14	0.00	0.00	0.11	0.00	0.90	0.00	19.12	2.30	0.00	0.00
2021년	1.31	0.00	0.10	0.00	0.68	0.51	6.02	4.59	0.00	0.00	0.33	2.19	0.00
2022년	0.52	2.06	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00	0.00	1.21
2023년	0.25	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.03
2020년	0.17	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	0.02	0.77	0.00	0.03	0.01	0.10
2021년	0.06	0.01	0.00	0.04	0.09	0.05	0.22	0.01	0.00	0.18	0.01	0.03	0.03
2022년	0.07	0.07	0.16	0.15	0.01	0.00	0.10	0.01	0.05	0.00	0.01	0.00	0.15
2023년	0.08	0.47	0.01	0.03	0.09	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.04	0.85	0.05

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.11	0.23	0.18	0.09	0.07	0.01	0.17	0.06	0.18	0.10	0.02	0.05	0.09
2020년	0.15	0.05	0.15	0.47	0.07	0.22	0.55	0.09	0.06	0.39	0.18	0.03	0.18
2021년	0.15	1.10	0.02	0.07	0.02	0.09	0.02	0.08	0.13	0.01	0.05	0.16	0.16
2022년	0.08	0.04	0.01	0.05	0.01	0.11	0.11	0.02	0.02	0.05	0.04	0.07	0.13
2023년	0.72	0.21	0.01	0.13	0.03	0.24	0.82	0.81	0.94	0.80	0.46	0.71	0.92

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2020년	0.06	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	0.06	0.04	0.00	0.05	0.38	0.00	0.00
2021년	0.46	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.41	0.11	0.00	0.00	2.87	0.01
2022년	0.13	0.15	0.00	0.32	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
2023년	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.11	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.44	0.07	0.17
2020년	0.04	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2021년	3.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.06	0.00	3.00	6.34	0.01	0.03
2022년	1.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.11	0.04	0.53	2.29
2023년	0.02	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.20	0.43	1.16	0.13	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02
2020년	0.91	0.01	0.07	0.02	0.00	0.05	0.02	0.38	0.48	7.80	0.96	0.01	0.06
2021년	0.57	0.01	0.04	0.00	0.33	0.24	2.63	1.88	0.00	0.11	0.14	0.89	0.02
2022년	0.25	0.87	0.06	0.09	0.06	0.00	0.06	0.01	0.03	1.15	0.00	0.00	0.59
2023년	0.15	0.54	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.39	0.20	0.00	0.02	0.52	0.03

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.10	0.18	0.14	0.07	0.05	0.01	0.13	0.29	0.14	0.07	0.05	0.04	0.08
2020년	0.13	0.04	0.13	0.38	0.06	0.17	0.45	0.08	0.05	0.32	0.19	0.02	0.20
2021년	0.33	0.88	0.02	0.08	0.02	0.09	0.01	0.12	0.12	0.15	0.34	0.47	0.13
2022년	0.11	0.05	0.06	0.09	0.04	0.09	0.09	0.09	0.02	0.04	0.03	0.07	0.18
2023년	0.61	0.18	0.01	0.11	0.02	0.20	0.69	0.70	0.79	0.67	0.40	0.59	0.77

10. 비 계 획 정 비 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.50	0.34	0.19	0.08	0.29	0.83	0.14	0.12	0.10	1.04	0.55	0.87	0.33
2020년	1.06	0.19	0.07	0.05	0.06	0.34	1.30	0.92	1.09	1.12	0.18	0.19	1.02
2021년	0.78	1.57	0.69	0.09	0.06	0.26	1.35	1.02	0.81	0.63	0.69	0.40	0.19
2022년	1.25	0.51	0.97	1.05	1.16	1.58	1.58	0.94	0.16	0.35	0.26	0.12	0.75
2023년	0.41	0.38	0.11	0.12	0.82	0.81	0.88	0.43	0.09	0.40	0.83	0.67	0.62

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	1.14	0.00	0.00
2020년	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	2.80	0.07	0.00	1.35
2021년	0.90	6.02	1.06	0.00	0.00	0.00	4.30	2.46	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	3.01	0.00	3.07	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	0.38	0.00	0.00	0.00	1.34
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.08	0.36	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.08	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.07	0.01	0.00	0.00	0.20
2021년	0.08	0.14	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.01	0.02	0.19	0.02	0.00
2022년	0.68	0.97	0.61	0.91	1.31	0.68	0.04	0.00	0.00	0.20	0.04	0.00	0.51
2023년	0.49	0.86	0.10	0.03	0.25	0.41	1.75	0.20	0.00	0.97	0.59	0.00	0.00

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.68	0.25	0.52	0.21	0.45	2.31	0.38	0.33	0.27	0.30	0.62	2.39	0.89
2020년	0.59	0.47	0.15	0.14	0.15	0.89	1.03	0.34	0.35	1.25	0.43	0.50	1.17
2021년	0.50	0.47	1.07	0.22	0.15	0.42	0.44	0.23	0.31	0.30	0.85	0.94	0.51
2022년	0.58	0.44	0.06	0.23	0.19	1.82	1.59	0.31	0.19	0.52	0.58	0.31	0.53
2023년	0.54	0.13	0.15	0.24	1.27	1.74	0.47	0.96	0.24	0.18	1.42	1.68	1.56

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63	12.90	15.26	0.70	0.00	0.00	3.97
2021년	4.99	0.67	0.62	0.06	0.03	0.16	4.30	5.28	5.38	8.86	3.90	0.00	0.00
2022년	0.92	0.00	1.46	0.06	0.00	0.04	3.74	1.89	0.00	0.00	0.01	0.03	1.18
2023년	0.71	0.82	0.41	0.29	4.65	0.00	1.91	0.00	0.00	0.17	1.49	0.40	0.00

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	3.39	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	2.24	0.00	0.01
2020년	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	2.54	0.06	0.00	0.00	0.00
2021년	3.49	0.22	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.17	0.00	3.60	1.79	0.09
2022년	7.89	1.24	0.00	0.08	0.00	0.64	8.17	5.32	0.25	6.74	2.12	0.05	1.85
2023년	0.47	0.37	0.00	0.43	0.25	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.63	1.72

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.24	0.23	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.01	0.00	1.75	0.46	0.00	0.00
2020년	0.55	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.16	0.11	0.00	1.15	0.03	0.00	0.68
2021년	0.41	2.58	0.47	0.00	0.00	0.00	1.79	1.20	0.73	0.01	0.04	0.00	0.00
2022년	1.61	0.60	1.61	1.77	2.02	1.63	1.23	1.21	0.15	0.13	0.02	0.00	0.74
2023년	0.29	0.52	0.00	0.02	0.08	0.25	1.08	0.12	0.00	0.60	0.37	0.00	0.00

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.80	0.47	0.39	0.16	0.34	1.75	0.29	0.25	0.21	0.23	0.65	1.83	0.69
2020년	1.62	0.41	0.12	0.11	0.12	0.71	2.56	1.83	2.30	1.09	0.34	0.40	1.41
2021년	1.17	0.47	0.93	0.18	0.13	0.53	0.87	0.82	0.91	1.31	1.41	0.85	0.41
2022년	0.82	0.42	0.23	0.20	0.16	1.53	1.98	0.62	0.16	0.60	0.53	0.26	0.77
2023년	0.35	0.63	0.00	0.02	0.10	0.31	1.32	0.14	0.00	0.70	0.43	0.00	0.00

11. 기 동 실 패 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.13	0.02	0.02	0.06	0.07	0.23	0.13	0.27	0.04	0.04	0.16	0.06	0.01
2020년	0.06	0.05	0.06	0.05	0.09	0.19	0.05	0.00	0.08	0.03	0.03	0.06	0.08
2021년	0.16	0.09	0.02	0.02	0.11	0.07	0.29	0.02	0.05	0.09	0.21	0.03	0.08
2022년	0.11	0.04	0.08	0.09	0.01	0.07	0.04	0.04	0.05	0.14	0.31	0.36	0.03
2023년	0.15	0.21	0.01	0.31	0.01	0.10	0.20	0.02	0.04	0.16	0.06	0.07	0.37

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
2021년	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.04	0.05	0.04
2022년	0.12	0.05	0.13	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.01	0.00	0.38	0.33	0.00
2023년	0.17	0.01	0.01	0.34	0.01	0.09	0.00	0.00	0.06	0.15	0.04	0.01	0.98

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.29	0.04	0.06	0.10	0.18	0.23	0.18	0.74	0.08	0.10	0.37	0.08	0.02
2020년	0.15	0.14	0.17	0.14	0.23	0.51	0.11	0.01	0.19	0.08	0.06	0.12	0.20
2021년	0.12	0.10	0.05	0.04	0.29	0.18	0.29	0.06	0.11	0.04	0.27	0.03	0.19
2022년	0.08	0.08	0.11	0.02	0.03	0.05	0.10	0.07	0.06	0.08	0.11	0.42	0.09
2023년	0.15	0.55	0.01	0.07	0.01	0.17	0.43	0.05	0.05	0.28	0.10	0.16	0.07

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.28	0.00	0.04	0.41	0.00	2.10	0.00	0.02	0.05	0.00	0.48	0.50	0.00
2020년	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.28	0.01
2021년	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.06	0.35	0.16	0.07	0.00
2022년	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	2.39	1.62	0.00
2023년	0.54	0.00	0.00	2.82	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18	0.18

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.19	0.00	0.00	0.01
2020년	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	4.70	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	2.58	3.88	0.00	0.00
2022년	1.32	0.00	0.00	7.14	0.00	4.30	0.12	0.29	1.93	0.25	0.00	0.00	0.00
2023년	0.81	0.00	0.00	0.96	0.00	0.17	3.64	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.02

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2021년	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.03	0.03	0.02
2022년	0.07	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.24	0.21	0.00
2023년	0.11	0.00	0.00	0.21	0.01	0.05	0.00	0.00	0.04	0.09	0.02	0.00	0.61

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.26	0.03	0.05	0.13	0.14	0.44	0.13	0.57	0.07	0.09	0.34	0.12	0.02
2020년	0.12	0.11	0.13	0.11	0.18	0.40	0.09	0.01	0.17	0.06	0.05	0.13	0.16
2021년	0.33	0.18	0.04	0.03	0.24	0.14	0.60	0.05	0.09	0.20	0.42	0.03	0.15
2022년	0.15	0.07	0.09	0.19	0.03	0.15	0.08	0.06	0.09	0.31	0.39	0.55	0.07
2023년	0.13	0.01	0.01	0.25	0.01	0.07	0.00	0.00	0.04	0.11	0.03	0.01	0.72

12. 파 급 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.23	0.10	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.04	0.01	0.02	0.39	0.13	0.53
2020년	0.19	0.32	0.29	0.36	0.27	0.06	0.27	0.01	0.07	0.14	0.28	0.06	0.00
2021년	0.12	0.01	0.01	0.49	0.53	0.11	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02	0.29	0.06
2022년	0.05	0.01	0.03	0.10	0.29	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
2023년	0.16	0.12	0.14	0.28	0.01	0.05	0.37	0.17	0.15	0.56	0.02	0.01	0.02

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.44	0.00	0.00	2.19	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.79	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.21	0.00	0.39	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.04	0.00	0.00

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.56	0.27	0.03	0.09	0.03	0.02	0.03	0.11	0.01	0.06	0.35	0.35	1.46
2020년	0.50	0.85	0.78	0.96	0.72	0.16	0.71	0.02	0.12	0.38	0.73	0.16	0.01
2021년	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.27	0.03	0.00	0.02	0.00	0.06	0.77	0.17
2022년	0.14	0.02	0.08	0.27	0.75	0.04	0.05	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02
2023년	0.22	0.31	0.04	0.10	0.02	0.13	1.00	0.40	0.39	0.40	0.03	0.03	0.05

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
2020년	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.07	0.00	0.18	0.04	0.00
2020년	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.49	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.18	0.00	0.00	0.91	1.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.13	0.00	0.24	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.02	0.00	0.00

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.43	0.21	0.03	0.07	0.02	0.01	0.02	0.08	0.01	0.05	0.28	0.28	1.12
2020년	0.41	0.67	0.62	0.77	0.57	0.13	0.56	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13	0.01
2021년	0.06	0.03	0.01	0.02	0.01	0.22	0.02	0.01	0.02	0.00	0.05	0.62	0.14
2022년	0.11	0.02	0.07	0.22	0.62	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02
2023년	0.15	0.00	0.28	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.03	0.00	0.00

13. 운 영 예 비 초 과 정 지 율

▢ 종합

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	20.88	20.21	21.84	20.20	18.49	20.45	25.63	23.17	23.15	22.76	17.70	18.37	16.58
2020년	22.81	20.37	20.99	20.47	23.86	28.89	25.89	27.08	21.87	19.79	22.33	20.77	15.40
2021년	17.45	17.28	19.63	17.42	15.19	16.21	15.52	16.06	19.74	18.87	14.47	17.57	20.24
2022년	18.56	20.42	19.13	13.17	14.53	14.27	15.54	17.23	21.70	23.77	19.18	17.99	16.73
2023년	19.30	19.32	18.03	19.06	18.05	17.81	18.01	20.65	21.06	21.83	18.66	19.33	23.12

▢ 원자력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023년	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

▢ 석 탄

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.04	0.15	1.10	0.10	0.09	0.24	3.76	1.20	0.92	2.54	1.68	0.84	0.00
2020년	7.65	0.40	0.36	0.05	4.67	12.46	12.27	9.68	7.68	9.21	20.04	13.57	1.35
2021년	3.97	3.16	5.13	0.95	0.54	1.26	3.06	2.14	3.17	6.30	5.49	8.52	4.17
2022년	8.67	5.87	5.28	0.44	2.69	6.26	7.65	4.76	9.57	16.61	16.86	11.73	6.56
2023년	13.09	9.20	7.21	11.84	9.89	12.22	12.47	13.51	12.77	17.52	19.77	16.66	17.03

▢ 가 스

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	40.51	37.76	40.58	41.46	35.87	40.65	51.73	45.27	45.23	43.33	33.19	34.82	30.73
2020년	40.80	39.52	41.40	41.03	47.49	53.31	45.98	51.22	41.20	35.91	30.74	32.90	29.08
2021년	31.29	30.27	34.31	32.82	28.37	30.59	28.13	29.87	37.11	33.50	23.83	28.26	38.19
2022년	30.87	37.43	36.11	25.89	27.54	23.50	25.36	30.66	38.79	38.31	27.59	29.88	29.61
2023년	29.99	33.45	31.26	31.37	29.70	28.08	29.10	35.47	34.95	31.55	21.30	26.89	34.68

▢ 수 력

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	56.46	67.42	67.53	56.65	50.29	51.07	46.40	56.94	60.39	60.51	53.68	50.85	56.27
2020년	50.17	59.36	61.45	61.54	54.31	52.28	48.90	45.76	37.72	41.26	44.30	44.81	50.74
2021년	47.96	60.79	57.21	47.53	46.38	44.40	38.97	46.12	49.66	46.01	42.74	43.90	52.15
2022년	48.90	57.28	52.79	44.40	44.15	46.14	47.43	57.15	51.29	50.47	46.99	37.97	50.68
2023년	53.11	55.84	59.17	49.91	53.70	46.80	42.56	35.87	51.60	59.83	61.69	55.25	66.77

▢ 유 류

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	69.61	67.98	75.83	50.64	67.95	71.78	79.27	79.72	77.42	78.14	58.16	68.26	58.78
2020년	86.37	75.45	75.10	62.24	55.44	73.03	74.20	84.05	69.92	35.66	70.60	57.26	43.76
2021년	65.73	50.53	67.68	78.96	64.64	63.88	66.12	61.07	78.53	64.47	52.76	72.52	68.42
2022년	87.28	47.51	45.22	48.65	48.48	46.98	46.78	51.19	58.31	55.08	24.87	43.51	46.89
2023년	48.89	48.12	49.05	45.91	51.32	51.52	48.62	56.23	55.18	59.03	49.95	41.94	45.97

▢ 정격용량 500MW 이상

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.66	0.10	0.70	0.06	0.06	0.15	2.40	0.77	0.58	1.55	1.05	0.52	0.00
2020년	4.66	0.25	0.22	0.03	2.91	7.77	7.65	6.02	4.49	5.16	12.07	8.40	0.84
2021년	2.44	1.93	3.05	0.58	0.33	0.77	1.88	1.33	1.97	3.90	3.41	5.34	2.51
2022년	5.22	3.42	3.02	0.26	1.60	3.70	4.73	2.73	5.77	10.07	10.12	7.21	4.01
2023년	7.90	5.44	4.30	7.20	6.01	7.48	7.46	8.23	7.67	10.47	11.92	9.92	10.21

▢ 정격용량 500MW 미만

[단위 : %]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	43.42	42.59	45.39	42.64	39.02	43.07	51.50	47.93	48.14	46.81	36.56	38.17	34.93
2020년	42.94	42.65	44.00	43.11	47.06	52.30	46.10	50.44	41.20	36.06	33.74	34.52	31.55
2021년	33.98	34.00	37.68	35.76	31.38	32.89	30.36	32.38	39.43	35.44	26.74	31.36	40.24
2022년	34.08	39.77	37.92	28.21	29.60	26.59	28.07	34.02	40.15	39.62	29.68	30.71	32.02
2023년	32.75	36.07	34.59	33.37	32.58	30.38	30.86	35.37	36.87	35.26	26.62	30.46	38.38

붙 임 2

[붙임2] 송변전설비 전압별 정지율 월별 통계*

* 설비용량, 회선긍장, 회선수는 해당연도 12.31 기준으로 산정

* 소숫점 셋째자리까지만 표현

1. 송전설비 단위정지 건수

▢ 종합

[단위 : 건/C-100km]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.243	0.026	0.020	0.012	0.035	0.006	0.014	0.020	0.017	0.029	0.017	0.026	0.020
2020년	0.449	0.009	0.009	0.014	0.017	0.017	0.035	0.040	0.060	0.193	0.012	0.023	0.020
2021년	0.227	0.025	0.010	0.028	0.008	0.010	0.025	0.033	0.025	0.020	0.023	0.010	0.010
2022년	0.345	0.011	0.017	0.141	0.017	0.017	0.008	0.014	0.034	0.042	0.014	0.011	0.017
2023년	0.023	0.016	0.013	0.013	0.006	0.042	0.055	0.019	0.013	0.016	0.010	0.026	0.023

▢ 765kV

[단위 : 건/C-100km]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.098	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.098	0.000
2020년	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2021년	0.249	0.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.083	0.000	0.083	0.000	0.000	0.000
2022년	0.586	0.000	0.000	0.488	0.098	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2023년	0.293	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.098	0.098	0.000	0.000	0.000	0.000	0.098

▢ 345kV

[단위 : 건/C-100km]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.163	0.000	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020	0.000	0.020	0.020	0.020	0.010
2020년	0.499	0.000	0.000	0.020	0.020	0.010	0.071	0.000	0.041	0.296	0.010	0.031	0.000
2021년	0.121	0.020	0.000	0.000	0.010	0.010	0.020	0.010	0.000	0.020	0.010	0.020	0.000
2022년	0.380	0.030	0.010	0.190	0.010	0.010	0.000	0.020	0.020	0.030	0.020	0.010	0.030
2023년	0.242	0.011	0.032	0.021	0.000	0.000	0.032	0.042	0.042	0.021	0.000	0.021	0.021

▢ 154kV

[단위 : 건/C-100km]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.271	0.039	0.021	0.013	0.047	0.000	0.013	0.021	0.021	0.030	0.013	0.026	0.026
2020년	0.443	0.013	0.013	0.009	0.017	0.021	0.021	0.055	0.072	0.158	0.013	0.021	0.030
2021년	0.256	0.021	0.014	0.039	0.007	0.011	0.025	0.036	0.036	0.018	0.028	0.007	0.014
2022년	0.306	0.000	0.013	0.109	0.017	0.021	0.013	0.013	0.034	0.050	0.013	0.013	0.013
2023년	0.202	0.030	0.010	0.005	0.020	0.005	0.030	0.035	0.010	0.010	0.020	0.005	0.020

▢ HVDC

[단위 : 건/C-100km]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.877	0.000	0.219	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.219	0.219	0.219	0.000	0.000
2020년	0.658	0.000	0.000	0.219	0.000	0.000	0.000	0.219	0.000	0.219	0.000	0.000	0.000
2021년	0.611	0.204	0.000	0.000	0.000	0.000	0.204	0.204	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2022년	1.016	0.203	0.407	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.407	0.000	0.000	0.000	0.000
2023년	2.439	0.000	0.000	0.203	0.000	0.203	0.610	1.016	0.000	0.000	0.203	0.000	0.203

[붙임2] 송변전설비 전압별 정지율 월별 통계

2. 변전설비 단위정지 건수

▢ 종합

[단위 : 건/100MVA]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.018	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
2020년	0.020	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.006	0.001	0.002	0.000
2021년	0.021	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
2022년	0.009	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2023년	0.014	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002

▢ 765kV

[단위 : 건/100MVA]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2020년	0.017	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000
2021년	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.007	0.000	0.005	0.002
2022년	0.005	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000
2023년	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000

▢ 345kV

[단위 : 건/100MVA]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.008	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2020년	0.012	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.000
2021년	0.012	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
2022년	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2023년	0.006	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001

▢ 154kV

[단위 : 건/100MVA]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.029	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	0.001
2020년	0.025	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.004	0.005	0.001	0.002	0.003	0.001
2021년	0.024	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001
2022년	0.016	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
2023년	0.023	0.001	0.004	0.000	0.002	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003

▢ HVDC

[단위 : 건/100MVA]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.114	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.057	0.000	0.057	0.000
2020년	0.228	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.114	0.000	0.114	0.000	0.000	0.000
2021년	0.199	0.054	0.000	0.000	0.000	0.000	0.018	0.054	0.018	0.054	0.000	0.000	0.000
2022년	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2023년	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000

3. 송전설비 비계획정지 빈도

▢ 종합

[단위 : 건/회선수]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.031	0.004	0.002	0.001	0.005	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003
2020년	0.052	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.007	0.009	0.019	0.002	0.003	0.004
2021년	0.034	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.003	0.005	0.005	0.002	0.004	0.001	0.002
2022년	0.049	0.002	0.002	0.020	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002
2023년	0.031	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.007	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003

▢ 765kV

[단위 : 건/회선수]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.067	0.000
2020년	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2021년	0.231	0.077	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.077	0.000	0.077	0.000	0.000	0.000
2022년	0.462	0.000	0.000	0.385	0.077	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2023년	0.231	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.077	0.077	0.000	0.000	0.000	0.000	0.077

▢ 345kV

[단위 : 건/회선수]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.057	0.000	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.007	0.000	0.007	0.007	0.007	0.004
2020년	0.178	0.000	0.000	0.007	0.007	0.004	0.025	0.000	0.014	0.105	0.004	0.011	0.000
2021년	0.041	0.007	0.000	0.000	0.003	0.003	0.007	0.003	0.000	0.007	0.003	0.007	0.000
2022년	0.123	0.010	0.003	0.061	0.003	0.003	0.000	0.006	0.006	0.010	0.006	0.003	0.010
2023년	0.074	0.003	0.010	0.006	0.000	0.000	0.010	0.013	0.013	0.006	0.000	0.006	0.006

▢ 154kV

[단위 : 건/회선수]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	0.031	0.004	0.002	0.001	0.005	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003
2020년	0.052	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.007	0.009	0.019	0.002	0.003	0.004
2021년	0.034	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.003	0.005	0.005	0.002	0.004	0.001	0.002
2022년	0.034	0.000	0.001	0.012	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.006	0.001	0.001	0.001
2023년	0.018	0.003	0.001	0.000	0.002	0.000	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002

▢ HVDC

[단위 : 건/회선수]

구 분	종 합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000
2020년	0.750	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000
2021년	0.600	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2022년	1.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000
2023년	2.400	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	0.600	1.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200

붙 임 3

[붙임3] 중앙급전발전기 현황

[’23.12.31. 기준]

번 호	발전기명	호 기	정격용량 (MW)	발전원	연료원	회원사명	비 고
1	삼천포화력	#3	560	기력	석탄	남동
2	삼천포화력	#4	560	기력	석탄	남동
3	삼천포화력	#5	500	기력	석탄	남동
4	삼천포화력	#6	500	기력	석탄	남동
5	영흥화력	#1	800	기력	석탄	남동
6	영흥화력	#2	800	기력	석탄	남동
7	영흥화력	#3	870	기력	석탄	남동
8	영흥화력	#4	870	기력	석탄	남동
9	영흥화력	#5	870	기력	석탄	남동
10	영흥화력	#6	870	기력	석탄	남동
11	여수화력	#1	340	기력	석탄	남동
12	여수화력	#2	328.6	기력	석탄	남동
13	분당복합	#1GT	77.758	복합	가스	남동
14	분당복합	#2GT	77.758	복합	가스	남동
15	분당복합	#3GT	77.758	복합	가스	남동
16	분당복합	#4GT	77.758	복합	가스	남동
17	분당복합	#5GT	77.758	복합	가스	남동
18	분당복합	#6GT	77.758	복합	가스	남동
19	분당복합	#7GT	77.758	복합	가스	남동
20	분당복합	#8GT	77.758	복합	가스	남동
21	분당복합	#1ST	185	복합	가스	남동
22	분당복합	#2ST	115	복합	가스	남동
23	하동화력	#1	500	기력	석탄	남부
24	하동화력	#2	500	기력	석탄	남부
25	하동화력	#3	500	기력	석탄	남부
26	하동화력	#4	500	기력	석탄	남부
27	하동화력	#5	500	기력	석탄	남부
28	하동화력	#6	500	기력	석탄	남부
29	하동화력	#7	500	기력	석탄	남부
30	하동화력	#8	500	기력	석탄	남부
31	신인천복합	#1GT	150	복합	가스	남부
32	신인천복합	#2GT	150	복합	가스	남부
33	신인천복합	#1ST	150	복합	가스	남부
34	신인천복합	#3GT	150	복합	가스	남부
35	신인천복합	#4GT	150	복합	가스	남부
36	신인천복합	#2ST	150	복합	가스	남부
37	신인천복합	#5GT	150	복합	가스	남부
38	신인천복합	#6GT	150	복합	가스	남부
39	신인천복합	#3ST	150	복합	가스	남부
40	신인천복합	#7GT	150	복합	가스	남부
41	신인천복합	#8GT	150	복합	가스	남부
42	신인천복합	#4ST	150	복합	가스	남부
43	부산복합	#1GT	150	복합	가스	남부
44	부산복합	#2GT	150	복합	가스	남부
45	부산복합	#1ST	150	복합	가스	남부
46	부산복합	#3GT	150	복합	가스	남부
47	부산복합	#4GT	150	복합	가스	남부
48	부산복합	#2ST	150	복합	가스	남부
49	부산복합	#5GT	150	복합	가스	남부
50	부산복합	#6GT	150	복합	가스	남부
51	부산복합	#3ST	150	복합	가스	남부
52	부산복합	#7GT	150	복합	가스	남부
53	부산복합	#8GT	150	복합	가스	남부
54	부산복합	#4ST	150	복합	가스	남부
55	영월복합	#1GT	183	복합	가스	남부
56	영월복합	#2GT	183	복합	가스	남부
57	영월복합	#3GT	183	복합	가스	남부
58	영월복합	#1ST	299	복합	가스	남부
59	안동복합	#1GT	234.5	복합	가스	남부
60	안동복합	#1ST	127.1	복합	가스	남부
61	남제주기력	#1	100	기력	유류	남부
62	남제주기력	#2	100	기력	유류	남부
63	한림복합	#1GT	35	복합	유류	남부
64	한림복합	#2GT	35	복합	유류	남부
65	한림복합	#1ST	35	복합	유류	남부
66	남제주복합	#1GT	48.514	복합	유류	남부
67	남제주복합	#2GT	48.514	복합	유류	남부
68	남제주복합	#1ST	49.217	복합	유류	남부
69	삼척그린	#1	1,022	기력	석탄	남부
70	삼척그린	#2	1,022	기력	석탄	남부
71	당진화력	#1	500	기력	석탄	동서
72	당진화력	#2	500	기력	석탄	동서
73	당진화력	#3	500	기력	석탄	동서
74	당진화력	#4	500	기력	석탄	동서
75	당진화력	#5	500	기력	석탄	동서
76	당진화력	#6	500	기력	석탄	동서
77	당진화력	#7	500	기력	석탄	동서
78	당진화력	#8	500	기력	석탄	동서
79	당진화력	#9	1,020	기력	석탄	동서
80	당진화력	#10	1,020	기력	석탄	동서
81	동해화력	#1	200	기력	석탄	동서
82	동해화력	#2	200	기력	석탄	동서
83	울산복합	#1GT	100	복합	가스	동서
84	울산복합	#2GT	100	복합	가스	동서
85	울산복합	#1ST	100	복합	가스	동서
86	울산복합	#3GT	150	복합	가스	동서
87	울산복합	#4GT	150	복합	가스	동서
88	울산복합	#2ST	150	복합	가스	동서
89	울산복합	#5GT	150	복합	가스	동서
90	울산복합	#6GT	150	복합	가스	동서
91	울산복합	#3ST	150	복합	가스	동서
92	울산복합	#7GT	286.6	복합	가스	동서
93	울산복합	#8GT	286.6	복합	가스	동서
94	울산복합	#4ST	298.7	복합	가스	동서
95	일산복합	#1GT	100	복합	가스	동서
96	일산복합	#2GT	100	복합	가스	동서
97	일산복합	#3GT	100	복합	가스	동서
98	일산복합	#4GT	100	복합	가스	동서
99	일산복합	#1ST	200	복합	가스	동서
100	일산복합	#5GT	100	복합	가스	동서
101	일산복합	#6GT	100	복합	가스	동서
102	일산복합	#2ST	100	복합	가스	동서
103	태안화력	#1	500	기력	석탄	서부
104	태안화력	#2	500	기력	석탄	서부
105	태안화력	#3	500	기력	석탄	서부
106	태안화력	#4	500	기력	석탄	서부
107	태안화력	#5	500	기력	석탄	서부
108	태안화력	#6	500	기력	석탄	서부
109	태안화력	#7	500	기력	석탄	서부
110	태안화력	#8	500	기력	석탄	서부
111	태안화력	#9	1050	기력	석탄	서부
112	태안화력	#10	1050	기력	석탄	서부
113	태안IGCC	#GT	210.64	복합	석탄	서부
114	태안IGCC	#ST	135.69	복합	석탄	서부
115	평택화력	#1	350	기력	가스	서부
116	평택화력	#2	350	기력	가스	서부
117	평택화력	#3	350	기력	가스	서부
118	평택화력	#4	350	기력	가스	서부
119	평택복합	#5GT	286.3	복합	가스	서부
120	평택복합	#6GT	286.3	복합	가스	서부
121	평택복합	#2ST	295.9	복합	가스	서부
122	서인천복합	#1GT	150	복합	가스	서부
123	서인천복합	#1ST	75	복합	가스	서부
124	서인천복합	#2GT	150	복합	가스	서부
125	서인천복합	#2ST	75	복합	가스	서부
126	서인천복합	#3GT	150	복합	가스	서부
127	서인천복합	#3ST	75	복합	가스	서부
128	서인천복합	#4GT	150	복합	가스	서부
129	서인천복합	#4ST	75	복합	가스	서부
130	서인천복합	#5GT	150	복합	가스	서부
131	서인천복합	#5ST	75	복합	가스	서부
132	서인천복합	#6GT	150	복합	가스	서부
133	서인천복합	#6ST	75	복합	가스	서부
134	서인천복합	#7GT	150	복합	가스	서부
135	서인천복합	#7ST	75	복합	가스	서부
136	서인천복합	#8GT	150	복합	가스	서부
137	서인천복합	#8ST	75	복합	가스	서부
138	군산복합	#1GT	233.3	복합	가스	서부
139	군산복합	#2GT	233.3	복합	가스	서부
140	군산복합	#1ST	251.8	복합	가스	서부
141	보령화력	#3	550	기력	석탄	중부
142	보령화력	#4	500	기력	석탄	중부
143	보령화력	#5	500	기력	석탄	중부
144	보령화력	#6	500	기력	석탄	중부
145	보령화력	#7	500	기력	석탄	중부
146	보령화력	#8	500	기력	석탄	중부
147	보령복합	#1GT	150	복합	가스	중부
148	보령복합	#2GT	150	복합	가스	중부
149	보령복합	#1ST	150	복합	가스	중부
150	보령복합	#3GT	150	복합	가스	중부
151	보령복합	#4GT	150	복합	가스	중부
152	보령복합	#2ST	150	복합	가스	중부
153	보령복합	#5GT	150	복합	가스	중부
154	보령복합	#6GT	150	복합	가스	중부
155	보령복합	#3ST	150	복합	가스	중부
156	신보령화력	#1	1,019.029	기력	석탄	중부
157	신보령화력	#2	1,019.029	기력	석탄	중부
158	인천복합	#1GT	160.729	복합	가스	중부
159	인천복합	#2GT	160.729	복합	가스	중부
160	인천복합	#1ST	182.081	복합	가스	중부
161	인천복합	#3GT	163.979	복합	가스	중부
162	인천복합	#4GT	163.979	복합	가스	중부
163	인천복합	#2ST	180.95	복합	가스	중부
164	인천복합	#5GT	150	복합	가스	중부
165	인천복합	#6GT	150	복합	가스	중부
166	인천복합	#3ST	150	복합	가스	중부
167	제주화력	#2	75	기력	유류	중부
168	제주화력	#3	75	기력	유류	중부
169	제주화력	#1내연	40	내연	유류	중부
170	제주화력	#2내연	40	내연	유류	중부
171	세종천연가스	#1GT	167.104	집단	가스	중부
172	세종천연가스	#2GT	167.104	집단	가스	중부
173	세종천연가스	#1ST	196.233	집단	가스	중부
174	제주LNG복합	#1GT	71.893	복합	가스	중부
175	제주LNG복합	#1ST	42.474	복합	가스	중부
176	제주LNG복합	#2GT	71.893	복합	가스	중부
177	제주LNG복합	#2ST	42.474	복합	가스	중부
178	서울복합	#1GT	241.298	복합	가스	중부
179	서울복합	#1ST	127.875	복합	가스	중부
180	서울복합	#2GT	241.298	복합	가스	중부
181	서울복합	#2ST	127.875	복합	가스	중부
182	신서천화력	#1	1,018	기력	석탄	중부
183	고리원자력	#2	650	원자력	원자력	한수원
184	고리원자력	#3	950	원자력	원자력	한수원
185	고리원자력	#4	950	원자력	원자력	한수원
186	신고리원자력	#1	1000	원자력	원자력	한수원
187	신고리원자력	#2	1000	원자력	원자력	한수원
188	신고리원자력	#3	1400	원자력	원자력	한수원
189	신고리원자력	#4	1400	원자력	원자력	한수원
190	월성원자력	#2	700	원자력	원자력	한수원
191	월성원자력	#3	700	원자력	원자력	한수원
192	월성원자력	#4	700	원자력	원자력	한수원
193	신월성원자력	#1	1000	원자력	원자력	한수원
194	신월성원자력	#2	1000	원자력	원자력	한수원
195	한빛원자력	#1	950	원자력	원자력	한수원
196	한빛원자력	#2	950	원자력	원자력	한수원
197	한빛원자력	#3	1000	원자력	원자력	한수원
198	한빛원자력	#4	1000	원자력	원자력	한수원
199	한빛원자력	#5	1000	원자력	원자력	한수원
200	한빛원자력	#6	1000	원자력	원자력	한수원
201	한울원자력	#1	950	원자력	원자력	한수원
202	한울원자력	#2	950	원자력	원자력	한수원
203	한울원자력	#3	1000	원자력	원자력	한수원
204	한울원자력	#4	1000	원자력	원자력	한수원
205	한울원자력	#5	1000	원자력	원자력	한수원
206	한울원자력	#6	1000	원자력	원자력	한수원
207	신한울원자력	#1	1400	원자력	원자력	한수원
208	화천수력	#1	27	수력	수력	한수원
209	화천수력	#2	27	수력	수력	한수원
210	화천수력	#3	27	수력	수력	한수원
211	화천수력	#4	27	수력	수력	한수원
212	춘천수력	#1	31.14	수력	수력	한수원
213	춘천수력	#2	31.14	수력	수력	한수원
214	의암수력	#1	24	수력	수력	한수원
215	의암수력	#2	24	수력	수력	한수원
216	청평수력	#1	19.8	수력	수력	한수원
217	청평수력	#2	19.8	수력	수력	한수원
218	청평수력	#3	40.5	수력	수력	한수원
219	청평수력	#4	60	수력	수력	한수원
220	팔당수력	#1	30	수력	수력	한수원
221	팔당수력	#2	30	수력	수력	한수원
222	팔당수력	#3	30	수력	수력	한수원
223	팔당수력	#4	30	수력	수력	한수원
224	칠보수력	#1	14.4	수력	수력	한수원
225	칠보수력	#2	14.6	수력	수력	한수원
226	칠보수력	#3	6	수력	수력	한수원
227	강릉수력	#1	41	수력	수력	한수원	휴지상태
228	강릉수력	#2	41	수력	수력	한수원	휴지상태
229	무주양수	#1	300	양수	수력	한수원
230	무주양수	#2	300	양수	수력	한수원
231	예천양수	#1	400	양수	수력	한수원
232	예천양수	#2	400	양수	수력	한수원
233	양양양수	#1	250	양수	수력	한수원
234	양양양수	#2	250	양수	수력	한수원
235	양양양수	#3	250	양수	수력	한수원
236	양양양수	#4	250	양수	수력	한수원
237	삼랑진양수	#1	300	양수	수력	한수원
238	삼랑진양수	#2	300	양수	수력	한수원
239	청송양수	#1	300	양수	수력	한수원
240	청송양수	#2	300	양수	수력	한수원
241	청평양수	#1	200	양수	수력	한수원
242	청평양수	#2	200	양수	수력	한수원
243	산청양수	#1	350	양수	수력	한수원
244	산청양수	#2	350	양수	수력	한수원
245	대전서남부열병합	#1	48.3	집단	가스	LH
246	아산배방열병합	#1GT	39.65	집단	가스	LH
247	아산배방열병합	#2GT	39.65	집단	가스	LH
248	아산배방열병합	#1ST	22.4	집단	가스	LH
249	대산복합	#1GT	93.7	복합	유류	CGN 대산
250	대산복합	#2GT	93.7	복합	유류	CGN 대산
251	대산복합	#3GT	93.7	복합	유류	CGN 대산
252	대산복합	#4GT	93.7	복합	유류	CGN 대산
253	대산복합	#1ST	91	복합	유류	CGN 대산
254	율촌복합	#1GT	163.8	복합	가스	CGN 율촌
255	율촌복합	#2GT	163.8	복합	가스	CGN 율촌
256	율촌복합	#1ST	197.9	복합	가스	CGN 율촌
257	율촌복합	#3GT	285.8	복합	가스	CGN 율촌
258	율촌복합	#4GT	285.8	복합	가스	CGN 율촌
259	율촌복합	#2ST	292.6	복합	가스	CGN 율촌
260	명품오산열병합	GT	289.3	집단	가스	DS파워
261	명품오산열병합	ST	146.8	집단	가스	DS파워
262	GS당진복합	#1GT	160.96	복합	가스	GS EPS
263	GS당진복합	#2GT	160.96	복합	가스	GS EPS
264	GS당진복합	#1ST	178.83	복합	가스	GS EPS
265	GS당진복합	#3GT	174.5	복합	가스	GS EPS
266	GS당진복합	#4GT	174.5	복합	가스	GS EPS
267	GS당진복합	#2ST	184	복합	가스	GS EPS
268	GS당진복합	#5GT	250	복합	가스	GS EPS
269	GS당진복합	#3ST	132	복합	가스	GS EPS
270	GS당진복합	#6GT	269.8	복합	가스	GS EPS
271	GS당진복합	#7GT	269.8	복합	가스	GS EPS
272	GS당진복합	#4ST	306.4	복합	가스	GS EPS
273	북평화력	#1	595	기력	석탄	GS동해전력
274	북평화력	#2	595	기력	석탄	GS동해전력
275	부천복합	#1GT	100	복합	가스	GS파워
276	부천복합	#2GT	100	복합	가스	GS파워
277	부천복합	#3GT	100	복합	가스	GS파워
278	부천복합	#1ST	150	복합	가스	GS파워
279	안양열병합	#2-1GT	320.72	집단	가스	GS파워
280	안양열병합	#2-1ST	160.97	집단	가스	GS파워
281	안양열병합	#2-2GT	320.72	집단	가스	GS파워
282	안양열병합	#2-2ST	160.97	집단	가스	GS파워
283	광양복합	#1GT	153.1	복합	가스	SK E&S
284	광양복합	#2GT	153.1	복합	가스	SK E&S
285	광양복합	#1ST	188.4	복합	가스	SK E&S
286	광양복합	#3GT	153.1	복합	가스	SK E&S
287	광양복합	#4GT	153.1	복합	가스	SK E&S
288	광양복합	#2ST	188.4	복합	가스	SK E&S
289	하남열병합	GT	240.75	집단	가스	나래에너지서비스
290	하남열병합	ST	123.061	집단	가스	나래에너지서비스
291	위례열병합	GT	270.4	집단	가스	나래에너지서비스
292	위례열병합	ST	142.2	집단	가스	나래에너지서비스
293	대구그린파워	#1GT	239.9	집단	가스	대구그린파워
294	대구그린파워	#1ST	130.8	집단	가스	대구그린파워
295	양주열병합	#1GT	165	집단	가스	대륜발전
296	양주열병합	#2GT	165	집단	가스	대륜발전
297	양주열병합	#1ST	194.3	집단	가스	대륜발전
298	대전열병합	#1	88	집단	가스	대전열병합발전(주)
299	동두천복합	#1GT	286.3	복합	가스	동두천드림파워
300	동두천복합	#2GT	286.3	복합	가스	동두천드림파워
301	동두천복합	#1ST	285.8	복합	가스	동두천드림파워
302	동두천복합	#3GT	286.3	복합	가스	동두천드림파워
303	동두천복합	#4GT	286.3	복합	가스	동두천드림파워
304	동두천복합	#2ST	285.8	복합	가스	동두천드림파워
305	무림파워텍열병합	#1	26.3	집단	유류	무림파워텍
306	논현열병합	#1	24	집단	가스	미래엔인천에너지
307	별내열병합	#1GT	40.03	집단	가스	별내에너지
308	별내열병합	#2GT	40.03	집단	가스	별내에너지
309	별내열병합	#1ST	35.35	집단	가스	별내에너지
310	부산정관에너지	GT	26.65	복합	가스	부산정관에너지
311	부산정관에너지	ST	19.186	복합	가스	부산정관에너지
312	수완열병합	#1GT	40.033	집단	가스	수완에너지
313	수완열병합	#2GT	40.033	집단	가스	수완에너지
314	수완열병합	#1ST	35.18	집단	가스	수완에너지
315	안산열병합	#1	60	집단	가스	안산도시개발
316	안산복합	#1GT	242.9	복합	가스	에스파워
317	안산복합	#2GT	242.9	복합	가스	에스파워
318	안산복합	#1ST	265.4	복합	가스	에스파워
319	인천공항열병합	#1GT	47	집단	가스	인천공항에너지
320	인천공항열병합	#2GT	47	집단	가스	인천공항에너지
321	인천공항열병합	#1ST	33	집단	가스	인천공항에너지
322	송도열병합	#1GT	67.45	집단	가스	인천종합에너지
323	송도열병합	#2GT	67.45	집단	가스	인천종합에너지
324	송도열병합	#1ST	52.4	집단	가스	인천종합에너지
325	춘천열병합	GT	287.8	집단	가스	춘천에너지
326	춘천열병합	ST	143.4	집단	가스	춘천에너지
327	영남파워	GT	292	복합	가스	코스포영남파워
328	영남파워	ST	150.8	복합	가스	코스포영남파워
329	파주문산복합	#1GT	275.5	복합	가스	파주에너지서비스
330	파주문산복합	#2GT	275.5	복합	가스	파주에너지서비스
331	파주문산복합	#1ST	296.6	복합	가스	파주에너지서비스
332	파주문산복합	#3GT	275.5	복합	가스	파주에너지서비스
333	파주문산복합	#4GT	275.5	복합	가스	파주에너지서비스
334	파주문산복합	#2ST	296.6	복합	가스	파주에너지서비스
335	오성복합	#1GT	165.68	복합	가스	평택에너지서비스
336	오성복합	#2GT	165.68	복합	가스	평택에너지서비스
337	오성복합	#3GT	165.68	복합	가스	평택에너지서비스
338	오성복합	#1ST	272.79	복합	가스	평택에너지서비스
339	포스코에너지복합	#7GT	100	복합	가스	포스코에너지
340	포스코에너지복합	#8GT	100	복합	가스	포스코에너지
341	포스코에너지복합	#9GT	100	복합	가스	포스코에너지
342	포스코에너지복합	#10GT	100	복합	가스	포스코에너지
343	포스코에너지복합	#11GT	100	복합	가스	포스코에너지
344	포스코에너지복합	#12GT	100	복합	가스	포스코에너지
345	포스코에너지복합	#13GT	183.2	복합	가스	포스코에너지
346	포스코에너지복합	#14GT	183.2	복합	가스	포스코에너지
347	포스코에너지복합	#15GT	183.2	복합	가스	포스코에너지
348	포스코에너지복합	#16GT	183.2	복합	가스	포스코에너지
349	포스코에너지복합	#17GT	242.7	복합	가스	포스코에너지
350	포스코에너지복합	#18GT	242.7	복합	가스	포스코에너지
351	포스코에너지복합	#19GT	242.7	복합	가스	포스코에너지
352	포스코에너지복합	#3ST	150	복합	가스	포스코에너지
353	포스코에너지복합	#4ST	150	복합	가스	포스코에너지
354	포스코에너지복합	#5ST	208.2	복합	가스	포스코에너지
355	포스코에너지복합	#6ST	208.2	복합	가스	포스코에너지
356	포스코에너지복합	#7ST	132.9	복합	가스	포스코에너지
357	포스코에너지복합	#8ST	132.9	복합	가스	포스코에너지
358	포스코에너지복합	#9ST	132.9	복합	가스	포스코에너지
359	포천천연복합	#1GT	287.7	복합	가스	포천민자발전
360	포천천연복합	#2GT	287.7	복합	가스	포천민자발전
361	포천천연복합	#1ST	298.8	복합	가스	포천민자발전
362	포천복합	#1GT	240.5	복합	가스	포천파워
363	포천복합	#2GT	240.5	복합	가스	포천파워
364	포천복합	#1ST	244	복합	가스	포천파워
365	포천복합	#3GT	240.5	복합	가스	포천파워
366	포천복합	#4GT	240.5	복합	가스	포천파워
367	포천복합	#2ST	244	복합	가스	포천파워
368	노원열병합	#1	37	집단	가스	서울에너지
369	목동열병합	#1	21	집단	가스	서울에너지
370	소양강수력	#1	100	수력	수력	수자원공사
371	소양강수력	#2	100	수력	수력	수자원공사
372	충주수력	#1	100	수력	수력	수자원공사
373	충주수력	#2	100	수력	수력	수자원공사
374	충주수력	#3	100	수력	수력	수자원공사
375	충주수력	#4	100	수력	수력	수자원공사
376	안동수력	#1	45	수력	수력	수자원공사
377	안동수력	#2	45	수력	수력	수자원공사
378	임하수력	#1	25	수력	수력	수자원공사
379	임하수력	#2	25	수력	수력	수자원공사
380	합천수력	#1	50	수력	수력	수자원공사
381	합천수력	#2	50	수력	수력	수자원공사
382	대청수력	#1	45	수력	수력	수자원공사
383	대청수력	#2	45	수력	수력	수자원공사
384	주암수력	#1	11.25	수력	수력	수자원공사
385	주암수력	#2	11.25	수력	수력	수자원공사
386	용담수력	#1	11.05	수력	수력	수자원공사
387	용담수력	#2	11.05	수력	수력	수자원공사
388	동탄열병합	#1GT	246.47	집단	가스	지역난방
389	동탄열병합	#1ST	131.91	집단	가스	지역난방
390	동탄열병합	#2GT	246.47	집단	가스	지역난방
391	동탄열병합	#2ST	131.91	집단	가스	지역난방
392	화성열병합	#1GT	160.8	집단	가스	지역난방
393	화성열병합	#2GT	160.8	집단	가스	지역난방
394	화성열병합	#1ST	190.2	집단	가스	지역난방
395	파주열병합	#1GT	163.4	집단	가스	지역난방
396	파주열병합	#2GT	163.4	집단	가스	지역난방
397	파주열병합	#1ST	188.7	집단	가스	지역난방
398	판교열병합	#1GT	77.863	집단	가스	지역난방
399	판교열병합	#1ST	68.451	집단	가스	지역난방
400	광교열병합	#1GT	102.588	집단	가스	지역난방
401	광교열병합	#1ST	42.2	집단	가스	지역난방
402	대구열병합	#1	43.5	집단	유류	지역난방
403	수원열병합	#1	38.9	집단	유류	지역난방
404	신평택복합	#1GT	290.2	복합	가스	신평택발전㈜
405	신평택복합	#2GT	290.2	복합	가스	신평택발전㈜
406	신평택복합	#1ST	282.9	복합	가스	신평택발전㈜
407	고성화력	#1	1040	기력	석탄	고성그린파워
408	고성화력	#2	1040	기력	석탄	고성그린파워
409	강릉안인화력	#1	1040	기력	석탄	강릉에코파워
410	강릉안인화력	#2	1040	기력	석탄	강릉에코파워	5.20 상업운전
411	내포그린에너지 GT	GT	329	복합	가스	내포그린에너지	5.31 상업운전
412	내포그린에너지 ST	ST	166	복합	가스	내포그린에너지	5.31 상업운전
413	여주복합	#1	336.022	복합	가스	여주에너지서비스	7.5 상업운전
414	여주복합	#2	336.022	복합	가스	여주에너지서비스	7.5 상업운전
415	여주복합	ST	353.356	복합	가스	여주에너지서비스	7.5 상업운전
416	김포열병합 GT	GT	229.62	복합	가스	서부	7.5 상업운전
417	김포열병합 ST	ST	120.84	복합	가스	서부	7.5 상업운전
418	양산열병합 1GT	1GT	78.012	집단	가스	지역난방	8.1 상업운전
419	양산열병합 1ST	1ST	40.96	집단	가스	지역난방	8.1 상업운전

* 충주수력#5,6 : 1.18 중앙 → 비중앙 / 청주열병합#1 : 4.26 폐지