[붙임]

전력시장운영규칙 개정요지 및 신구대조표

1. 규칙개정 경위

ㅇ 전력거래소, 한전, 발전자회사 등 규칙개정제안서 제출(‘10.3.10)

ㅇ 전력시장참여자 이해관계자 의견 수렴(‘10.3～4월)

ㅇ 규칙개정안 검토․조정을 위한 규칙개정실무협의회 개최(‘10.4.30)

ㅇ 규칙개정위원회 심의․의결(‘10.6.3)

ㅇ 지식경제부장관 승인(‘10.6.29)

2. 전력시장운영규칙 개정 요지

제2010-1-1호	복합화력발전기 계절별 대표온도 설정 변경

가. 제안취지

□ 복합화력발전기의 최대출력 결정기준인 분기별 대표온도(-10, 2, 12℃)보다 저온 발생시 복합화력발전기의 실제적인 최대 공급가능용량으로 입찰할 수 없는 경우가 발생함

□ 따라서, 최근 이상 저온을 반영하는 분기별 대표온도(-15, 2, 10℃)로 변경하기 위해 관련 규칙을 개정하고자 함

나. 주요 개정내용

□ 복합화력발전기의 분기별 대표온도 설정(별표4  7.6.1, 7.6.2 수정)

구 분		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
적 용 월		1, 2, 3	4, 5, 6	7, 8, 9	10, 11, 12
대표 온도	현행1)	-10℃	2℃	12℃	-10℃
	개정2)	-15℃	2℃	10℃	-15℃

※1) 현재 적용중인 분기별 대표온도는 2001년 6월 비용평가위원회에서 과거 3년치(‘98∼’00) 서울지역의 최저온도 실적을 이용하여 결정

2) 개정안의 분기별 대표온도는 과거 3년치(‘07∼’09) 서울지역의 최저온도 실적을 이용하여 결정

다. 개정효과

□ 복합화력발전기의 경우, 외부온도에 따라 초기 공급가능용량 입찰이 결정되는 점을 감안할 때, 현행 분기별 대표온도보다 저온 발생시 이를 반영한 실제 공급가능용량으로 입찰 가능

□ 그에 따라 예비력으로 운용할 수 있는 용량 증대

제2010-1-4호	국내탄발전소 용어정의 보완

가. 제안취지

□ 전력시장운영규칙 별표23(전력가격 안정 등을 위한 정산금 보정) 4.1.1 은 계통한계가격 보정계수를 원자력, 석탄, 국내탄, 일반 및 발전사업 허가를 받은 부생가스발전기로 구분하여 산정하고 있음

※ 원자력(0.2798/0.482), 석탄(0.1865), 국내탄(0.75), 일반(0.327), 부생가스(0.3389)

□ 정부에서는 국내 석탄산업 보호를 위하여 매년 발전회사(남동,중부,동서)에 국내탄 의무 소비물량을 배정하고 있으나, 국내탄 수급여건이 매년 변동됨에 따라, 발전소의 안정적 발전출력유지 및 전력계통의 충분한 예비율 확보를 위해 수입무연탄, 유연탄 등으로 혼소 사용할 경우가 있으며, 이 경우 국내탄발전소의 정의가 모호함

□ 따라서, 국내탄발전소의 용어 정의를 명확히 하여 보정계수 적용시 혼란을 방지하기 위해 관련 규칙을 개정하고자 함

나. 주요 개정내용

□ 국내탄 발전소의 용어 정의 신설(제1.1.2조(용어의 정의) 28의2 신설)

○ 국내탄발전소 : 국내탄 사용을 목적으로 설계·준공되어 정책적으로 배정된 국내탄을 소비하는 발전소(국내탄 수급여건에 따라 수입무연탄, 유연탄 등으로 혼소 사용하는 경우 포함)

다. 개정효과

□ 국내탄 수급여건에 따라 타 연료와 혼소 사용시 국내탄발전소의 명확한 용어정의로 보정계수 적용 등 관련 업무처리의 혼란 방지

제2010-1-7호	주파수 추종 서비스 정산기준 보완

가. 제안취지

□ 발전기가 주파수추종(G/F) 서비스 정산금을 받기 위해서는 첫째, 정산단위 시간(1H)에 30분 이상 G/F 운전상태를 유지하여야 하고 둘째, 정산단위시간 평균 전력량이 G/F 운전범위 내에 있어야 함

* 정산단위시간 : 1시(0시∼1시), 2시(1시∼2시), 3시(2시∼3시), ……………

□ 양수발전기는 출력증발률이 다른 발전기보다 상대적으로 매우 큰 특성을 이용하여 실질적으로 G/F 서비스를 제공함에도 불구하고,

□ 운전시간이 짧은 발전기 특성으로 인하여, 정산단위시간 평균전력량이 G/F 운전범위에 미치지 못하여 정산을 받지 못하는 경우가 발생하고 있어, 이를 개선하기 위하여 관련 규칙을 개정하고자 함

나. 주요 개정내용

□ 주파수추종(G/F) 서비스 정산금 지급 조건 중 G/F 운전범위 산정기준 개정 (별표2  9.가.1) ①, ② 수정)

○ 정산단위시간 평균전력량 → 운전시간 평균전력량

현 행	수 정 개 정 안
①정산단위시간(1H) 평균전력량이 주파수추종 운전범위 내 ②매시간별 주파수추종 운전상태 30분 이상 유지 ③조건충족시 G/F 정산금 지급	①운전시간 평균전력량이 주파수추종 운전범위 내 ②매시간별 주파수추종 운전상태 30분 이상 유지 ③조건충족시 운전시간 기준으로 G/F정산금 지급

다. 개정효과

□ 정격주파수 유지에 기여한 발전기에 대하여 적정한 보상 시행

□ 발전사업자의 자발적인 보조서비스 제공 유도

제2010-1-8호	지시출력 미달 발전기의 공급가능용량 조정방법 개선

가. 제안취지

□ 발전기 정비·고장 등 발전회사 사유로 당초 입찰한 공급가능용량대로 발전하지 못할 경우 발전회사는 변경입찰을 수행하도록 시장규칙에 명시되어 있으며, 변경입찰 미시행시 전력거래소는 정산기준에 따라 공급가능용량을 삭감하여 정산금을 지급하고 있으나,

□ 현행 규칙상 정산금 삭감기준이 실제 공급가능용량보다 과다하게 산출되는 불합리한 점이 있어 이를 해소하기 위해 관련 규칙을 개정하고자 함

※ ‘09년 “전력생산 및 거래실태”에 대한 감사원 감사에서 위에 언급한 사항에 대해서 ’발전기 전력공급가격 정산방법 부적정‘ 의견을 제시함

나. 주요 개정내용

□ 발전회사 사유로 당초 제시한 공급가능능력을 상실했음에도 불구하고 변경입찰을 하지 않을 경우 실제 발전량을 공급가능용량으로 적용하도록 정산기준 개정 (별표2  Ⅰ.11.다.3) 수정)

□ 정산절차의 사전조정 대상에 변경입찰 누락시 공급가능용량 조정 내용 추가 (별표8  7.3.2.1 신설)

다. 개정효과

□ 발전기 공급능력을 정확히 반영하여 합리적인 정산기준 마련

□ 발전회사의 적정 입찰수행을 유도

제2010-1-2호 제2010-1-11호	전력계통 신뢰도 고시 개정에 따른 전력계통 및 전력IT 분야 관련 규칙 개정

가. 제안취지

□ 전력계통의 신뢰도 제고 및 전기품질 향상을 위해 지식경제부는 ‘09년12월 4일부로『전력계통신뢰도 및 전기품질유지기준』고시를 개정함

□ 개정된『전력계통신뢰도 및 전기품질유지기준』고시의 내용에 맞춰 전력계통 및 전력IT 분야의 관련 규칙을 개정하고자 함

나. 주요 개정내용

□ 중앙급전발전기 정의 개정(제1.1.2조 수정)

○ 중앙급전발전기 용어 정의 : 설비용량 20MW초과 명시

□ 신재생에너지 발전기의 순시전압 저하시 유지성능 기준 명시(제5.8.9조 신설)

□ 신재생에너지 발전설비 한계용량 검토 및 공지 명시(제5.9.8조 신설)

○ 전력거래소는 향후 5년간 연도별 제주지역 신재생에너지 발전한계용량 검토 및 공지

□ 765kV 기준전압(745kV∼785kV) 명시(별표3  9.3 신설)

□ AGC, G/F 예외대상 발전기 명확화(별표3  15.1 신설)

○ 설비폐지가 확정된 노후 발전기, 원자력발전기 등

□ 20MW 초과 비중앙급전발전기의 발전기 정보 제공 명시(제10.2.1조  신설 등)

□ “전력IT설비” 용어 정의 신설(제1.1.2조 64항 신설)

□ 전력IT 관련 용어 통일(제2.4.3조, 제4.1.2조, 별표2  9.가.1) 등 수정)

○ 급전자동화설비 → 계통운영시스템

○ 원격소 급전자동화설비 → 원격소 장치

○ 변환기 → 자료취득용 변환장치

다. 개정효과

□ 신뢰도 고시 개정사항의 시장규칙 반영으로 전력계통 안정운영 기여

□ 20MW 초과 비중앙급전발전기도 전력시장에 발전 정보 제공 근거 마련

□ 신뢰도 고시 - 시장운영규칙간 IT관련 용어 통일

제2010-1-3호	전력공급 부족시 조치절차 강화

가. 제안취지

□ 최근 전력수요가 급증하면서 예비전력이 비상수준 단계에 근접하는 경우가 자주 발생하고 있음

□ 만일의 경우 발생할 수 있는 전력공급 부족상황 발생시 신속히 대응하기 위하여 전력공급 부족 단계별 조치사항을 재정립하고자 관련 규칙을 개정하고자 함

나. 주요 개정내용

□ 전력수급비상시 급전지시 적용 범위를 전기사업법 제29조를 고려하여 규칙에 명문화(제1.1.3조 수정 등)

○ 적용범위 : 전기사업자 → 전기사업자 및 자가용전기설비설치자

□ 전력계통의 안전성 확보를 위해 전력공급 부족시 조치사항 변경(제5.1.4조 수정)

○ 석탄발전소 출력상향 시행 : 경보단계 Yellow → Blue 강화

○ 배전용변압기 TAP 수동운전 시행 : 경보단계 Orange → Yellow 강화

○ 전압조정을 통한 부하조절시행 : 경보단계 Red → Orange 강화

※ 중앙급전발전기 공급가능용량 여유 단계별 경보수준(현행)

공급가능용량 예비력	경 보 수 준	필요 조치 사항
3,000 ∼ 4,000MW	관심(Blue) 단계	ㅇ 비상전력수급대책 구성 준비 ㅇ 추가 공급가능용량 확보 등
2,000 ∼ 3,000MW	주의(Yellow) 단계	ㅇ 비상전력수급대책 기구 구성 ㅇ 석탄발전기 상향운전 시행 등
1,000 ∼ 2,000MW	경계(Orange) 단계	ㅇ 수요조절 시행 ㅇ 배전용변압기 TAP 수동운전 시행 등
∼ 1,000MW	심각(Red) 단계	ㅇ 필요시 부하차단 ㅇ 전압조정을 통한 부하조절 시행 등

□ 전력수급비상시 경보 발령권자를 전력거래소 직제규정 개정에 따라 변경(별표12  7.2.1.3 수정)

○ 운영본부장 부재시 경보 발령권자 순위

- 계통운영처장→중앙급전소장 ⇒ 중앙급전소장→급전부장

다. 개정효과

□ 전력수급 비상시 신속한 대응을 통한 전력계통의 신뢰도 향상

제2010-1-9호	규칙개정실무협의회 구성 변경 등

가. 제안취지

□ 민간발전사 및 소규모 회원사가 급격히 증가하는 추세이므로 민간발전사가 규칙 개정 및 비용평가 관련 회의체에 참석하여 의견을 개진할 수 있도록 관련 규칙을 개정하고자 함

ㅇ 신재생에너지 보급확대 정책 등으로 전력거래소 회원사중 민간 및 소규모 회원사가 급격히 증가하는 추세임

※ 민간 및 소규모 회원사 : 74개사(‘06년말) → 410개사(‘10.5월말)

ㅇ 현행 규칙은 규칙개정실무협의회 위원 자격을 소속 직원으로 규정하고 있어, 실제 참여하게 될 민간발전사의 임원은 참여가 곤란하므로 임원까지 확대

나. 주요 개정내용

□ 규칙개정실무협의회 위원 자격 확대(제9.2.6조 수정)

현 행	개 정 안
- 전력거래소 회원 소속 직원	- 전력거래소 회원 소속 임직원

※ 규칙개정위원회 위원 수 확대(9인 이내 → 10인 이내), 비용평가실무협의회 위원 구성 변경(위원에 ‘민간발전사 포함’ 명기) 등은 상정보류

□ 비용평가실무협의회는 자격구분 없이 10인 이상 13인 이내로 구성토록 규정하고 있어 별도 규칙 개정없이 민간발전사업자의 참여를 확대함

ㅇ “민간대표 1인 추가”로 비용평가실무협의회 위원 수 증가(11인 ⇒ 12인)

다. 개정효과

□ 전력시장에 참여하는 이해관계자의 규칙개정 및 비용평가 관련 회의 참석 기회 확대로 전력시장의 투명성과 공정성 제고

3. 현행 및 개정안 대비표

2010.6.30. 개정

현  행

개  정 (안)

제1장 총칙

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “중앙급전발전기”라 함은 전력거래소의 급전지시에 따라 운전하는 발전기를 말한다.

28. “혼소율(Mixed Fuel Burning Ratio)”이라 함은 2종류 이상의 연료를 혼소하는 국내탄발전소에서 소비되는 보일러 입열 중 연료별로 차지하는 열량비를 말한다.<개정 2004.12.21>

28의2. (신설)

44. “급전지시”라 함은 전력거래소에서 전력수급의 균형유지 및 전력계통을 안정적으로 운용하기 위하여 전기사업자에게 지시하는 행위를 말한다.

64. (신설)

제1.1.3조(적용 범위)

③ 전력거래소의 회원이 아닌 자로서 전력거래소가 운영하는 전력계통에 연결된 전기설비를 운영하는 전기사업자는 이 규칙 제5장을 준수하여야 한다.

④ 법 부칙 제8조(2001.12.23 개정·공포된 전기사업법 부칙 제8조를 말한다. 이하 같다.)에 의하여 전력거래소의 회원이 아닌 자와 수급계약을 체결한 전기판매사업자(이하 “판매사업자”라 한다)는 해당 발전기에 대하여 이 규칙(제5장 제외)에서의 발전사업자의 의무를 준수하여야 한다. 이 경우 판매사업자는 해당 발전기를 소유한 자로 하여금 발전사업자의 의무를 대신 준수하도록 할 수 있다.

제2장 발전입찰 및 가격결정

제2.4.3조(용량가격의 결정 및 공개)

⑥ (생략)

1. (생략)

2. (생략)

3. 융통전력량은 급전자동화설비(EMS)의 발전실적을 적용하며, 중앙급전발전기의 발전량은 계량값을 적용한다. 단, 중앙급전발전기의 계량실적을 확보할 수 없는 경우에는 급전자동화설비에 기록된 발전실적을 적용한다.

제4장	계량과 정산 및 결재

제4.1.2조(계량데이터 취득 및 처리)

⑤ (생략)

1. 급전자동화시스템(EMS)의 발전소 상대단 전력소(변전소) 인입 전력

제5장	전력계통 운영

제5.1.4조(전력공급 부족시 조치)

① 전력거래소는 전력공급가능용량의 안정확보를 위해 필요한 예비력 수준이 제3항의 규정에 해당될 경우에는 해당 조치사항 등을 지식경제부장관에게 보고하고, 전기사업자에게 통지하여야 한다.

② 전기사업자는 전력공급의 부족을 해소하기 위하여 별도의 행위를 한 때에는 이를 즉시 전력거래소에 통지하여야 한다.

③ 전기사업자는 전력공급의 부족이 예상되는 경우에 중앙급전발전기 공급가능용량 여유별 수준에 따라 아래의 조치사항을 수행하기 위해 협조하여야 하며, 전력거래소는 전력공급의 안정을 위해 전력계통이 별표 3의 범위를 유지하지 못할 것으로 예상될 경우에는 별표 12에 따라 조치하여야 한다.

예상수요에 대한 중앙급전발전기 공급가능용량 여유(MW)	부족한 공급가능 용량 경보수준	필요 조치 사항
3,000~4,000	관심 (Blue) -	ㅇ비상전력수급대책 기구 구성 준비 ㅇ추가 공급가능용량 확보(Cold 상태에서 기동시 장시간 소요되는 발전기 기동지시) ㅇ (신설)
2,000~3,000미만	주의 (Yellow) 3급	ㅇ비상전력수급대책 기구 구성 운영 ㅇ수요조절 준비 ㅇ추가 공급가능용량 확보(비중앙급전발전기포함) ㅇ (신설)
1,000~2,000미만	경계 (Orange) 2급	ㅇ수요조절 시행 ㅇ계획된 발전정지계획의 변경을 포함한 발전기 공급가능용량 유지 또는 향상 ㅇ (신설)
0~1,000미만	심각 (Red) 1급	ㅇ긴급 부하조정 - 계통주파수 및 전압조정에 의한 부하조절 - 필요시 부하차단

제5.3.7조(비상시 급전지시) 전력거래소는 천재지변 등으로 전력계통 운영에 심각한 상태가 초래되었거나 우려가 있을 경우, 전력계통의 복구 및 운전 신뢰도 유지를 위하여 별표 12에 따라 송․변전설비 등의 정지 또는 수급조절 등을 지시할 수 있다.

제5.8.4조(전력설비 및 운영자료 정보 제공)

①~⑥ (생략)

⑦ (신설)

제5.8.9조 (신설)

제5.9.5조(비상상황)

1. (생략)

2. 전력거래소는 제5.8.1조의 규정에 의한 기준에 따라 전체 계통운영이 위험하게 될 우려가 있다고 판단되는 경우, 어떠한 휴전작업도 연기하거나 취소할 수 있으며, 이러한 경우 전기사업자에게 그 사유를 통보하여야 한다.

제5.9.8조 (신설)

제9장 규칙개정

제9.2.6조(실무협의회 구성) ①②③ (생략)

④ 실무협의회 의원은 규칙개정위원회가 전력거래소 직원, 지식경제부 소속 공무원, 전력거래소 회원 소속 직원, 기타 학계‧연구기관 소속 전문가 중에서 선임한다.

⑤ (생략)

제10장 전력거래시스템

제10.2.1조(실시간 자료취득 및 제어 설비의  설치) ① (생략)

1. 실시간 자료취득

가. 변성기

나. 원격소 장치

다. (신설)

다. 통신선로

라. 전력시장 및 계통운영에 필요한 설비

2. (생략)

② (신설)

② 발전기 및 송변전 설비 등을 신증설 할 경우, 중앙급전발전기를 보유한 발전사업자와 송전사업자는 설비가압 이전에 반드시 제1항의 설비를 설치하고 전력거래소와 시험을 완료하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 세부 기준 및 절차는 별표 13에 따른다.

제10.2.2조(실시간자료취득 및 제어설비 관리) ① 중앙급전발전기를 소유한 발전사업자와 송전사업자는 설비고장 또는 통신오류 등에 의해 자료제공에 장애가 발생하지 않도록  주기적으로  (이하생략)

제11장  보칙

제11.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산)

①~② (생략)

③ (신설)

부  칙 (2002. 11. 15)

제1조(시행일) 중략

제2조(규칙 별첨 및 세부운영기준의 폐지)

① (생략)

② 세부운영기준이 규칙에 통합됨에 따라

(중략)

급전자동화설비운영절차서를 별표 13으로 하고, (중략) 급전자동화설비운영절차서, (이하생략)

부 칙 (2010. 06. 30)

(신설)

[별표2] 정산기준

I. 발전사업자에 대한 정산

9. 보조서비스에 대한 정산

가. 정산기준

1) 주파수추종(G/F)서비스

① 단위발전기의 계량전력량(AMGO)이 주파수추종 운전범위 내에 있고 매시간별 주파수추종 운전상태를 30분 이상 유지하는 발전기에 한하여 제2항에 따라 정산한다. 단, 단위발전기별 계량전력량이 없는 경우에는 급전자동화시스템(EMS)의 계량전력량(EAMGO)을 사용한다.

② 발전사업자가 제공한 주파수추종서비스는 응답가능용량, 운전상태, 속도조정율 및 부동대에 따른 가중치를 고려하여 정산한다. 즉,

GFPi,t = GFRQi,t × SDWFi × DBWFi × GFSFi,t × GFHF

11. 기타 정산

다. 급전지시 불응 및 지연에 대한 조정 원칙

3) 계획량 또는 급전지시량으로 발전하지 못한 경우

발전사업자 사유로 인해 계획량 또는 급전지시량으로 허용오차(ε)를 초과하여 발전한 경우에는 변경 공급가능용량(RAi,t)을 아래와 같이 조정된 값을 적용한다.

|EOSOi,t - MGOi,t|≤ ε 이면, RAi,t = ARAi,t 이고,

그렇지 않으면 ARAi,t = RAi,t - |EOSOi,t - MGOi,t|

여기서, |EOSOi,t - MGOi,t| 산정시

EOSOi,t < MGOi,t 인 경우,

|EOSOi,t - MGOi,t| = Max{(MGOi,t - EOSOi,t) ± ε, 0}

EOSOi,t >= MGOi,t 인 경우,

|EOSOi,t - MGOi,t| = Max{(EOSOi,t ± ε - MGOi,t) , 0}

단, 공급가능용량으로 운전지시한 발전기가 공급가능용량 이상으로 발전한 경우에는 |EOSOi,t - MGOi,t|=0로 본다.

EOSOi,t : 전력거래소가 급전지시한 발전전력량

ε : 지시출력에 대한 허용오차(MW)

여기서,

허용오차(ε) : 주파수추종 또는 제 2.3.2조 1항의 자동발전제어운전 신고 후 실제 운전한 발전기에 대해서는 ±Min(RAi,t×0.01,5), 기타 발전기는 ±Min(RAi,t×0.005,2)를 적용한다. 단, 급전지시출력 최초지시 시각(분단위)부터 1시간(분단위) 경과시 허용오차(ε)=0으로 본다.

[별표3] 전력계통 운영 기준

4.0 계통검토시 안정유지기준

4.5 고장 종류

4.5.1 345kV 이하 계통 : 3상 단락고장 또는 1선 지락고장

4.5.2 765kV 계통 : 3상단락고장, 1선지락고장 또는 단순개방

9.0 기준전압

9.3 변전소의 기준전압은 다음 각호와 같다.

9.3.1 (신설)

9.3.1 345kV 계통의 전압유지 기준은 아래와 같으며 전력계통의 안정성 검토결과에 따라 변경할 수 있다.

기준전압 : 353kV(336～360kV)

15.0 발전기의 주파수조정량 확보

15.1 수력, 화력발전기는 주파수 조정 용량을 확보하기 위하여 입찰공급가능용량의 최저운전가능출력에서 최대 운전 가능출력 범위까지 자동발전제어(AGC) 또는 주파수추종운전을 하여야 한다.

15.1.1 (신설)

15.1.2 (신설)

15.1.3 (신설)

15.1.4 (신설)

15.2	(생략)

15.2.1	(생략)

15.2.2	수력, 양수발전기 및 가스터빈 발전기 : 주파수조정이 가능한 최대운전가능 출력

18.0 (신설)

[별표4] 입찰 운영 절차

7.6.1	복합화력발전기의 경우 분기별 대표온도(-10, 2, 12℃)로 해당 자료를 제출한다.

7.6.2	복합화력발전기의 계절별 대표온도 설정은 아래와 같다.

구 분	1/4	2/4	3/4	4/4
적 용 월	1, 2, 3	4, 5, 6	7, 8, 9	10, 11, 12
대표온도	-10℃	2℃	12℃	-10℃

[별표7] 계량설비의 설치기준 및 운영절차

7.1.3  설치기준<개정 2003. 9. 18>

1)  (생략)

2)  (생략)

가) (생략)

나) 비교전력량계용 변성기의 부담이 초과되어 급전자동화설비(EMS)의 자료취득을 위한 현장설비를 비교전력량계용 변성기와 공용할 수 없는 경우, 급전자동화설비의 현장설비와 공용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 사전에 전력거래소와 협의하여야 한다.

[별표8] 정산 및 결제 절차

7. 절차

7.3 정산을 위한 사전조정

(중략)

7.3.2.1 (신설)

[별표 11] 실시간 급전운영 절차

7.1.2.4 EMS 원격소 단말장치(RTU), 계통보호장치의 사용상태 변경

[별표12] 비상시 급전지시 절차

3.0 책  임

3.1 전력거래소

전력계통에 비상상황이 발생하였을 경우 전력계통의 안정유지 및 전력계통을 효과적으로 복구할 수 있도록 송전 및 판매사업자, 발전사업자의 단계별 이행상황의 점검, 복구조작 지시 등 전력계통의 복구, 운영업무를 시행한다.

3.3 발전사업자

전력계통 비상상황 발생시 전력거래소의 급전지시에 협조하여야 하며, 발전기 안정운영 및 운영능력증대를 위해 노력하여야 한다.

7.2 전력공급 부족시 조치절차

7.2.1.3  경보 발령권자

1. 운영본부장

2. 운영본부장 부재시는 계통운영처장, 중앙급전소장 순으로 한다.

7.2.1.4  경보발령 절차

1. 계통운영처장은 경보발령 요건 발생시 전력수급상황(전력공급 부족의 발생시간, 부족한 공급능력, 전력공급부족의 지속시간 등) 및 경보발령 단계를 작성한다.

7.2.2.1 『수급경보 관심(Blue)』경보 발령시

2. 비상전력수급대책 기구 구성 준비한다.

3. (생략)

4. (신설)

7.2.2.2  『수급경보 주의(Yellow)』경보 발령시

1. 발전사업자 석탄(유연탄)발전소에 출력 상향운전 준비를 지시하며, 발전소는 결과를 중앙급전소에 통지한다.

4. 송전사업자(지역급전소)는 배전용 변압기 TAP 수동운전을 준비한다.

5. 판매사업자는 판매사업자와 거래하는 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전 준비를 지시하며, 결과를 중앙급전소에 통지한다.

6. 급격한 부하 증가시 휴전작업을 중지하고 계통을 원상복구 한다.

9. 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전 준비를 요청한다.

7.2.2.3『수급경보 경계(Orange)』경보 발령시

1. 석탄(유연탄)발전소의 출력 상향운전 시행을 지시한다.

2. 발전정지 계획 등을 조정하여 공급능력을 확충한다.

3. 판매사업자는 판매사업자와 거래하는 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전을 요청하며, 추가 가동전력(MW)을 즉시 중앙급전소에 통지한다.

4. (생략)

5. 송전사업자는 배전용 변압기 TAP 수동운전 및 긴급 부하조정을 준비한다.

6. (생략)

7. 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전을 지시한다.

8. (생략)

7.2.2.4 『수급경보 심각(Red)』경보 발령시

1. 배전용 변압기 TAP 수동운전 시행여부를 결정하여 송전사업자에게 급전 지시한다.

2. 긴급 부하조정 필요시 부하차단량, 기간등을 결정하여 송전사업자에게 “비상시 수급조절 운영계획"의 수급조절 운영기준에 따라 상황별로 C-1～C-100 로 구분하여 지시한다.

3. 부하조정이 장기적으로 예상될 경우에는 지역별 윤번제로 부하조정을 시행하며, 윤번조정 시간은 1시간 전후로 한다.

[별표 13] 급전자동화설비 운영절차

1.0 목  적

규칙 제10.1.1조의 규정에 의거 전력계통운영에 필요한 자료의 실시간 취득 및 전송과 설비의 원격제어를 위하여 전력거래소, 전기사업자가 시설하는 급전자동화설비의 시설 및 (이하 생략)

2.0 (생략)

2.1 적용대상 : 전력거래소, 전기사업자

2.2 전력계통운영 자료의 실시간 취득 및 전송과 설비의 원격 제어를 위한 급전자동화설비 전반에 관한 시설, 운영 및 관리 업무

3.0 책  임

3.1 전력거래소

3.1.1 급전자동화설비 운영 및 관리

3.1.2 원격소 급전자동화설비의 통신규격 및 취득자료 기준 제정

3.2.1 원격소 급전자동화설비의 설치 및 유지보수

4.0 참고자료

4.1 급전자동화설비의 자료취득 기준

[별표 13] 급전자동화설비 운영 절차

4.2 (생략)

4.3 원격소 급전자동화설비 운영지침

4.4 원격소 급전자동화설비 구매규격서

5.0 용어의 정의

5.1 급전자동화설비(EMS : Energy Management System)

5.2 (신설)

5.2 원격소 급전자동화설비(Remote Terminal Unit, 집중감시반 등 포함)

급전자동화설비에서 전력계통 운영 설비를 원격 감시, 측정 및 제어를   위해 발, 변전소에 설치되는  설비

5.3 (생략)

5.4 (생략)

5.5 (생략)

5.7 (신설)

7.0 절  차

7.1 급전자동화설비 운영 및 관리

7.1.1 급전자동화설비 및 관련 부대설비의 일상운전 및 (이하생략)

7.1.2 전력거래소는 급전자동화설비의 기본운영계획을 매년 1월말 이전에 수립하여 운영하며 수립기간은 1년으로 한다.

[별표 13] 급전자동화설비 운영 절차

7.1.3 기본운영계획에는 급전자동화설비 운영지침에 따른  (이하생략)

7.1.4 (생략)

7.1.5 급전자동화설비 운전 중 고장개소가 발생시에는 즉시 복구계획을 수립하여 급전자동화설비 운영지침서 및 제작사 매뉴얼에 따라 설비를 점검하고 고장수리를 한다.

7.1.6 (생략)

7.1.7 급전자동화설비 운영실적을 매년 분석하여 기본운영계획 수립 시 반영한다.

7.1.8 전력거래소는 급전자동화설비의 설비투자 계획을 매년 수립하여  (이하생략)

7.2 원격소 급전자동화설비 시설업무

7.2.1 임무

7.2.1.1 전력거래소 : 원격소 급전자동화설비의 기술규격 작성, 온라인시험, 급전자동화설비 DB작성, 급전자동화설비 자료취득 기준 작성

7.2.1.2 전기사업자 : 원격소 급전자동화설비의 설치, 운영 및 유지 보수, 자료취득 데이터의 정확도 개선, 통신회선 시설 및 관리

7.2.2 시설 대상

7.2.2.1 중앙급전 발전기, 변전소 및 지역급전(SCADA 시스템)<개정 2007.7.23>

7.2.3 급전자동화설비의 자료취득 기준 : 붙임 8.1

7.2.4 시설계획

7.2.4.1 전기사업자는 해당 연도부터 향후 5년간의 원격소 급전자동화설비의 시설계획을 매년 작성하여 3월말까지 전력거래소로 제공하고, 전력거래소는 이를 검토하여 급전자동화설비의 운영계획을 수립한다.

7.2.6 원격소 급전자동화설비 설치

7.2.6.1 전력거래소는 급전자동화설비의 기능을 수행할 수 있는 원격소 급전자동화설비의 자료취득 기준, 통신규격 등을 정하여 전기사업자에게 제공한다.

7.2.6.2 전기사업자는 전력거래소에서 정한 기술규격에 맞는 원격소 급전자동화설비를 구매한다.

7.2.6.3 전기사업자가 원격소 급전자동화설비 설치 전에 전력거래소의 급전자동화설비와 온라인시험이 필요시는 사전에 시험에 필요사항을 명기하여 전력거래소에 요청하여야 하며, 전력거래소는 전력계통 운영에 지장 없는 범위 내에서 협조한다.

7.2.7  원격소 급전자동화설비 현장 설치

7.2.7.1 원격소 급전자동화설비의 설치는 기기(모선, 발전기 등) 가압 전에 완료하여야 한다.

7.2.7.2 전기사업자는 원격소 급전자동화설비 설치 30일전에 전력거래소에 통보하여야 하며, 이때 급전자동화설비의 DB입력에 필요한 사항(붙임8.2)을 작성하여 같이 제출한다.

7.2.7.3 급전자동화설비의 취득포인트 DB는 전력거래소에서 작성하여 전기사업자에게 설치 10일 전까지 제공한다.

7.2.7.4 원격소 급전자동화설비 설치 시에는 급전자동화설비 자료취득 포인트가 누락되지 않도록 DB에 따라서 설치한다.

7.2.7.5 설치가 완료되면 급전자동화설비와 포인트별 온라인 시험을 하여 이상여부를 확인하고 이상개소 발견 시 즉시 수정하고 그 시험결과를 전력거래소에 통보한다.

7.2.7.6 급전자동화설비와 원격소 급전자동화설비간 통신을 위한 별도경로의 이중회선은 전력거래소의 통신 인출점(주분선반)까지 전기사업자가 시설 및 관리하며 그 규격은 붙임8.3과 같다.

7.2.8 급전자동화설비 자료취득 포인트 증설 및 폐지

7.2.8.1 전기사업자는 전력설비 변동(신, 증설 및 폐지)이 있을 때는 전력거래소     에 20일전에 통보하여야 한다.

7.2.8.2 전기사업자는 발전기 및 전력설비 증설이 있으면 포인트 증설계획을 수립하여 증설 설비의 계통 운전과 동시에 자료를 취득할 수 있도록 취득점 증설공사를 시행하며 그 절차는 7.2.7항과 같다.

7.2.5.2 전기사업자는 전력설비 변동(신, 증설 및 폐지)이 있을 때는 전력거래소     에 20일전에 통보하여야 한다.

7.2.9  원격소 급전자동화설비의 기능보강

7.2.9.1 전력거래소는 급전자동화설비의 기능향상에 따른 기술규격  변경, 자료취득 기준 변경, 설비운영기준 변경 및 자료취득 불량 원격소 급전자동화설비에 대하여 전기사업자에게 개선을 요청할 수 있다.

7.2.6.2 (신설)

7.2.9.2 전기사업자는 원격소 급전자동화설비의 신설, 교체 및 기능보강이 있을 경우 전력거래소에 통보하여야 한다.

7.3 급전자동화설비 제공자료 품질기준

7.3.1 전기사업자는 원격소 급전자동화설비 및 관련 설비의  (이하생략)

7.3.3 (생략)

7.3.3.1 (생략)

7.3.3.4 자료취득용 변환장치(T/D)의 교정 실적 및 교정 계획 제출시 [붙임8.4]의 내용을 포함하여야 한다.[신설 2006.12.26]

7.5 원격소 급전자동화설비의 운영 및 유지보수

7.5.1 전기사업자는 원격소 급전자동화설비의 보수 및 점검 등의 사유로 데이터 전송이 중지될 경우 중지 1일전 까지 전력거래소에 사전 통보한다.

7.6 급전자동화 설비 자료제공

7.6.1 전력거래소는 급전자동화설비에서 취득한 발전소 스위치 야드 및 변전소 운전정보를 송전사업자의 SCADA설비에 제공한다.

7.7  낙뢰감지시스템의 운영, 관리 및 정보제공

7.7.1 전력거래소는 낙뢰감지시스템(LPATS : Lightning Position & Tracking System)에서 취득한 실시간 낙뢰정보를 필요로 하는 전기사업자에게 제공이 가능한 범위내에서 무상으로 제공한다.

7.7.2 전기사업자는 낙뢰감지시스템의 낙뢰감지기 시설장소를 무상으로 제공하고 전력거래소로부터 낙뢰정보를 취득하기 위한 통신설비를 시설 관리한다.

7.7.3 낙뢰감지기 및 낙뢰감지기와 낙뢰감지시스템간의 통신설비는 전력거래소에서 시설, 유지관리 한다.

8.0 붙  임

8.1 급전자동화설비의 자료취득 기준

8.2 (생략)

8.3 원격소 급전자동화설비 통신규격

8.4 급전자동화설비용 변환기 교정 계획 및 실적

8.5 (신설)

8.4  급전자동화설비용 변환기 교정 계획 및 실적

[붙임8.1] 급전자동화설비의 자료취득 기준

8.1.2.4 (생략)

8.1.2.5 (신설)

[붙임8.2] DB 입력에 필요한 사항

기타 : 급전자동화설비 취득기준에 따른 설비의 참고 자료

[붙임8.3] 원격소 급전자동화설비 통신규격

8.3.1 급전자동화설비의 자료취득, 제어를 위한 원격소 급전자동화설비의 통신규약은 IEC60870-5 또는 DNP3.0을 각 포트별로 지원한다.

8.3.2 EMS와 SCADA간 자료연계를 위한 다음  (이하생략)

8.3.3 (신설)

8.3.3.1 (신설)

[붙임8.4] (신설)

8.3.3 전력계통 자료의 직접취득 및 연계취득과 급전지시를 위한 통신회선을 전력거래소의 통신인출점까지 (이하생략)

[붙임8.5] (신설)

8.3.4 전력거래소 및 전기사업자의 급전전화 설치기준은 (이하생략)

8.3.5 (생략)

8.3.6 (생략)

8.5.4 (신설)

[붙임8.4] 급전자동화설비용 변환기 교정 계획 및 실적

[별표19] 보조서비스 절차

5.0 용어의 정의

5.7 자동발전제어운전

급전자동화설비에 의한 발전력 원격제어와 주파수추종이 동시에 운전되는 것을 말한다.

5.8 (삭제)

7.6 운영절차

7.6.1 원자력발전기 및 복합의 스팀터빈 발전기를 제외한 모든 중앙급전발전기는 별도 급전지시가 없는 한, 신고한 속도조정율 내에서 주파수추종운전(Governor Free)을 하여야 하며, 또한 신고한 속도조정률 내에서 주파수추종운전 능력이 가능하도록 설비를 유지관리 하여야 한다. 단, 부득이한 사유로 주파수추종운전이 불가능할 시에는 즉시 해당기간, 사유 등을 전력거래소에 신고하여야 한다.

7.6.2 원자력을 제외한 모든 중앙급전발전기는 별도 급전지시가 없는 한,  신고한 출력증감발율에 따라 자동발전제어 운전에 참여하여야 한다. 단, 부득이한 사유로 자동발전제어 운전이 불가능할 시에는 즉시 해당기간, 사유 등을 전력거래소에 신고하여야 한다.

7.7 이행여부 확인

7.7.1.1 (생략)

7.7.1.2	(생략)

1. (생략)

2. 급전자동화시스템(EMS)을 통한 주파수추종운전, 자동발전제어운전 및 전압조정운전 확인

3.∼5. (생략)

7.7.2.1	전력거래소는 급전자동화시스템을 이용하여 실시간으로 발전기 주파수추종 운전상태를 확인하고 계통주파수 급변시 주파수추종 응답량을 측정하여 기록, 관리하여야 한다.

제1장 총칙

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “중앙급전발전기”라 함은 전력거래소의 급전지시에 따라 운전하는 설비용량 20MW 초과 발전기를 말한다.

28. “혼소율(Mixed Fuel Burning Ratio)”이라 함은 2종류 이상의 연료를 혼소하는 국내탄발전소에서 소비되는 보일러 입열 중 연료별로 차지하는 열량비를 말한다.<개정 2004.12.21>

28의2. “국내탄발전소”라 함은 국내탄 사용을 목적으로 설계 및 준공되어 정부가 배정한 국내탄을 소비하는 발전소를 말하며, 국내탄 수급여건에 따라 수입무연탄, 유연탄 등으로 혼소 사용할 경우에도 국내탄발전소로 본다.

44. “급전지시”라 함은 전력거래소에서 전력수급의 균형유지 및 전력계통을 안정적으로 운용하기 위하여 중앙급전발전기를 운영하는 전기사업자에게 지시하는 행위를 말하며, 전력계통 비상상황시에는 비중앙급전발전기 운영사업자에 대해서도 지시를 행할 수 있다.

64. “전력IT설비”라 함은 발전 및 송․배전 전력시스템, 시장운영시스템과 정보통신 기술을 접목하여 실시간 통신을 통해 운전, 제어, 감시를 가능하게 하는 지능화 기기 및 시스템을 말한다.

제1.1.3조(적용 범위)

③ 전력거래소의 회원이 아닌 자로서 전력거래소가 운영하는 전력계통에 연결된 전기설비를 운영하는 전기사업자 및 자가용전기설비설치자는 이 규칙 제5장을 준수하여야 한다.

④ 법 부칙 제8조(2001.12.23 개정·공포된 전기사업법 부칙 제8조를 말한다. 이하 같다.)에 의하여 전력거래소의 회원이 아닌 자와 수급계약을 체결한 전기판매사업자(이하 “판매사업자”라 한다)는 해당 발전기에 대하여 이 규칙(제5장 제외)에서의 발전사업자의 의무를 준수하여야 한다. 이 경우 판매사업자는 해당 발전기를 소유한 자로 하여금 발전사업자의 의무를 대신 준수하도록 할 수 있다.

단, 전력거래소가 전력계통의 신뢰도 확보를 위해 별도 요청할 경우에는 별표12를 준수하여야 한다.

제2장 발전입찰 및 가격결정

제2.4.3조(용량가격의 결정 및 공개)

⑥ (생략)

1. (생략)

2. (생략)

3. 융통전력량은 계통운영시스템(EMS)의 발전실적을 적용하며, 중앙급전발전기의 발전량은 계량값을 적용한다. 단, 중앙급전발전기의 계량실적을 확보할 수 없는 경우에는 계통운영시스템에 기록된 발전실적을 적용한다.

제4장	계량과 정산 및 결재

제4.1.2조(계량데이터 취득 및 처리)

⑤ (생략)

1. 계통운영시스템(EMS)의 발전소 상대단 전력소(변전소) 인입 전력

제5장	전력계통 운영

제5.1.4조(전력공급 부족시 조치)

① 전력거래소는 전력공급가능용량의 안정확보를 위해 필요한 예비력 수준이 제3항의 규정에 해당될 경우에는 해당 조치사항 등을 지식경제부장관에게 보고하고, 전기사업자 및 자가용전기설비설치자에게 통지하여야 한다.

② 전기사업자 및 자가용전기설비설치자는 전력공급의 부족을 해소하기 위하여 별도의 행위를 한 때에는 이를 즉시 전력거래소에 통지하여야 한다.

③ 전기사업자 및 자가용전기설비설치자는 전력공급의 부족이 예상되는 경우에 발전기 공급가능용량 여유별 수준에 따라 아래의 조치사항을 수행하기 위해 협조하여야 하며, 전력거래소는 전력공급의 안정을 위해 전력계통이 별표 3의 범위를 유지하지 못할 것으로 예상될 경우에는 별표 12에 따라 조치하여야 한다.

예상수요에 대한 중앙급전발전기 공급가능용량 여유(MW)	부족한 공급가능 용량 경보수준	필요 조치 사항
3,000~4,000	관심 (Blue) -	ㅇ비상전력수급대책 기구 구성 준비 ㅇ추가 공급가능용량 확보(Cold 상태에서 기동시 장시간 소요되는 발전기 기동지시) ㅇ석탄발전소 출력상향 시행
2,000~3,000미만	주의 (Yellow) 3급	ㅇ비상전력수급대책 기구 구성 운영 ㅇ수요조절 준비 ㅇ추가 공급가능용량 확보(비중앙급전발전기포함) ㅇ배전용변압기 TAP 수동운전 시행과 전압조정을 통한 부하조절 준비
1,000~2,000미만	경계 (Orange) 2급	ㅇ수요조절 시행 ㅇ계획정지중인 발전기 등에 대한 복구 및 추가 공급가능용량 확보 발전기 가동 ㅇ전압조정을 통한 부하조절 시행
0~1,000미만	심각 (Red) 1급	ㅇ긴급 부하조정 - (삭제) - 부하차단 시행

제5.3.7조(비상시 급전지시) 전력거래소는 천재지변 등으로 전력계통 운영에 심각한 상태가 초래되었거나 우려가 있을 경우, 전력계통의 복구 및 운전 신뢰도 유지를 위하여 전기사업자 및 자가용전기설비설치자에게 별표 12에 따라 송․변전설비 등의 정지 또는 수급조절 등을 지시할 수 있다.

제5.8.4조(전력설비 및 운영자료 정보 제공)

①~⑥ (현행과 같음)

⑦ 비중앙급전발전기를 운영하는 전기사업자 및 자가용전기설비설치자는 전력거래소가 전력계통의 신뢰도 확보를 위해 별도 요청할 경우에는 발전기 정지, 운영계획 및 추가 공급가능량 등을 제공하여야 한다.

제5.8.9조(신재생에너지발전기의 순시전압저하시 유지성능) 신재생에너지발전기는 인근계통 고장시 순시전압저하에 대해 별표3에서 정한 기준에 따라 연계운전이 가능해야 한다.

제5.9.5조(비상상황)

1. (현행과 같음)

2. 전력거래소는 제5.8.1조의 규정에 의한 기준에 따라 전체 계통운영이 위험하게 될 우려가 있다고 판단되는 경우, 어떠한 휴전작업 및 발전기 정지작업도 연기하거나 취소할 수 있으며, 이러한 경우 전기사업자에게 그 사유를 통보하여야 한다.

제5.9.8조(신․재생에너지 발전설비 한계용량 검토) 전력거래소는 정상 및 비정상 상황하에서의 안정적인 전력계통 운영을 위하여 별표3에 따라 향후 5년간 연도별 제주지역 신재생에너지 발전한계용량을 검토하고 이를 공지하여야 한다. 단, 육지계통의 적용시기는 추후 별도로 정한다.

제9장 규칙개정

제9.2.6조(실무협의회 구성) ①②③ (생략)

④ 실무협의회 의원은 규칙개정위원회가 전력거래소 직원, 지식경제부 소속 공무원, 전력거래소 회원 소속 임직원, 기타 학계‧연구기관 소속 전문가 중에서 선임한다.

⑤ (생략)

제10장 전력거래시스템

제10.2.1조(실시간 자료취득 및 제어 설비의  설치) ① (생략)

1. 실시간 자료취득

가. 변성기

나. 원격소 장치

다. 지역급전시스템(송전사업자만 해당)

라. 통신선로

마. 전력시장 및 계통운영에 필요한 설비

2. (생략)

② 비중앙급전발전기중 설비용량이 20MW 초과 발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기는 다음 각호의 설비를 설치하여 운전자료를 실시간으로 전력거래소에 제공하여야 한다.

1. 실시간 자료취득

가. 자료연계용단말장치

나. 통신선로

다. 전력시장 및 계통운영에 필요한 설비

③ 발전기 및 송변전 설비 등을 신증설 할 경우, 중앙급전발전기는 제1항의 설비를 설치하고, 비중앙급전발전기중 설비용량이 20MW 초과 발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기는 제2항의 설비를 설치하며, 발전사업자와 송전사업자는 설비가압 이전에 반드시 전력거래소와 시험을 완료하여야 한다.

④ 제1항, 제2항, 제3항의 세부 기준 및 절차는 별표 13에 따른다.

제10.2.2조(실시간자료취득 및 제어설비 관리) ① 중앙급전발전기 또는 설비용량이 20MW 초과한 비중앙급전발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기를 소유한 발전사업자와 송전사업자는 설비고장 또는 통신오류 등에 의해 자료제공에 장애가 발생하지 않도록  주기적으로  (이하생략)

제11장  보칙

제11.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산)

①~② (현행과 같음)

③ 비중앙급전발전기를 운영하는 전기사업자 및 자가용전기설비설치자에 대해 전력계통의 신뢰도 확보를 위해 급전지시 할 경우 전력거래소는 대용량 발전기 탈락 등 긴급한  경우를 제외하고는 3일전까지 해당 사업자에게 통지하여야 한다.

부  칙 (2002. 11. 15)

제1조(시행일) 중략

제2조(규칙 별첨 및 세부운영기준의 폐지)

① (생략)

② 세부운영기준이 규칙에 통합됨에 따라

(중략)

계통운영시스템운영절차서를 별표 13으로 하고, (중략) 계통운영시스템운영절차서, (이하생략)

부 칙 (2010. 06. 30)

제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다. 다만, 제5.8.9조는 2011년 12월 4일부터 적용한다.

[별표2] 정산기준

I. 발전사업자에 대한 정산

9. 보조서비스에 대한 정산

가. 정산기준

1) 주파수추종(G/F)서비스

① 단위발전기의 운전시간 평균계량전력량(AMGO)이 주파수추종 운전범위 내에 있고 매시간별 주파수추종 운전상태를 30분 이상 유지하는 발전기에 한하여 제2항에 따라 정산한다. 단, 단위발전기별 계량전력량이 없는 경우에는 계통운영시스템(EMS)의 계량전력량(EAMGO)을 사용한다.

② 발전사업자가 제공한 주파수추종서비스는 응답가능용량, 운전상태, 속도조정율 및 부동대에 따른 가중치를 고려하여 정산한다. 즉,

GFPi,t = GFRQi,t × SDWFi × DBWFi × GFSFi,t × GFHF × 운전시간(분)/60

11. 기타 정산

다. 발전사업자 사유로 인한 공급가능용량 조정 원칙

3) 계획량 또는 급전지시량으로 발전하지 못한 경우

① 급전지시량에 미달하여 발전하는 경우

발전기가 발전기의 정비·고장, 자체사유 기동·정지 등 전력거래소 지시가 아닌 발전회사 사유로 급전지시량에 미달되게 발전하고도 적정한 변경입찰을 하지 않은 경우 변경 공급가능용량(RAi,t)을 아래와 같이 조정된 값을 적용한다.

|EOSOi,t - MGOi,t|≤ ε 이면, RAi,t = ARAi,t 이고,

그렇지 않으면 ARAi,t = MGOi,t

단, 급전지시 미달이 1시간 이내인 최초 거래시간은 아래와 같이 조정된 값을 적용한다.

|EOSOi,t - MGOi,t|≤ ε 이면, RAi,t = ARAi,t 이고,

그렇지 않으면 ARAi,t = RAi,t - |EOSOi,t - MGOi,t|

여기서,

EOSOi,t는 전력거래소가 급전지시한 발전전력량으로

EOSOi,t는 12.아.1)에 의해 산정된 급전지시량을 적용한다.

허용오차(ε) : 제 2.3.2조 1항의 주파수추종 또는 자동발전제어운전신고 후 실제 운전한 발전기에 대해서는 ±Min(RAi,t×0.01,5), 기타발전기는 ±Min(RAi,t×0.005,2)를 적용한다.

② 급전지시량을 초과하여 발전한 경우

전력거래소의 지시에 의하지 않고 발전회사 자체사유로 급전지시량을 초과하여 발전한 경우 변경 공급가능용량(RAi,t)을 아래와 같이  조정된 값을 적용한다.

|EOSOi,t - MGOi,t|≤ ε 이면, RAi,t = ARAi,t 이고,

그렇지 않으면 ARAi,t = RAi,t - |EOSOi,t - MGOi,t|

단, 공급가능용량으로 운전지시한 발전기가 공급가능용량 이상으로 발전한 경 우에는 |EOSOi,t - MGOi,t|=0으로 본다.

여기서,

EOSOi,t는 전력거래소가 급전지시한 발전전력량으로 EOSOi,t는 12.아.2)에 의해 산정된 급전지시량을 적용한다.

허용오차(ε) : 제 2.3.2조 1항의 주파수추종 또는 자동발전제어운전신고 후 실제 운전한 발전기에 대해서는 ±Min(RAi,t×0.01,5), 기타발전기는 ±Min(RAi,t×0.005,2)를 적용한다.

[별표3] 전력계통 운영 기준

4.0 계통검토시 안정유지기준

4.5 고장 종류

4.5.1 345kV 이하 계통 : 3상 단락고장, 필요시  1선 지락고장

4.5.2 765kV 계통 : 3상단락고장, 필요시 1선지락고장, 단순개방

9.0 기준전압

9.3 변전소의 기준전압은 다음 각호와 같다.

9.3.1 765kV 계통의 전압유지 기준은 아래와 같으며 전력계통의 안정성 검토결과에 따라 변경할 수 있다.

기준전압 : 765kV(745∼785kV)

9.3.2 (번호변경)

15.0 발전기의 주파수조정량 확보

15.1 중앙급전발전기는 최소발전용량부터 공급가능용량 이내 범위에서 자동발전제어(AGC) 및 주파수추종운전(G/F)을 하여야 한다. 다만, 다음 각호에 해당하는 발전기는 예외로 할 수 있다.

15.1.1 설비 폐지가 확정된 노후발전기

15.1.2 열공급, 농업용수 확보 등으로 항상 일정출력을 내야하는 발전기

15.1.3 원자력발전기

15.1.4 전기위원회 심의를 거쳐 예외가 인정된 발전기

15.2	(생략)

15.2.1	(생략)

15.2.2	기타발전기 : 주파수조정이 가능한 최대운전가능 출력

18.0 풍력발전기 순시전압 저하시 유지성능

신재생에너지발전기 중 풍력발전기는 인근계통 고장시 전압저하상황에서 다음 각 호에 맞게 연계운전 유지가 가능해야 한다.

18.1 고장시 순시전압 저하 0pu에서 150㎳지속

18.2 고장제거후 0.8pu까지 회복전압에서 1000㎳지속

[풍력발전기 순시전압저하시유지성능]

[별표4] 입찰 운영 절차

7.6.1	복합화력발전기의 경우 분기별 대표온도(-15, 2, 10℃)로 해당 자료를 제출한다.

7.6.2	복합화력발전기의 계절별 대표온도 설정은 아래와 같다.

구 분	1/4	2/4	3/4	4/4
적 용 월	1, 2, 3	4, 5, 6	7, 8, 9	10, 11, 12
대표온도	-15℃	2℃	10℃	-15℃

[별표7] 계량설비의 설치기준 및 운영절차

7.1.3 설치기준<개정 2003. 9. 18>

1)  (생략)

2)   (생략)

가) (생략)

나) 비교전력량계용 변성기의 부담이 초과되어 계통운영시스템(EMS)의 자료취득을 위한 현장설비를 비교전력량계용 변성기와 공용할 수 없는 경우, 계통운영시스템의 현장설비와 공용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 사전에 전력거래소와 협의하여야 한다.

[별표8] 정산 및 결제 절차

7. 절차

7.3 정산을 위한 사전조정

(중략)

7.3.2.1 발전기의 정비·고장, 자체사유 기동·정지 등 발전회사 사유로 입찰한 전력량대로 발전이 불가능함에도 변경입찰을 하지 않은 경우 정산기준에 따라 실제 공급가능량을 확인하여 입찰량을 조정한다.

[별표 11] 실시간 급전운영 절차

7.1.2.4 EMS 원격소 장치(RTU), 계통보호장치의 사용상태 변경

[별표12] 비상시 급전지시 절차

3.0 책  임

3.1 전력거래소

전력계통에 비상상황이 발생하였을 경우 전력계통의 안정유지 및 전력계통을 효과적으로 복구할 수 있도록 송․배전 및 판매사업자, 발전사업자 등에 대한 복구조작과 단계별 이행상황의 점검 및 지시 등 전력계통의 복구, 운영업무를 시행한다.

3.3 발전사업자(구역전기사업자, 자가용전기설비설치자 포함)

전력계통 비상상황 발생시 전력거래소의 급전지시에 협조하여야 하며, 발전기 안정운영 및 운영능력증대를 위해 노력하여야 한다.

7.2 전력공급 부족시 조치절차

7.2.1.3  경보 발령권자

1. 운영본부장

2. 운영본부장 부재시는 중앙급전소장, 급전부장 순으로 한다.

7.2.1.4  경보발령 절차

1. 중앙급전소장은 경보발령 요건 발생시 전력수급상황(전력공급 부족의 발생시간, 부족한 공급능력, 전력공급부족의 지속시간 등) 및 경보발령 단계를 작성한다.

7.2.2.1 『수급경보 관심(Blue)』경보 발령시

2. 판매사업자는 비상전력수급대책 기구 구성을 준비한다.

3. (생략)

4. 석탄(유연탄)발전소에 연속운전허용출력으로 상향운전을 지시하며, 발전소는 그 결과를 중앙급전소에 통지한다.

7.2.2.2  『수급경보 주의(Yellow)』경보 발령시

1. 판매사업자는 비상전력수급대책 기구를 구성하여 운영한다.

4. 송․배전사업자는 배전용 변압기 TAP 수동운전 시행과 전압조정을 통한 부하조절을 준비한다.

5. 판매사업자는 판매사업자와 거래하는 구역전기사업자, 자가용전기설비설치자 등의 발전기에 대한 추가 가동 및 출력상향운전 준비를 지시하며, 결과를 중앙급전소에 통지한다.

6. 송․배전사업자는 휴전, 활선작업을 중지하고 계통을 원상복구 한다.

9. 구역전기사업자, 자가용전기설비설치자의 발전기 추가 가동 및 출력상향운전 준비를 요청한다.

7.2.2.3『수급경보 경계(Orange)』경보 발령시

1. (삭제)

1. 발전사업자는 계획정지중인 발전기 등에 대한 복구를 통해 공급능력을 확충한다.

2. 판매사업자는 판매사업자와 거래하는 구역전기사업자, 자가용전기설비설치자 등의 발전기에 대한 추가 가동 및 출력상향운전을 요청하며, 추가 가동전력(MW)을 즉시 중앙급전소에 통지한다.

3. (번호변경)

4. 송․배전사업자는 배전용 변압기 전압조정을 통한 부하조절을 시행한다.

5. (번호변경)

6. 구역전기사업자, 자가용전기설비설치자의 발전기 추가 가동 및 출력상향운전을 지시한다.

7. (번호변경)

7.2.2.4 『수급경보 심각(Red)』경보 발령시

1. (삭제)

1. 긴급 부하조정 필요시 부하차단량, 기간등을 결정하여 송․배전사업자에게 “비상시 수급조절 운영계획"의 수급조절 운영기준에 따라 상황별로 C-1～C-100 로 구분하여 지시한다.

2. 송․배전사업자는 부하조정이 예상될 경우에는 지역별 윤번제로 부하조정을 시행하며, 윤번조정 시간은 1시간 전후로 한다.

[별표 13] 계통운영시스템 운영절차

1.0 목  적

규칙 제10.1.1조의 규정에 의거 전력계통운영에 필요한 자료의 실시간 취득 및 전송과 설비의 원격제어를 위하여 전력거래소, 전기사업자가 시설하는 계통운영시스템의 시설  및 (이하 생략)

2.0 (생략)

2.1 적용대상 : 전력거래소, 전기사업자

2.2 전력계통운영 자료의 실시간 취득 및 전송과 설비의 원격 제어를 위한 계통운영시스템 전반에 관한 시설, 운영 및 관리 업무

3.0 책  임

3.1 전력거래소

3.1.1 계통운영시스템 운영 및 관리

3.1.2 원격소 장치의 통신규격 및 취득자료 기준 제정

3.2.1 원격소 장치의 설치 및 유지보수

4.0 참고자료

4.1 계통운영시스템의 자료취득 기준

[별표 13] 급전자동화설비 운영 절차

4.2 (생략)

4.3 원격소 장치 운영지침

4.4 원격소 장치 구매규격서

5.0 용어의 정의

5.1 계통운영시스템(EMS : Energy Management System)

5.2  지역급전시스템(SCADA : Supervisory Control and Data Acquisition)

변전소의 운전상태를 실시간으로 감시, 제어하기 위해 지역급전소에 설치되는 설비

5.3 원격소 장치(RTU : Remote Terminal  Unit, 집중감시반 등 포함)

계통운영시스템에서 전력계통 운영 설비를 원격 감시, 측정 및 제어를  위해 발, 변전소에 설치되는  설비

5.4 (번호변경)

5.5 (번호변경)

5.6 (번호변경)

5.7 자료연계용단말장치

계통운영시스템에서 20MW 초과 비중앙급전발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기의 운영 상태를 원격 감시, 측정하기 위해 발전소에 설치되는  설비

7.0 절  차

7.1 계통운영시스템 운영 및 관리

7.1.1 계통운영시스템 및 관련 부대설비의 일상운전 및 (이하생략)

7.1.2 전력거래소는 계통운영시스템의 기본운영계획을 매년 1월말 이전에 수립하여 운영하며 수립기간은 1년으로 한다.

7.1.3 기본운영계획에는 계통운영시스템 운영지침에  (이하생략)

7.1.4 (생략)

7.1.5 계통운영시스템 운전 중 고장개소가 발생시에는 즉시 복구계획을 수립하여 계통운영시스템 운영지침서 및 제작사 매뉴얼에 따라 설비를 점검하고 고장수리를 한다.

7.1.6 (생략)

7.1.7 계통운영시스템 운영실적을 매년 분석하여 기본운영계획 수립 시 반영한다.

7.1.8 전력거래소는 계통운영시스템의 설비투자 계획을 매년 수립하여  (이하생략)

7.2 실시간 자료취득 및 제어설비 시설업무

7.2.1	(삭제)

7.2.1.1	(삭제)

7.2.1.2	(삭제)

7.2.1	시설 대상

7.2.1.1 중앙급전발전기, 설비용량이 20MW 초과 비중앙급전발전기, 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기, 변전소 및 지역급전시스템(SCADA)<개정 2007.7.23>

7.2.2 계통운영시스템의 자료취득 기준 : 붙임 8.1

7.2.3 시설계획

7.2.3.1	전기사업자는 해당 연도부터 향후 5년간의 실시간 자료취득 및 제어 설비의 시설계획을 매년 작성하여 3월말까지 전력거래소로 제공하고, 전력거래소는 이를 검토하여 계통운영시스템(EMS)의 운영계획을 수립한다.

7.2.4 실시간 자료취득 및 제어설비 설치

7.2.4.1 전력거래소는 전기사업자와 협의후 계통운영시스템과 실시간 자료취득 및 제어설비간 자료취득 및 제어기준, 통신규격 등을 정하여 전기사업자에게 제공한다.

7.2.4.2	전기사업자는 전력거래소에서 정한 자료취득 및 제어기준과 통신규격에 맞는 설비를 설치한다.

7.2.4.3	전기사업자가 실시간 자료취득 및 제어설비 설치 전에 전력거래소의 계통운영시스템(EMS)과 온라인 시험이 필요할 경우 사전에 전력거래소에 요청하여야 하며, 전력거래소는 전력계통 운영에 지장 없는 범위 내에서 협조한다.

7.2.7  (삭제)

7.2.4.4 실시간 자료취득 및 제어설비의 설치는 기기(모선, 발전기 등) 가압 또는 발전기 계통병입 이전에 완료하여야 한다.

7.2.4.5 전기사업자는 실시간 자료취득 및 제어설비 설치 50일전에 전력거래소에 통보하여야 하며, 이때 계통운영시스템(EMS)의 DB입력에 필요한 사항(붙임8.2)과 자료취득 및 제어포인트 내역을 작성하여 같이 제출한다.

7.2.4.6 전력거래소는 계통운영을 고려하여 전기사업자가 제출한 자료취득 및 제어포인트 내역을 검토하여 설치 30일 전까지 전기사업자에게 회신한다.

7.2.4.7 실시간 자료취득 및 제어설비 설치시에는 계통운영시스템(EMS) 자료취득 포인트가 누락되지 않도록 DB에 따라서 설치한다.

7.2.4.8 설치가 완료되면 전력거래소의 계통운영시스템(EMS)와 포인트별 연동시험을 하여 이상여부를 확인하고 이상개소 발견 시 즉시 수정하여 전력거래소에 재시험을 요청한다.

7.2.4.9 계통운영시스템(EMS)과 실시간 자료취득 및 제어설비간 통신을 위한 별도 경로의 이중회선은 전력거래소의 통신 인출점(주분선반)까지 전기사업자가 시설 및 관리하며 그 규격은 붙임8.3과 같다.

7.2.5 계통운영시스템 자료취득 포인트 증설 및 폐지

7.2.5.2 (번호변경)

7.2.5.1 전기사업자는 전력설비의 증설시 포인트 증설계획을 수립하여 해당 설비의 계통운전과 동시에 자료를 취득할 수 있도록 취득점 증설공사를 시행하여야 한다.

7.2.5.2	전기사업자는 전력설비 신, 증설 및 폐지 등으로 해당 포인트의 변동이 수반될 경우 20일전에 전력거래소에 통보하여야 한다.

7.2.6  실시간 자료취득 및 제어설비의 기능보강

7.2.6.1 전력거래소는 계통운영시스템(EMS)의 기능 개선 및 교체에 따른 통신규격, 자료취득 기준, 설비운영기준 이 변경될 경우 전기사업자와 협의 후 개선을 요청할 수 있다.

7.2.6.2 전력거래소는 자료취득 및 제어기능이 기준에 미달한 경우 전기사업자에게 개선를 요청할 수 있다.

7.2.6.3 전기사업자는 실시간 자료취득 및 제어설비의 신설, 교체 및 기능보강이 있을 경우 전력거래소에 통보하여야 한다.

7.3 계통운영시스템 제공자료 품질기준

7.3.1 전기사업자는 원격소 장치 및 관련 설비의 고장으로  (이하생략)

7.3.3 (생략)

7.3.3.1 (생략)

7.3.3.4 자료취득용 변환장치(T/D)의 교정 실적 및 교정 계획 제출시 [붙임8.6]의 내용을 포함하여야 한다.[신설 2006.12.26]

7.5 원격소 장치의 운영 및 유지보수

7.5.1 전기사업자는 원격소 장치의 보수 및 점검 등의 사유로 데이터 전송이 중지될 경우 중지 1일전 까지 전력거래소에 사전 통보한다.

7.6 계통운영시스템 자료제공

7.6.1 전력거래소는 계통운영시스템에서 취득한 발전소 스위치 야드 및 변전소 운전정보를 송전사업자의 SCADA설비에 제공한다.

7.7 (삭제)

7.7.1 (삭제)

7.7.2 (삭제)

7.7.3 (삭제)

8.0 붙  임

8.1 계통운영시스템의 자료취득 기준

8.2 (생략)

8.3 실시간 자료취득 및 제어설비의 통신규격

8.4  통신회선 규격

8.5  급전전화 설치기준

8.6  계통운영시스템용 자료취득용변환장치 교정 계획 및 실적

[붙임8.1] 계통운영시스템의 자료취득 기준

8.1.2.4 (생략)

8.1.2.5 자료연계용단말장치

Station	Status	Analog(2초)		Control
자료연계용단말장치 → EMS	-	MW MVAr	․ T/L ․ MTr	-
		kV	․ BUS별

[붙임8.2] DB 입력에 필요한 사항

기타 : 계통운영시스템 취득기준에 따른 설비의 참고 자료

[붙임8.3] 실시간 자료취득 및 제어설비의 통신규격

8.3.1 계통운영시스템의 자료취득, 제어를 위한 원격소 장치의 통신규약은 IEC60870-5 또는 DNP3.0 을 각 포트별로 지원하되 세부 파라미터는 아래의 항목을 지원해야 한다.

DNP OBJECT			EMS REQUEST		RTU RESPONSE
Obj (dec)	Var (dec)	Description	Func Codes (dec)	Qual Codes (hex)	Func Codes (dec)	Qual Codes (hex)
1	1	Binary Input (DI Dump)	1 (Read)	00,01 (Start-Stop)	129 (Response) 130 (Unsol Resp)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)
12	1	Control Relay Output Block (Pulse AGC Control, Digital Output Control) [중앙급전발전기 만 해당]	3 (Select) 4 (Operate) 5 (Direct Operate)	17,27 (Index)	129 (Response)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)
	2	Pattern Control Block (Pulse AGC Control, Digital Output Control) [중앙급전발전기만 해당]	3 (Select) 4 (Operate) 5(Direct Operate)	07 (Limited Qty)	129 (Response)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)
30	2	16 Bit AI (Analog Input)	1 (Read)	00,01 (Start-Stop)	129 (Response) 130 (Unsol Resp)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)
41	2	16 Bit Analog Output Block(Setpoint AGC) [중앙급전발전기만 해당]	3 (Select) 4 (Operate) 5(Direct Operate)	17,27 (Index)	129 (Response)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)
50	1	Time and Date (Time Sync)	2 (Write)	07 Quantity=1	129 (Response)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)
60	2	Class 1 Data (DI Event)	1 (Read)	06 (No Range)	129 (Response)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)
			20 (Enbl Unsol Mssg) 21 (Dis Unsol Mssg) 22 (Assign Class)	06 (No Range)	129 (Response)	00,01 (Start-Stop) 17,28 (Index)

8.3.2 EMS와 지역급전시스템(SCADA)간 자료연계를 위한 다음  (이하생략)

8.3.3 EMS와 20MW 초과 비중앙급전발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기의 자료연계용단말장치간 자료연계를 위한 통신규약은 인터넷(TCP/IP) 방식을 지원해야 한다

8.3.3.1 EMS와 자료연계용단말장치간 자료연계를 위한 프로그램은 전력거래소에서 제공하되, 자료연계용단말장치와 회원사 제어시스템간 연계 및 자료연계용단말장치 설치는 회원사에서 제공한다.

[붙임8.4] 통신회선 규격

8.4.1 전력계통 자료의 직접취득 및 연계취득과 급전지시를 위한 통신회선을 전력거래소의 통신인출점까지 (이하생략)

[붙임8.5] 급전전화 설치기준

8.5.1 전력거래소 및 전기사업자의 급전전화 설치기준은  (이하생략)

8.5.2 (생략)

8.5.3 (생략)

8.5.4 20MW 초과 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자는 급전지시용 일반전화를 설치한다.

[붙임8.6] 계통운영시스템용 자료취득용변환장치 교정 계획 및 실적

[별표19] 보조서비스 절차

5.0 용어의 정의

5.7 자동발전제어운전

계통운영시스템에 의하여 발전기 출력이 원격제어되도록 운전하는 것을 말한다.

5.8 (삭제)

7.6 운영절차

7.6.1 주파수추종운전 발전기는 별도 급전지시가 없는 한, 신고한 속도조정률에 따라 주파수추종운전에 참여하여야 한다. 단, 부득이한 사유로 주파수추종운전이 불가능할 시에는 즉시 해당기간, 사유 등을 전력거래소에 통보하여야 한다.

7.6.2 자동발전제어운전 발전기는 별도 급전지시가 없는 한, 신고한 출력증감발률에 따라 따라 자동발전제어 운전에 참여하여야 한다. 단, 부득이한 사유로 자동발전제어 운전이 불가능할 시에는 즉시 해당기간, 사유 등을 전력거래소에 통보하여야 한다.

7.7 이행여부 확인

7.7.1.1 (생략)

7.7.1.2	(생략)

1. (생략)

2. 계통운영시스템을 통한 주파수추종운전, 자동발전제어운전 및 전압조정운전 확인

3.∼5. (생략)

7.7.2.1	전력거래소는 계통운영시스템을 이용하여 실시간으로 발전기 주파수추종 운전상태를 확인하고 계통주파수 급변시 주파수추종 응답량을 측정하여 기록, 관리하여야 한다.