전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	구역수요 초과용량 전력시장 입찰 및 용량요금 정산	18-5차 (2018. 11. 22)

Ⅱ. 개정 내용

󠄀 구역수요 초과용량 전력시장 입찰 및 용량요금 정산

가. 제안 취지

□“제8차 전력수급계획의 분산형전원 활성화 방안”에서의 구역전기사업자 보상체계 개선을 위한 구역수요 초과 잉여용량 입찰 및 용량요금 지급

<8차계획 기타 분산형전원 활성화 방안 - P.55>

❷ 용량요금 차등 확대 : 수요지 인근에 위치하고 친환경 연료를 사용하는 발전기에 대한 용량요금 차등 보상 확대

- 구역전기사업자의 경우, 해당지역의 전력수요를 초과하는 용량에 대해서는 일정 요건*을 갖출 경우 용량요금 지급을 검토

* 20MW 이상의 발전기로서 전력거래소의 발전지시에 응동 가능한 설비 구비 등

□ 구역수요를 초과하는 20MW 이상 입찰 잉여용량을 상시 예비력*으로 활용하고, 용량요금(CP) 지급으로 구역전기사업의 공급안정성을 강화

ㅇ 설비용량 20MW 초과에 대해 중앙급전으로 전환을 허용하고, 중앙급전 전환 발전기는 1년 이상 유지의무 부과

ㅇ 구역수요를 초과하는 20MW 이상 입찰 잉여용량을 상시 예비력*으로 활용할 수 있으며, 용량요금(CP) 지급으로 구역전기사업의 공급안정성을 강화

* 가변적인 잉여용량으로 인해 비용평가를 할 수 없으므로 가격결정발전계획에는 제외하고, 수요자원(신뢰성DR)과 같이 예비력자원으로 활용

<중앙급전 구역전기발전기 입찰 및 정산기준>

나. 주요 개정내용

구 분	현 행	개 정
발전기 등록	< 신 설 >	□ 발전기 용량 20MW 초과 구역전기발전기 중앙급전 등록 허용
비용평가 / 입찰규정	< 신 설 >	□ 비용평가 제외, 입찰가능시간 및 입찰항목 명시
가격발전계획	< 신 설 >	□ 구역수요 초과 잉여용량이 가변적이므로 가격결정 발전계획에서 제외하고 예비력자원으로 활용
공급용량계수 산정	< 신 설 >	□ 직전년도 최대부하 시현시점의 구역수요 초과 입찰 공급가능용량으로 공급용량계수 산정에 반영
전력거래 기준	< 신 설 >	□ 잉여 공급용량 입찰 가능기간(3∼11월) □ 급전지시 또는 용량시험 있을 경우 입찰한 공급가능 용량까지 전력을 공급 □ 급전지시 또는 용량시험 불이행시 제재기준 마련
계량기 설치	< 신 설 >	□ 송수전용 계량기 외 발전용 계량기, 실시간 자료취득장치, 급전전화 설치규정 마련
정산기준	< 신 설 >	□ 전력량 및 공급가능용량 정산기준 마련 □ 초과입찰시 제재기준 마련
운영발전계획	< 신 설 >	□ 운영예비력 경보수준이 준비단계인 경우 중앙급전 구역전기 발전기 입찰 공급가능용량 급전지시
경과규정 신설	< 신 설 >	□ 발전용 계량설비, 실시간 자료취득장치 등 시장 시스템팀 개발 소요시간을 고려

【붙임】 전력시장운영규칙 개정안 신구 조문대비표 1부.  끝.

<붙임> 전력시장운영규칙 개정(안) 신구 조문대비표

󠄀 구역수요 초과용량 전력시장 입찰 및 용량요금 정산(안)

현  행

개  정  (안)

개 정  사 유

제1장  총칙

제2절 전력거래자 및 발전기 등록

(중략)

제1.2.4조(발전기의 등록기준) ① 발전기의 등록은 1기의 발전기에 대하여 1개의  등록을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 2기 이상의 발전기를 1기의 발전기로 본다.

(중략)

② 발전기 1기의 설비용량이 20MW를 초과하는 경우에는 중앙급전발전기로, 20MW 이하의 경우에는 비중앙급전발전기로 등록하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 비중앙급전발전기로 등록한다.

1. 발전기 기동정지, 출력증가/감소 등 급전지시에 따라 운전할 수 없는 발전기

2. 제2.1.1.3조의 규정에 의하여 발전기의 비용요소를 결정할 수 없는 발전기

3. 자가용 발전기

4. 구역전기사업용 발전기

5. 신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법 제2조의 규정에 의한 신재생에너지(수력 제외)를 이용하여 전기를 생산하는 발전기

<신설>

제2장	발전입찰 및 가격결정

제1절 발전비용 평가절차

제1관 발전비용의 결정

(중략)

제2.1.1.1조(발전기 운전비용 등 자료 제출 및 심사) ① 중앙급전발전기 및 중앙급전 전기저장장치를 보유한 발전사업자로서 전력시장에 전력을 공급하고자 하는 자는 발전기가 생산하는 전력 및 전기저장장치가 방전하는 전력의 시장가격의 계산 및 급전을 하기 위하여 필요한 각 설비의 운전비용 및 기술적 특성자료에 관한 다음 각호의 자료를 작성하여 연료의 열량단가 자료는 매달 말일기준 9일전(실근무일 기준)까지, 기타 운전비용 및 기술적 특성자료를 다음 각항에 정해진 기한까지 작성하여 제출하여야 한다. 단, 송전사업자는 송전사업자용 전기저장장치의 기술적 특성자료를 제출하여야 한다.

(중략)

제3절  발전입찰과 전력수요예측

제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다.

1. 기동소요시간(단위 : 분)

2. 최대발전용량(MGCi)

3. 최소발전용량(MGi)

(중략)

<신설>

제2.3.4조(입찰자료를 제출받지 아니한 경우) ① 전력거래소는 발전기 및 전기저장장치에 대한 입찰자료를 제출 받지 아니한 경우에는 그 발전기에 대한 입찰은 다음 각 호의 방식에 의하여 이루어진 것으로 본다.

1. 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량은 가장 최근에 제출된 전일의 유효한 입찰자료의 같은 시간대 값을 적용한다.

2. 발전기 및 전기저장장치의 기술적 특성은 거래일 이전 가장 최근에 비용평가위원회에서 결정된 자료의 값을 적용한다.

3. 열공급 제약은 가장 최근에 제출된 전일의 유효한 입찰자료의 같은 시간대 값을 적용하고 기타제약은 없는 것으로 본다.

<신설>

② 전력거래소는 거래전일 오전 5시까지 제1항을 고려하여 거래일의 입찰자료를 생성하여야 한다. 단, 거래전일 오전 5시 이전에 거래일의 입찰자료를 제출한 발전기는 제외한다.

(중략)

제2.3.8조(운영발전계획수립용 자료제출) ① 발전사업자는 발전단 공급가능용량 및 발전기 상태별(Cold,Warm,Hot) 기동특성을 반영한 기동소요시간과 기동시간대의 출력증가/감소율을 입찰서와 동시에 전력거래소에 제출하여야 한다.

② 발전단 공급가능용량은 기상상황 등을 고려하여 거래일 당일 오전 11시까지 최신자료로 변경하여야 한다.

<신설>

제4절  가격결정 발전계획 및 가격결정

제2.4.1조(가격결정발전계획) ① 전력거래소는 한계가격을 산출하기 위하여 제2.1.1.3조의 규정에 의하여 결정된 중앙급전발전기 발전비용자료, 제2.3.1조 및 제14.2조의 규정에 의하여 발전기 또는 전기저장장치를 보유한 발전사업자가 제출한 입찰 및 발전계획자료, 제12.4.2.2조의 규정에 따라 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자가 제출한 입찰자료, 제2.3.5조의 규정에 의한 전력계통의 수요예측, 제2.5.6조에 의한 발전기별 조정손실계수를 고려하여 1일 단위로 가격결정발전계획을 수립하여야 한다.

(중략)

제2.4.3조(용량가격의 결정 및 공개) ① 전력거래소는 당해연도 7월부터 다음연도 6월까지 적용될 기준용량가격을 당해 연도 7월 전까지 결정하여 그 내용을 공개하여야 한다. 이때 제주지역 발전기에 적용하는 기준용량가격은 별도로 정할 수 있다.

(중략)

⑥ 제4항의 공급용량계수 산정에 필요한 용량은 다음의 각호에 따라 산출하며, 비용위원회의 검토와 조정을 거쳐야 한다.

1. 중앙급전발전기의 용량은 법 제61조에 의한 인가용량에서 직전 3년간 평균 소내전력률을 인가용량에 곱하여 산정한 소내소비전력을 차감하여 적용한다.

2. <삭제 2016.10.31.>

3. <개정 2010.6.30.> <삭제 2016.10.31.>

<신설>

4. 비중앙발전기의 용량은 직전 최대부하 시현시점의 전력거래량에 직전 3년간 최대부하 시현시점의 3년 평균 증가율을 적용하여 산정한다.

제3장	전력의 거래

제3절 구역전기사업자의 전력거래

제1관  구역전기사업자의 전력거래 관리

제3.3.1.1조(전력거래 요건) ① 구역전기사업자가 전력시장에서 전력을 거래할 수 있는 경우는 법 시행령 제19조 제4항에서 규정한 경우로 한다.

<신설>

제4장	계량과 정산 및 결제

제1절	계량

제4.1.1조(계량설비의 설치 및 변압기 손실보정) ① 전기사업자 및 직접구매자는 시간대별 전력량을 계량하기 위하여 별표 7에 따라 계량설비를 계량점에 설치하고 유지․관리하여야 하며, 20MW를 초과하는 발전기 및 전기저장장치, 배전사업자의 경우 20MVA를 초과하는 변압기, 직접구매자의 경우 30MVA 이상의 변압기에 비교계량설비를 설치하여야 한다.

② 구역전기사업자의 송전용 전력량계와 수전용 전력량계는 별도로 설치하여야 하며 변성기는 공용할 수 있다.

(중략)

제4.1.2조(계량데이터 취득 및 처리) ① 전력거래소는~

(중략)

⑥ 구역전기사업자의 송전전력 계량에 관한 사항은 이 절 중 발전사업자에 관련된 규정을 따르며, 수전전력 계량에 관한 사항은 이 절 중 배전사업자에 관련된 규정을 따른다.

(중략)

제2절	정 산

제1관	발전사업자에 대한 정산

제4.2.1.1조(전력량 등에 대한 지급금 정산) 전력거래소는 다음 각호의 내용을 고려하여 별표 2에 따라 정산한다.

(중략)

11. 화력발전에 대한 지역자원시설세 정산금

12. 기타 정산기준에서 정한 사항

제4.2.1.2조(공급가능용량에 대한 지급금 정산) ① 전력거래소는 발전사업자가 입찰한 공급가능용량에 대하여 별표 2에 따라 정산한다.

(중략)

<신설>

(중략)

제5장	전력계통 운영

제1절	운영발전계획

제5.1.4조(운영예비력 저하 또는 저하예상 시 조치) ① 공급능력의 안정적 확보를 위해 운영예비력 수준이 제3항의 규정에 해당될 경우에는 해당 조치사항 등을 산업통상자원부장관, 전기사업자, 자가용전기설비설치자 및 수요관리사업자에게 통보하여야 한다.

(중략)

예비력 (MW)	경보 수준	필요 조치 사항
4,000이상 5,000미만	준비 (경보수준 아님)	ㅇ수요관리사업자에게 수요감축요청 발령 전력수요감축 시행 ㅇ계획중인 발전기 정지일정 조정, 시운전발전기 시험일정 조정으로 공급능력 확보 ㅇ발전기별 공급가능용량 재검토 및 기동시 장시간 소요발전기 상태 파악 ㅇ운전상태 유지를 위한 기동가능한 모든 발전기 가동 (중앙급전발전기) (신설) ㅇ비중앙급전발전기 및 구역전기사업자 등 가동 준비·지시 ㅇ전기품질 유지범위 내 배전용변압기 TAP 수동운전 전환 및 조정(1단계 2.5%, 2단계 5.0%) ㅇ수요조정지원제도(주간예고) 시행 ㅇ전력수급대책 기구 구성·운영 ㅇ수급경보 “관심” 발령
3,000이상 4,000미만	관심 (Blue)
2,000이상 3,000미만	주의 (Yellow)	ㅇ수급경보 “주의” 또는 “경계” 발령 ㅇ휴전․활선작업 시행중지 및 계통복구 지시 ㅇ수요조정지원제도(긴급절전) 시행
1,000이상 2,000미만	경계 (Orange)
1,000미만	심각 (Red)	ㅇ수급경보 “심각” 발령 ㅇ긴급 부하조정(부하차단)

제5.9.1조(발전기 및 전기저장장치 정지 및 휴전계획) <본조 제목변경 2016.5.12.> ① 발전사업자 및 송전사업자는 향후 24개월간의 발전기 및 전기저장장치의 정지계획을 수립하여 전력거래소에 제출하여야 하며 제출대상 발전기는 다음과 같다.

1. 중앙급전발전기, 중앙급전전기저장장치 및 송전사업자의 송전사업자용 전기저장장치

2. 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치

(중략)

제10장  전력거래시스템

제2절 발전사업자 및 송전사업자의 설비

제10.2.1조(실시간 자료취득 및 제어 설비의  설치) ① 중앙급전발전기 및 중앙급전전기저장장치를 소유한 발전사업자와 송전사업자는 다음 각호의 설비를 설치하여 발전기 및 송변전설비의 운전자료를 실시간으로 전력거래소에 제공하고, 직접 설비를 제어할 수 있도록 하여야 한다. 단, 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치를 소유한 발전사업자는 제1호의 설비를 설치하여야 한다.

(중략)

② 비중앙급전발전기중 설비용량이 20MW 초과 200MW 미만인 발전기, 비중앙급전전기저장장치 중 설비용량이 10MW초과 200MW 미만인 전기저장장치 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기는 다음 각호의 설비를 설치하여 운전자료를 실시간으로 전력거래소에 제공하여야 한다.

1. 실시간 자료취득 설비

가. 자료연계용단말장치

나. 통신선로

다. 전력시장 및 계통운영에 필요한 설비

③ 발전기 및 송변전 설비 등을 신증설 할 경우, 중앙급전발전기 및 중앙급전전기저장장치와 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치는 제1항의 설비를 설치하고, 비중앙급전발전기중 설비용량이 20MW 초과 200MW 미만인 발전기, 비중앙급전전기저장장치 중 설비용량이 10MW초과 200MW 미만인 전기저장장치 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기는 제2항의 설비를 설치하며, 발전사업자와 송전사업자는 설비가압 이전에 반드시 전력거래소와 시험을 완료하여야 한다.

제10.2.2조(실시간자료취득 및 제어설비 관리) ①  중앙급전발전기 및 중앙급전전기저장장치 또는 설비용량이 20MW 초과한 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기를 소유한 발전사업자와 송전사업자는 설비고장 또는 통신오류 등에 의해 자료제공에 장애가 발생하지 않도록  주기적으로 제10.2.1조 제1항의 설비를 점검하여야 한다.

(중략)

<신설>

[별표1] 기호 및 변수의 정의

<신설>

<신설>

<신설>

[별표2] 정산 기준

Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산

1. 전력량에 대한 정산

가. 일반발전기(수력 및 양수를 제외한 발전기)

① 발전계획량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산

(중략)

<신설>

2. 공급가능용량에 대한 정산

가. 일반발전기(수력 및 양수를 제외한 발전기)

(중략)

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

[별표 3]

전력계통 운영 기준

[별표 3] 전력계통 운영 기준 ∙

1.0     운영예비력 운영 기준

(중략)

15.0	발전기의 주파수조정량 확보

15.1	중앙급전발전기는 최소발전용량부터 공급가능용량 이내 범위에서 자동발전제어(AGC) 및 주파수추종운전(G/F)을 하여야 한다. 다만, 다음 각호에 해당하는 발전기는 예외로 할 수 있다.<개정 2010.6.30>

15.1.1	설비 폐지가 확정된 노후발전기[신설 2010.6.30]

15.1.2	열공급, 농업용수 확보 등으로 항상 일정출력을 내야하는 발전기[신설 2010.6.30]

15.1.3	원자력발전기[신설 2010.6.30]

15.1.4	산업통상자원부 심의를 거쳐 예외가 인정된 발전기[신설 2010.6.30]

<신설>

[별표 4]

입찰 운영 절차

[별표 4] 입찰 운영 절차

(중략)

6.3     입찰방법

6.3.1	발전입찰

(중략)

6.3.5	비중앙급전발전기 입찰

<신설>

6.3.6	변경 입찰

6.3.7	전력부하감축입찰

7.0    입찰서의 내용

(중략)

<신설>

8.0	입찰시 유의사항

9.0    입찰 공급가능용량과 발전기 기술적 특성의 허위신고

10.0   입찰자료의 보존, 활용, 폐기

11.0   부칙

[별표 6]

가격결정발전계획 수립 절차

(중략)

6.1.4	비중앙급전발전기의 가격결정발전계획 반영 및 자료 적용은 아래와 같다.

6.1.4.1	비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치의 가격결정발전계획 수립에 반영원칙

① 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치들을 가격발전계획에 반영하기 위해 지역별로 한 개의 발전기(이하 “비중앙급전대표발전기”라 한다)를 만든다.

(중략)

[별표 7]

계량설비의 설치기준 및 운영 절차

(중 략)

7.1     계량설비의 설치

(중 략)

7.1.3    설치기준

2)  주전력량계용 변성기는 전력거래를 위한 용도로 이용하여야 한다. 다만, 아래와 같은 경우에는 공용할 수 있다.

가) 법 부칙 제8조의 규정에 의하여 수급계약을 체결한 자가 법 제31조 제1항 및 제2항의 단서규정에 따라 전력거래를 하는 경우에는 기술적으로 문제가 없다면 2003년 12월 31일까지에 한하여 판매사업자로부터의 수전용 전력량계와 공동으로 이용할 수 있다.

나) 비교전력량계용 변성기의 부담이 초과되어 계통운영시스템(EMS)의 자료취득을 위한 현장설비를 비교전력량계용 변성기와 공용할 수 없는 경우, 계통운영시스템의 현장설비와 공용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 사전에 전력거래소와 협의하여야 한다.

<신설>

[별표 9]

운영발전계획 수립 절차

(중략)

7.0	절  차

7.1	운영발전계획 수립 기준

7.1.1	운영발전계획 담당자는 실시간 계통운영을 효율적으로 하기 위하여 거래  일의 예측수요에 따라 아래 사항을 고려하여 운영발전계획을 수립한다.

1. 열공급계획 및 제약연료 사용계획

2. 지역별 계통안정 및 융통전력 운영한계

3. 기타 고려사항

가. 전압 및 주파수 조정

나. 발전기의 기술적 특성

다. 기타 송전손실 및 전력계통의 안정적 운영사항 등

라. 수요반응자원의 전력부하감축

마. 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기의 정비계획

<신설>

7.2	운영발전계획 수립

(중략)

7.2.2.2	발전제약사항 입력

(중략)

3. 전력계통의 안정운영 및 주파수 유지율을 위한 예비력 확보

가. 주파수 조정용량 확보를 위해 발전기 기준출력 상한치를 아래와 같이 배분하여 운영

(중략)

나. 전력계통 운영기준에 따른 예비력을 확보한다.

1) 시운전발전기는 신뢰도시험 개시 이후 시운전계획을 고려하여 예비력에 반영한다.

2) 전력수급 상황이 악화되어 수요관리사업자에게 수요감축요청을 발령해야 하는 상황이 예상되는 경우 수요반응자원의 수요감축요청량을 반영하여 예비력을 확보한다.

<신설>

[별표 11]

실시간 급전운영 절차

(중략)

7.1     급전지시

(중략)

7.1.2	급전지시 내용

(중략)

7.1.2.6	수급비상시 부하조정

7.1.2.7	운영예비력 확보 전기저장장치 및 발전기 지정

<신설>

(중략)

7.5     적정 예비력 확보

(중략)

2) 예비력 부족시

수요반응자원에 전력부하감축을 지시하고 정지중인 대기·대체예비력 발전기를 연료비 우선순위법에 따라 기동, 또는 대기토록 지시한다. 다만, 운영예비력이 400만㎾ 미만이거나 예상될 경우 연료비 우선순위를 예외적으로 적용할 수 있다.

(중략)

[별표 12]

비상시 급전지시 절차

7.2 운영예비력 저하 또는 예상 시 조치절차

7.2.1 전력수급 경보 발령 , 발령시기, 발령절차 및 해제시기는 다음과 같다.

(중략)

7.2.2.1  수급경보 발령전(공급예비력 5,000MW 이하 발생 및 예상시) 혹은 『수급경보 관심(Blue)』 발령시

1. 전력거래소는 수요관리사업자에게 수요감축요청을 발령하여 전력부하감축을 시행한다.

(중략)

<신설>

8. 전력거래소는 전력시장에서 거래하는 비중앙급전발전기, 구역전기 사업자 등에 대한 가동 준비·지시를 하며, 필요시 판매사업자와 약정된 비중앙급전발전기, 구역전기사업자 등에 대한 가동 준비·지시를 한다.

[별표 13]

계통운영시스템 운영 절차

(중략)

5.0	용어의 정의

(중략)

5.7      자료연계용단말장치[신설 2010.6.30]

계통운영시스템에서 20MW 초과 200MW 미만인 비중앙급전발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기의 운영 상태를 원격 감시, 측정하기 위해 발전소에 설치되는  설비

[붙임8.3] 실시간 자료취득 및 제어설비의 통신규격

(중략)

8.3.3	EMS와 20MW 초과 200MW 미만인 초과 비중앙급전발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기의 자료연계용단말장치간 자료연계를 위한 통신규약은 인터넷(TCP/IP) 방식을 지원해야 한다.

[붙임8.5] 급전전화 설치기준

8.5.1 전력거래소 및 전기사업자의 급전전화 설치기준은 아래와 같다.

(중략)

8.5.4 20MW 초과 200MW 미만인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자는 급전지시용 일반전화를 설치한다.

[별표 18]

발전기정지 및 휴전업무 절차

(중략)

7.1	발전기 정지계획 조정기준

(중략)

7.2	연간 발전기 및 전기저장장치 정지계획 수립 절차

7.2.1	전기사업자와 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자는 향후 2년간의 발전기 정지계획 수립을 위한 자료들을 4월말까지 제출하여야 한다.

(중략)

7.3	월간 발전기 및 전기저장장치 정지계획 조정절차

7.3.1	전기사업자와 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자 전력거래소에 연간 발전기 및 전기저장장치 정지계획에 대한 변동사항이 있을 경우 매월 20일까지 제출하여야 한다.

(중략)

7.4	주간 발전기 정지계획 조정절차

7.4.1   전기사업자와 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자는 월간 발전기 및 전기저장장치 정지계획에 대한 변동사항 발생 또는 월간계획에 미반영된 발전기 및 전기저장장치가 정지해야 할 사유가 발생하였을 경우에는 전주 수요일까지 제출하여야 한다.

[별지 서식] (신설)

제1장  총칙

제2절 전력거래자 및 발전기 등록

(중략)

제1.2.4조(발전기의 등록기준) ① 발전기의 등록은 1기의 발전기에 대하여 1개의  등록을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 2기 이상의 발전기를 1기의 발전기로 본다.

(중략)

② 발전기 1기의 설비용량이 20MW를 초과하는 경우에는 중앙급전발전기로, 20MW 이하의 경우에는 비중앙급전발전기로 등록하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 비중앙급전발전기로 등록한다.

1. 발전기 기동정지, 출력증가/감소 등 급전지시에 따라 운전할 수 없는 발전기

2. 중앙급전 구역전기발전기를 제외한 제2.1.1.3조의 규정에 의하여 발전기의 비용요소를 결정할 수 없는 발전기

3. 자가용 발전기

4. 설비용량 20MW 이하 및 법 시행령 59조의2 제2호에 해당하는 자의 구역전기사업용 발전기

5. 신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법 제2조의 규정에 의한 신재생에너지(수력 제외)를 이용하여 전기를 생산하는 발전기

④ 설비용량 20MW 초과 구역전기발전기는 해당 발전기의 공급구역내 열‧전기수요 및 설비특성을 고려하여 중앙급전발전기와 비중앙급전발전기 등록을 1년 단위로 변경할 수 있다.

1. 최초로 등록을 할 경우에는 중앙급전발전기 또는 비중앙급전발전기를 선택할 수 있다.

2. 발전기 등록을 변경하고자 하는 경우에는 이전 등록일이 포함된 해당월로부터 1년이 경과한 익월부터 적용된다.

3. 변경하고자 하는 사업자는 변경시점으로부터 3개월 전까지 신청해야 한다.

4. 비중앙급전발전기에서 중앙급전발전기로 변경을 할 경우에는 중앙급전발전기 등록 요건을 충족해야 한다.

제2장	발전입찰 및 가격결정

제1절 발전비용 평가절차

제1관 발전비용의 결정

(중략)

제2.1.1.1조(발전기 운전비용 등 자료 제출 및 심사) ① 중앙급전 구역전기발전기를 제외한 중앙급전발전기 및 중앙급전 전기저장장치를 보유한 발전사업자로서 전력시장에 전력을 공급하고자 하는 자는 발전기가 생산하는 전력 및 전기저장장치가 방전하는 전력의 시장가격의 계산 및 급전을 하기 위하여 필요한 각 설비의 운전비용 및 기술적 특성자료에 관한 다음 각호의 자료를 작성하여 연료의 열량단가 자료는 매달 말일기준 9일전(실근무일 기준)까지, 기타 운전비용 및 기술적 특성자료를 다음 각항에 정해진 기한까지 작성하여 제출하여야 한다. 단, 송전사업자는 송전사업자용 전기저장장치의 기술적 특성자료를 제출하여야 한다.

(중략)

제3절  발전입찰과 전력수요예측

제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다.

1. 기동소요시간(단위 : 분)

2. 최대발전용량(MGCi)

3. 최소발전용량(MGi)

(중략)

⑦ 제2.3.1조의 규정에 의하여 20MW 이상 구역수요를 초과하는 공급가능용량을 입찰하는 중앙급전 구역전기발전기는 다음 각 호에서 정하는 입찰자료를 제출하여야 한다.

1. 시간대별 발전가능용량(주변압기 2차측 발전계량점 기준)

2. 시간대별 공급구역 예상 전력수요(송전단 기준)

3. 공급소요시간(급전지시 이후 구역수요 초과 공급가능용량을 전력계통에 공급하는데 필요한 소요시간)

⑧ 중앙급전 구역전기발전기의 공급소요시간은 구역내 자체 전력공급을 위한 발전기 가동상태를 고려하여 입찰하여야 하며, 가스터빈 발전기는 1시간, 가스복합 발전기는 7시간을 초과할 수 없다.

⑨ 중앙급전 구역전기발전기의 시간대별 공급소요시간에 대한 증빙자료를 요청할 경우 사업자는 해당 공급시간내 발전기 상태(Hot, Warm, Cold) 및 공급소요시간에 관한 기술적특성자료를 제출하여야 한다.

(중략)

제2.3.4조(입찰자료를 제출받지 아니한 경우) ① 전력거래소는 중앙급전 구역전기발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치에 대한 입찰자료를 제출 받지 아니한 경우에는 그 발전기에 대한 입찰은 다음 각 호의 방식에 의하여 이루어진 것으로 본다.

1. 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량은 가장 최근에 제출된 전일의 유효한 입찰자료의 같은 시간대 값을 적용한다.

2. 발전기 및 전기저장장치의 기술적 특성은 거래일 이전 가장 최근에 비용평가위원회에서 결정된 자료의 값을 적용한다.

3. 열공급 제약은 가장 최근에 제출된 전일의 유효한 입찰자료의 같은 시간대 값을 적용하고 기타제약은 없는 것으로 본다.

② 전력거래소는 중앙급전 구역전기발전기에 대한 입찰자료를 제출받지 아니한 경우, 구역수요 초과 공급가능용량이 20MW 미만 또는 발전기 고장 등으로 인해 입찰하지 않은 것으로 본다.

③ 전력거래소는 거래전일 오전 5시까지 제1항을 고려하여 거래일의 입찰자료를 생성하여야 한다. 단, 거래전일 오전 5시 이전에 거래일의 입찰자료를 제출한 발전기는 제외한다.

(중략)

제2.3.8조(운영발전계획수립용 자료제출) ① 발전사업자는 발전단 공급가능용량 및 발전기 상태별(Cold,Warm,Hot) 기동특성을 반영한 기동소요시간과 기동시간대의 출력증가/감소율을 입찰서와 동시에 전력거래소에 제출하여야 한다.

② 발전단 공급가능용량은 기상상황 등을 고려하여 거래일 당일 오전 11시까지 최신자료로 변경하여야 한다.

③ 중앙급전 구역전기발전기는 구역수요 초과 공급가능용량을 제5.1.4조에 해당시 운영발전계획 수립용 발전단 공급가능용량으로 반영할 수 있다.

제4절  가격결정 발전계획 및 가격결정

제2.4.1조(가격결정발전계획) ① 전력거래소는 한계가격을 산출하기 위하여 중앙급전 구역전기발전기를 제외한 제2.1.1.3조의 규정에 의하여 결정된 중앙급전발전기 발전비용자료, 제2.3.1조 및 제14.2조의 규정에 의하여 발전기 또는 전기저장장치를 보유한 발전사업자가 제출한 입찰 및 발전계획자료, 제12.4.2.2조의 규정에 따라 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자가 제출한 입찰자료, 제2.3.5조의 규정에 의한 전력계통의 수요예측, 제2.5.6조에 의한 발전기별 조정손실계수를 고려하여 1일 단위로 가격결정발전계획을 수립하여야 한다.

(중략)

제2.4.3조(용량가격의 결정 및 공개) ① 전력거래소는 당해연도 7월부터 다음연도 6월까지 적용될 기준용량가격을 당해 연도 7월 전까지 결정하여 그 내용을 공개하여야 한다. 이때 제주지역 발전기에 적용하는 기준용량가격은 별도로 정할 수 있다.

(중략)

⑥ 제4항의 공급용량계수 산정에 필요한 용량은 다음의 각호에 따라 산출하며, 비용위원회의 검토와 조정을 거쳐야 한다.

1. 구역전기발전기를 제외한 중앙급전발전기의 용량은 법 제61조에 의한 인가용량에서 직전 3년간 평균 소내전력률을 인가용량에 곱하여 산정한 소내소비전력을 차감하여 적용한다.

2. <삭제 2016.10.31.>

3. <개정 2010.6.30.> <삭제 2016.10.31.>

4. 중앙급전 구역전기발전기의 용량은 직전 최대부하 시현시점의 실제 구역수요 초과 공급가능용량을 적용하여 산정한다.

5. 비중앙발전기의 용량은 직전 최대부하 시현시점의 전력거래량에 직전 3년간 최대부하 시현시점의 3년 평균 증가율을 적용하여 산정한다.

제3장	전력의 거래

제3절 구역전기사업자의 전력거래

제1관  구역전기사업자의 전력거래 관리

제3.3.1.1조(전력거래 요건) ① 구역전기사업자가 전력시장에서 전력을 거래할 수 있는 경우는 법 시행령 제19조 제4항에서 규정한 경우로 하며, 중앙급전 구역전기발전기를 보유한 구역전기사업자는 법 시행령 제19조 제4항 제3호에서의 산업통상자원부령으로 정하는 기간에만 전력시장에 구역수요 초과 공급가능용량을 입찰할 수 있다.

② 구역수요 초과 공급가능용량을 입찰한 구역전기발전기는 제5.1.4조에 의한 급전지시 또는 제5.3.1조에 따른 용량시험이 있을 경우, 입찰한 구역수요 초과 공급가능용량을 전력을 전력시장에 공급(역송)하여야 한다.

③ 구역수요 초과 공급가능용량을 입찰한 구역전기발전기가 제5.1.4조에 따른 급전지시를 위반한 경우에는, 차기년도 1년간 구역수요 초과 공급가능용량 입찰을 제한한다.

④ 구역수요 초과 공급가능용량을 입찰한 구역전기발전기가 제5.3.1조에 따른 용량시험에 불합격한 경우, 차기 용량시험 합격 시까지 구역수요 초과 공급가능용량 입찰을 제한하고 용량요금을 정산하지 아니한다.

제4장	계량과 정산 및 결제

제1절	계량

제4.1.1조(계량설비의 설치 및 변압기 손실보정) ① 전기사업자 및 직접구매자는 시간대별 전력량을 계량하기 위하여 별표 7에 따라 계량설비를 계량점에 설치하고 유지․관리하여야 하며, 20MW를 초과하는 발전기 및 전기저장장치, 배전사업자의 경우 20MVA를 초과하는 변압기, 직접구매자의 경우 30MVA 이상의 변압기에 비교계량설비를 설치하여야 한다.

② 구역전기사업자는 송전용 전력량계와 수전용 전력량계는 별도로 설치하여야 하며 변성기는 공용할 수 있으며, 중앙급전 구역전기발전기의 시간대별 발전량을 계량할 수 있는 발전량 계량설비를 1항에 따라 설치하여야 한다.

(중략)

제4.1.2조(계량데이터 취득 및 처리) ① 전력거래소는~

(중략)

⑥ 구역전기사업자의 송전전력 및 중앙급전발전기 계량에 관한 사항은 이 절 중 발전사업자에 관련된 규정을 따르며, 수전전력 계량에 관한 사항은 이 절 중 배전사업자에 관련된 규정을 따른다.

(중략)

제2절	정 산

제1관	발전사업자에 대한 정산

제4.2.1.1조(전력량 등에 대한 지급금 정산) 전력거래소는 다음 각호의 내용을 고려하여 별표 2에 따라 정산한다.

(중략)

11. 화력발전에 대한 지역자원시설세 정산금

12. 중앙급전 구역전기발전기 전력량(송전단 기준)

13. 기타 정산기준에서 정한 사항

4.2.1.2조(공급가능용량에 대한 지급금 정산) ① 전력거래소는 발전사업자가 입찰한 공급가능용량에 대하여 별표 2에 따라 정산한다.

(중략)

③ 중앙급전 구역전기발전기가 입찰한 구역수요 초과 공급가능용량이 실제 가능용량 대비 허용오차를 초과할 경우에는, 별표 2에 따라 해당시간 초과입찰량의 최대 2배에 해당하는 금액을 구역수요 초과 공급가능용량 정산금에서 차감하여 정산한다.

(중략)

제5장	전력계통 운영

제1절	운영발전계획

제5.1.4조(운영예비력 저하 또는 저하예상 시 조치) ① 공급능력의 안정적 확보를 위해 운영예비력 수준이 제3항의 규정에 해당될 경우에는 해당 조치사항 등을 산업통상자원부장관, 전기사업자, 자가용전기설비설치자 및 수요관리사업자에게 통보하여야 한다.

(중략)

예비력 (MW)	경보 수준	필요 조치 사항
4,000이상 5,000미만	준비 (경보수준 아님)	ㅇ수요관리사업자에게 수요감축요청 발령 전력수요감축 시행 ㅇ계획중인 발전기 정지일정 조정, 시운전발전기 시험일정 조정으로 공급능력 확보 ㅇ발전기별 공급가능용량 재검토 및 기동시 장시간 소요발전기 상태 파악 ㅇ운전상태 유지를 위한 기동가능한 모든 발전기 가동 (중앙급전발전기) ㅇ중앙급전 구역전기 발전기 구역수요 초과 입찰 공급가능용량 급전지시 ㅇ비중앙급전발전기 및 비중앙급전 구역전기사업자 등 가동 준비·지시 ㅇ전기품질 유지범위 내 배전용변압기 TAP 수동운전 전환 및 조정(1단계 2.5%, 2단계 5.0%) ㅇ수요조정지원제도(주간예고) 시행 ㅇ전력수급대책 기구 구성·운영 ㅇ수급경보 “관심” 발령
3,000이상 4,000미만	관심 (Blue)
2,000이상 3,000미만	주의 (Yellow)	ㅇ수급경보 “주의” 또는 “경계” 발령 ㅇ휴전․활선작업 시행중지 및 계통복구 지시 ㅇ수요조정지원제도(긴급절전) 시행
1,000이상 2,000미만	경계 (Orange)
1,000미만	심각 (Red)	ㅇ수급경보 “심각” 발령 ㅇ긴급 부하조정(부하차단)

제5.9.1조(발전기 및 전기저장장치 정지 및 휴전계획) <본조 제목변경 2016.5.12.> ① 발전사업자 및 송전사업자는 향후 24개월간의 발전기 및 전기저장장치의 정지계획을 수립하여 전력거래소에 제출하여야 하며 제출대상 발전기는 다음과 같다.

1. 중앙급전 구역전기발전기를 제외한 일반 중앙급전발전기, 중앙급전전기저장장치 및 송전사업자의 송전사업자용 전기저장장치

2. 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치

(중략)

제10장  전력거래시스템

제2절 발전사업자 및 송전사업자의 설비

제10.2.1조(실시간 자료취득 및 제어 설비의  설치) ① 중앙급전발전기 및 중앙급전전기저장장치를 소유한 발전사업자와 송전사업자는 다음 각호의 설비를 설치하여 발전기 및 송변전설비의 운전자료를 실시간으로 전력거래소에 제공하고, 직접 설비를 제어할 수 있도록 하여야 한다. 단, 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치를 소유한 발전사업자는 제1호의 설비를 설치하여야 한다.

(중략)

② 비중앙급전발전기중 설비용량이 20MW 초과 200MW 미만인 발전기, 비중앙급전전기저장장치 중 설비용량이 10MW초과 200MW 미만인 전기저장장치 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기, 중앙급전 구역전기발전기(송전단 기준)는 다음 각호의 설비를 설치하여 운전자료를 실시간으로 전력거래소에 제공하여야 한다.

1. 실시간 자료취득 설비

가. 자료연계용단말장치

나. 통신선로

다. 전력시장 및 계통운영에 필요한 설비

③ 발전기 및 송변전 설비 등을 신증설 할 경우, 중앙급전발전기 및 중앙급전전기저장장치와 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치는 제1항의 설비를 설치하고, 비중앙급전발전기중 설비용량이 20MW 초과 200MW 미만인 발전기, 비중앙급전전기저장장치 중 설비용량이 10MW초과 200MW 미만인 전기저장장치 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기, 중앙급전 구역전기발전기는 제2항의 설비를 설치하며, 발전사업자와 송전사업자는 설비가압 이전에 반드시 전력거래소와 시험을 완료하여야 한다.

제10.2.2조(실시간자료취득 및 제어설비 관리) ①  중앙급전발전기 및 중앙급전전기저장장치 또는 설비용량이 20MW 초과한 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기, 중앙급전 구역전기발전기를 소유한 발전사업자와 송전사업자는 설비고장 또는 통신오류 등에 의해 자료제공에 장애가 발생하지 않도록  주기적으로 제10.2.1조 제1항 및 제2항의 설비를 점검하여야 한다.

(중략)

부칙 (2018. 00. 00)

제1조(중앙급전 구역전기발전기의 구역수요 초과 공급가능용량 입찰 등에 대한 경과조치) 규칙 제3.3.1.1조에 따른 중앙급전 구역전기발전기의 구역수요 초과 공급가능용량 입찰은 공고일로부터 5개월 이내에 입찰시스템 등을 개발‧보완하고 동기간 내에 시행한다. 단, 동 시점까지 발전량 계량설비, 실시간 자료취득장치 및 급전전화 설치를 완료하지 않은 구역전기사업자에 대해서는 해당설비 설치가 완료된 이후부터 적용한다.

[별표1] 기호 및 변수의 정의

약 어	기호 및 변수명	단위	내 용
ALi.t	중앙급전 구역전기발전기 구역수요 초과 공급가능용량 (Availability for a Local sales company)	MWh	중앙급전 구역전기발전기의 시간대별 구역수요 초과 공급가능용량
RALi,t	중앙급전 구역전기발전기 구역수요 초과 변경공급가능용량 (Re-offerd Availability for a Local sales company)	MWh	중앙급전 구역전기발전기의 시간대별 변경 구역수요 초과 공급가능용량 다만, 변경 입찰이 없는 경우에는 ALi,t로 대치됨
AALi,t	중앙급전 구역전기발전기 실제 구역수요 초과 공급가능용량 (Adjusted Availability for Local sales company)	MWh	중앙급전 구역전기발전기의 시간대별 발전가능용량과 시간대별 구역수요를 반영한 실제 구역수요 초과 공급가능용량
APCLi	중앙급전 구역전기발전기 공급가능용량 초과입찰 위약금 (Availability Penalty Charge for Local sales company)	원	중앙급전 구역전기발전기의 실제 구역수요 초과 공급가능용량 대비 초과 입찰한 공급가능용량에 대한 거래일 위약금

약 어	기호 및 변수명	단위	내 용
TPCLi,t	중앙급전 구역전기발전기 거래시간별 공급가능용량 초과입찰 위약금 (Trading period availability Penalty Charge for Local sales company)	원	중앙급전 구역전기발전기의 실제 공급가능용량 대비 초과 입찰한 공급가능용량에 대한 거래시간별 위약금
AERLi,t	중앙급전 구역전기발전기 거래시간별 공급가능용량 초과율 (Availability Excess Ratio for a Local sales company)	%	중앙급전 구역전기발전기의거래시간별 구역수요 초과 공급가능용량의 실제 공급가능용량 대비 초과율
APCFi,t	중앙급전 구역전기발전기 거래시간별 공급가능용량 초과입찰 위약금 가중치 (Availability Penalty Charge Factor for local sales company)	원	중앙급전 구역전기발전기의거래시간별 공급가능용량 초과율에 따른 위약금 가중치

약 어	기호 및 변수명	단위	내 용
EDLi.t	중앙급전 구역전기발전기 공급구역 예상수요 (Expected Demand for Local sales company)	MWh	중앙급전 구역전기발전기의 공급구역 시간대별 예상수요
MDLi,t	중앙급전 구역전기발전기 공급구역 실적수요 (Measured Demand for Local sales company)	MWh	중앙급전 구역전기발전기의 공급구역 시간대별 실적수요
GCLi,t	중앙급전 구역전기발전기 시간대별 발전가능용량 (Generation Capacity of Local sales company)	MW	중앙급전 구역전기발전기의 시간대별 발전가능용량
MSGLi,t	중앙급전 구역전기발전기 자체 발전량 (Metered Self Generation for a Local sales company)	MWh	구역전기발전기 자체발전 계량값
MLFLi	중앙급전 구역전기발전기 발전량 계량 손실계수 (Metered Loss Factor for a Local sales company)		중앙급전 구역전기사업자 발전기의 발전량 계량점 전압과 전력거래 계량점(송전단) 전압이 다를 경우 발생하는 개별 구역전기사업자의 변압기 손실계수

[별표2] 정산 기준

Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산

1. 전력량에 대한 정산

가. 일반발전기(수력, 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기)

① 발전계획량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산

(중략)

바. 중앙급전 구역전기발전기

중앙급전 구역전기발전기가 전력계통에 공급한 전력량은 SMP로 정산한다.  즉,

[eqn: rm SEP _{i} = sum _{t} ^{} (MGO _{i} TIMES SMP _{t} )]

2. 공급가능용량에 대한 정산

가. 일반발전기(수력, 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기)

(중략)

사. 중앙급전 구역전기발전기

① 중앙급전 구역전기발전기의 용량정산금(CPi)은 구역수요 초과 공급가능용량 및 실제 공급가능용량이 20MW 이상인 경우에 한해, 구역수요 초과 공급가능용량, 거래시간별 재선언 공급가능용량 및 실제 공급가능용량 등을 반영하여 아래와 같이 정산한다. 즉,

TPCPi,t = Min(ALi,t, RALit, AALit,) × (HCFi,t + β) × 1,000

여기서,

ALi,t : 중앙급전 구역전기발전기 시간대별 구역수요 초과 공급가능용량

RALi,t : 중앙급전 구역전기발전기 시간대별 변경 구역수요 초과 공급가능용량, 다만 변경 입찰이 없는 경우에는 ALi,t 대치됨

AALi,t : 중앙급전 구역전기발전기 시간대별 실제 구역수요 초과 공급가능용량

HCFi,t = RCPi × RCFi × TCFt × FSFi

TPCPi,t : 시간대별 용량정산금

RCPi : 비용위원회에서 결정한 기준용량가격

RCFi : 적정 설비예비력을 고려한 지역별 가중치이며, 본 가중치는 비용위원회에서 결정

FSFi : 연료전환성과계수로 중앙급전 구역전기발전기는 계수 1을 적용한다.

β : 용량가격 보정계수이며, 이 계수의 결정절차는  제2장 제2절에 따른다.

각 중앙급전 구역전기발전기의 거래일 용량정산금(CPi)은 다음과 같다.

[eqn: CP _{i} = sum _{t} ^{} TPCP _{i,t}]

② 중앙급전 구역전기발전기의 구역수요 초과 공급가능용량이 실제 구역수요 초과 공급가능용량을 초과할 경우 중앙급전 구역전기발전기의 거래시간별 용량정산금에서 차감하여야 하는 위약금은 아래와 같이 산정한다. 즉,

TPCLi,t = (RALi,t – AALi,t) × (HCFi,t + β) × APCFi,t × 1,000

여기서,

TPCLi,t : 실제 공급가능용량을 초과하여 입찰한 공급가능용량에 대한 거래시간별 위약금

APCFi,t : 거래시간별 실제 공급가능용량 초과율에 따른 위약금 가중치로서 아래 표에 따라 산정, 단, 최초로 중앙급전 구역전기발전기로 등록된 시점부터 1년간은 APCFi,t의 50%를 적용한다.

AERLi,t [%]	10미만	10이상 15미만	15이상 20미만	20이상 25미만	25초과
APCFi,t	0	0.5	1.0	1.5	2

AERLi,t : 거래시간별 실제 공급가능용량을 초과하여 중앙급전 구역전기발전기가 입찰한 공급가능용량의 백분율로서 아래와 같이 산출

[eqn: AERL _{i,t} = {RAL _{i,t} `-`AAL _{i,t}} over {AAL _{i,t}} ` TIMES `100]

각 발전기의 거래일 용량정산금에서 차감하여야 할 공급가능용량 초과입찰에 대한 위약금(APCLi)은 다음과 같다.

[eqn: APCL _{i} = sum _{t} ^{} TPCL _{i,t}]

(중략)

15. 중앙급전 구역전기발전기 정산관련 기준 산정

가. 시간대별 구역수요 초과 공급가능용량 산정

중앙급전 구역전기발전기가 전력계통으로 공급가능한 시간대별 구역수요 초과 공급가능용량은 입찰한 시간대별 발전가능용량을 송전단 기준으로 환산한 값에서 입찰한 공급구역 예상수요를 차감하여 산정한다. 즉,

ALi,t = GCLi,t × (1 - MLFLi) – EDLi,t

여기서,

ALi,t : 구역전기사업자의 시간대별 구역수요 초과 공급가능용량(MWh)

GCLi : 중앙급전 구역전기발전기 거래시간대별 입찰 발전가능용량(MWh, 주변압기 2차측 기준)

MLFLi : 중앙급전 구역전기사업자 발전기의 발전량 계량점 전압과 전력거래 계량점(송전단) 전압이 다를 경우 발생하는 개별 구역전기사업자의 변압기 손실계수로써 154kV 변압기손실률 설계치인 0.765%를 적용 (전압이 동일한 경우 0 적용)

EDLi,t : 중앙급전 구역전기발전기 거래시간대별 공급구역 예상수요

나. 실 공급가능용량 산정

① 거래일 이후 전력거래소는 중앙급전 구역전기발전기가 입찰한 공급가능용량과 실제 공급가능용량을 비교하여 초과입찰량에 대한 위약금을 산정한다.

② 중앙급전 구역전기발전기의 거래일 시간대별 실제 공급가능용량은 입찰한 시간대별 발전가능용량을 송전단 기준으로 환산한 값에서 구역수요 실적을 차감하여 산정한다. 즉,

AALi,t = Max { [GCLi,t × (1 - MLFLi) – MDLi,t], 0}

여기서,

MDLi,t = MSGLi,t×(1 - MLFLi) + MELd,t× (1 + LLFLd) - MGOi,t

AALi,t : 중앙급전 구역전기발전기 시간대별 실제 구역수요 초과 공급가능용량

GCLi : 중앙급전 구역전기발전기 거래시간대별 입찰 발전가능용량(MWh, 주변압기 2차측 기준)

MLFLi : 중앙급전 구역전기사업자 발전기의 발전량 계량점 전압과 전력거래 계량점(송전단) 전압이 다를 경우 발생하는 개별 구역전기사업자의 변압기 손실계수로써 154kV 변압기손실률 설계치인 0.765%를 적용 (전압이 동일한 경우 0 적용)

MDLi,t : 중앙급전 구역전기발전기 거래시간별 공급구역 실적수요로서 구역전기발전기의 송전단 기준으로 환산한 자체발전 계량값과 해당 발전기를 보유한 구역전기사업자의 전력구매량의 합에서 전력량 계량값(계통으로 역송한 전력량)을 차감하여 산정

MSGLi,t : 중앙급전 구역전기발전기의 자체발전 계량값(MWh, 주변압기 2차측 기준)

MELd,t  : 구역전기사업자의 거래시간에 대한 계량기 설치점에서의 전력량 계량값(수전전력)

LLFLd : 구역전기사업자의 실제 계량기의  설치위치가 계량점과 다를 경우 발생하는 개별 구역전기사업자의 손실계수

MGOi,t : 중앙급전 구역전기발전기 보유한 구역전기사업자의 계량 전력량(역송전력)

다. 급전지시 이행 검증기준

① 급전원은 규칙 제5.1.4조 및 제5.3.1조에 따라 구역수요 초과 공급가능용량 및 공급소요시간을 고려하여 중앙급전 구역전기발전기에 급전지시하고 지시시간, 지시출력 및 계통 공급시간을 분단위로 입력한다.

② 중앙급전 구역전기발전기 급전지시 이행 검증기준은 아래와 같다.

|Max [{Min(EOSOi,t, AALi,t)- MGOi,t}, 0]|≤ ε 이면 급전지시 이행 준수, 아니면 급전지시 이행 위반

여기서,

EOSOi,t : 시간대별 급전지시량 (전체 송전전력)

AALi,t : 중앙급전 구역전기발전기 시간대별 실제 구역수요 초과 공급가능용량

허용오차(ε) : Min(EOSOi,t, AALi,t) × 0.005, 최소허용오차는 0.5㎿, 최대허용오차는 2㎿를 적용한다.

[별표 3]

전력계통 운영 기준

[별표 3] 전력계통 운영 기준 ∙

1.0     운영예비력 운영 기준

(중략)

15.0	발전기의 주파수조정량 확보

15.1	중앙급전발전기는 최소발전용량부터 공급가능용량 이내 범위에서 자동발전제어(AGC) 및 주파수추종운전(G/F)을 하여야 한다. 다만, 다음 각호에 해당하는 발전기는 예외로 할 수 있다.<개정 2010.6.30>

15.1.1	설비 폐지가 확정된 노후발전기[신설 2010.6.30]

15.1.2	열공급, 농업용수 확보 등으로 항상 일정출력을 내야하는 발전기[신설 2010.6.30]

15.1.3	원자력발전기[신설 2010.6.30]

15.1.4	산업통상자원부 심의를 거쳐 예외가 인정된 발전기[신설 2010.6.30]

15.1.5  중앙급전 구역전기발전기

[별표 4]

입찰 운영 절차

(중략)

6.3     입찰방법

6.3.1	발전입찰(중앙급전 구역전기발전기 제외)

(중략)

6.3.5	비중앙급전발전기 입찰

6.3.6    중앙급전 구역전기발전기 입찰

6.3.6.1 입찰은 거래일 24시간에 대하여 한다.

6.3.6.2 구역전기사업자의 사유가 아닌 불가항력적인 사유로 인하여 입찰 마감시간 이내에 정상적인 입찰이 이루어지지 못할 경우에는 입찰운영담당자 및 입찰시스템 운영담당자에게 별도의 방법으로 통지할 수 있다.

6.3.7	변경 입찰 (항번호 변경)

6.3.8	전력부하감축입찰 (항번호 변경)

7.0    입찰서의 내용(중앙급전 구역전기발전기 제외)

8.0    입찰서의 내용(중앙급전 구역전기발전기)

8.1	입찰서가 유효한 거래일 날짜

발전에 대한 계획신고기간중 전력시장에서 전력이 거래되는 거래시간이 01시에서 시작하여 거래시간 24시에 종료하는 기간의 1일을 말한다.

8.2	구역전기사업자명

전력거래를 위하여 전력거래소에 등록된 회사를 말한다.

8.3	발전기명

전력거래를 위하여 전력거래소에 등록된 중앙급전 구역전기발전기명을 말한다.

8.4	식별번호

본 별표 5.7조 참조

8.5	시간대별 발전가능용량(단위 : MWh)

중앙급전 구역전기발전기의 발전량 계량점(주변압기 2차측) 기준 시간대별 발전가능용량을 말한다.

8.6	시간대별 공급구역 예상 전력수요(단위 : MWh)

중앙급전 구역전기발전기의 송전단을 기준으로한 공급구역의 시간대별 예상 전력수요를 말한다.

8.7	공급소요시간(단위 : Hr)

급전지시 이후 구역수요 초과 공급가능용량을 전력계통에 공급하는데 필요한 시간을 말한다.

9.0	입찰시 유의사항 (번호 변경)

10.0    입찰 공급가능용량과 발전기 기술적 특성의 허위신고 (번호 변경)

11.0   입찰자료의 보존, 활용, 폐기 (번호 변경)

12.0   부칙 (번호 변경)

[별표 6]

가격결정발전계획 수립 절차

(중략)

6.1.4	비중앙급전발전기 및 중앙급전 구역전기발전기의 가격결정발전계획 반영 및 자료 적용은 아래와 같다.

6.1.4.1	비중앙급전발전기, 비중앙급전전기저장장치 및 중앙급전 구역전기발전기의 가격결정발전계획 수립에 반영원칙

① 비중앙급전발전기, 비중앙급전전기저장장치 및 중앙급전 구역전기발전기들을 가격발전계획에 반영하기 위해 지역별로 한 개의 발전기(이하 “비중앙급전대표발전기”라 한다)를 만든다.

(중략)

[별표 7]

계량설비의 설치기준 및 운영 절차

(중 략)

7.1     계량설비의 설치

(중 략)

7.1.3    설치기준

2)  주전력량계용 변성기는 전력거래를 위한 용도로 이용하여야 한다. 다만, 아래와 같은 경우에는 공용할 수 있다.

가) 법 부칙 제8조의 규정에 의하여 수급계약을 체결한 자가 법 제31조 제1항 및 제2항의 단서규정에 따라 전력거래를 하는 경우에는 기술적으로 문제가 없다면 2003년 12월 31일까지에 한하여 판매사업자로부터의 수전용 전력량계와 공동으로 이용할 수 있다.

나) 비교전력량계용 변성기의 부담이 초과되어 계통운영시스템(EMS)의 자료취득을 위한 현장설비를 비교전력량계용 변성기와 공용할 수 없는 경우, 계통운영시스템의 현장설비와 공용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 사전에 전력거래소와 협의하여야 한다.

다) 중앙급전 구역전기발전기의 현장여건상 계기용변성기의 설치가 곤란한 경우에는 기타 전력설비의 변성기와 공용할 수 있다. 다만, 이 경우에는 사전에 전력거래소와 협의하여야 한다.

[별표 9]

운영발전계획 수립 절차

(중략)

7.0	절  차

7.1	운영발전계획 수립 기준

7.1.1	운영발전계획 담당자는 실시간 계통운영을 효율적으로 하기 위하여 거래  일의 예측수요에 따라 아래 사항을 고려하여 운영발전계획을 수립한다.

1. 열공급계획 및 제약연료 사용계획

2. 지역별 계통안정 및 융통전력 운영한계

3. 기타 고려사항

가. 전압 및 주파수 조정

나. 발전기의 기술적 특성

다. 기타 송전손실 및 전력계통의 안정적 운영사항 등

라. 수요반응자원의 전력부하감축

마. 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기의 정비계획

바. 중앙급전 구역전기발전기의 시간대별 구역수요 초과 입찰 공급가능용량

7.2	운영발전계획 수립

(중략)

7.2.2.2	발전제약사항 입력

(중략)

3. 전력계통의 안정운영 및 주파수 유지율을 위한 예비력 확보

가. 주파수 조정용량 확보를 위해 발전기 기준출력 상한치를 아래와 같이 배분하여 운영

(중략)

나. 전력계통 운영기준에 따른 예비력을 확보한다.

1) 시운전발전기는 신뢰도시험 개시 이후 시운전계획을 고려하여 예비력에 반영한다.

2) 전력수급 상황이 악화되어 수요관리사업자에게 수요감축요청을 발령해야 하는 상황이 예상되는 경우 수요반응자원의 수요감축요청량을 반영하여 예비력을 확보한다.

3) 전력수급 상황이 악화되어 예상 운영예비력 5,000MW 미만시 중앙급전 구역전기사업자의 구역수요 초과 공급가능용량을 반영하여 예비력을 확보한다.

[별표 11]

실시간 급전운영 절차

(중략)

7.1     급전지시

(중략)

7.1.2	급전지시 내용

(중략)

7.1.2.6	수급비상시 부하조정

7.1.2.7	운영예비력 확보 전기저장장치 및 발전기 지정

7.1.2.8	운영예비력 확보 중앙급전 구역전기발전기의 구역수요 초과 공급가능용량에 대한 발전지시

(중략)

7.5     적정 예비력 확보

(중략)

2) 예비력 부족시

수요반응자원에 전력부하감축을 지시하고 중앙급전 구역전기발전기의 구역수요 초과 공급가능용량을 발전지시하며 정지중인 대기·대체예비력 발전기를 연료비 우선순위법에 따라 기동, 또는 대기토록 지시한다. 다만, 운영예비력이 400만㎾ 미만이거나 예상될 경우 연료비 우선순위를 예외적으로 적용할 수 있다.

(중략)

[별표 12]

비상시 급전지시 절차

7.2 운영예비력 저하 또는 예상 시 조치절차

7.2.1 전력수급 경보 발령 , 발령시기, 발령절차 및 해제시기는 다음과 같다.

(중략)

7.2.2.1  수급경보 발령전(공급예비력 5,000MW 이하 발생 및 예상시) 혹은 『수급경보 관심(Blue)』 발령시

1. 전력거래소는 수요관리사업자에게 수요감축요청을 발령하여 전력부하감축을 시행한다.

(중략)

8. 중앙급전 구역전기발전기의 구역수요 초과 입찰 공급가능용량에 대한 발전지시

9. 전력거래소는 전력시장에서 거래하는 비중앙급전발전기, 비중앙 구역전기발전기 보유 구역전기사업자 등에 대한 가동 준비·지시를 하며, 필요시 판매사업자와 약정된 비중앙급전발전기, 구역전기사업자 등에 대한 가동 준비·지시를 한다. (항번호 변경)

[별표 13]

계통운영시스템 운영 절차

(중략)

5.0	용어의 정의

(중략)

5.7      자료연계용단말장치[신설 2010.6.30]

계통운영시스템에서 20MW 초과 200MW 미만인 비중앙급전발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기, 중앙급전 구역전기발전기의 운영 상태를 원격 감시, 측정하기 위해 발전소에 설치되는  설비

[붙임8.3] 실시간 자료취득 및 제어설비의 통신규격

(중략)

8.3.3	EMS와 20MW 초과 200MW 미만인 초과 비중앙급전발전기 또는 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기, 중앙급전 구역전기발전기의 자료연계용단말장치간 자료연계를 위한 통신규약은 인터넷(TCP/IP) 방식을 지원해야 한다.

[붙임8.5] 급전전화 설치기준

8.5.1 전력거래소 및 전기사업자의 급전전화 설치기준은 아래와 같다.

(중략)

8.5.4 20MW 초과 200MW 미만인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자 및 중앙급전 발전기를 보유한 구역전기사업자는 급전지시용 일반전화를 설치한다.

[별표 18]

발전기정지 및 휴전업무 절차

(중략)

7.1	발전기 정지계획 조정기준

(중략)

7.2	연간 발전기 및 전기저장장치 정지계획 수립 절차

7.2.1	전기사업자(중앙급전발전기 보유 구역전기사업자 제외)와 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자는 향후 2년간의 발전기 정지계획 수립을 위한 자료들을 4월말까지 제출하여야 한다.

(중략)

7.3	월간 발전기 및 전기저장장치 정지계획 조정절차

7.3.1	전기사업자(중앙급전발전기 보유 구역전기사업자 제외) 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자 전력거래소에 연간 발전기 및 전기저장장치 정지계획에 대한 변동사항이 있을 경우 매월 20일까지 제출하여야 한다.

(중략)

7.4	주간 발전기 정지계획 조정절차

7.4.1   전기사업자(중앙급전발전기 보유 구역전기사업자 제외) 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자는 월간 발전기 및 전기저장장치 정지계획에 대한 변동사항 발생 또는 월간계획에 미반영된 발전기 및 전기저장장치가 정지해야 할 사유가 발생하였을 경우에는 전주 수요일까지 제출하여야 한다.

[별지 제111호 서식]

중앙급전 구역전기사업자 입찰서

1. 거래일 날짜

2. 구역전기 사업자명

3. 구역전기 발전기명

4. 시간대별 입찰자료

구 분	1	2	3	4	5	...	19	20	21	22	23	24
시간대별 발전가능용량
시간대별 공급구역 예상 전력수요
시간대별 공급소요시간

5. 변경제출 시 사유

6. 구역전기사업자 서명           날짜

7. 접수시각           접수자          (서명)

‣설비용량 20MW 초과 지역냉난방 구역전기발전기 등록기준 변경 (비중앙 → 중앙)

‣설비용량 20MW 초과 구역전기발전기 중앙급전 및 비중앙급전 전환규정 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 비용평가 및 자료제출 예외규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 입찰항목 예외 규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 별도 입찰항목 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 입찰자료 제출기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 발전단 공급가능용량 기준 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 가격결정발전계획 제외규정 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 공급용량계수 산정기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 구역수요 초과 잉여 공급용량 입찰조건

(3월~11월, 전력거래소 거래기간)

‣급전지시 위반 및 용량시험 불합격시 제재규정 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 발전용 계량설비 설치규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 공급가능용량 발전시 정산규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 공급가능용량 과다 입찰시 벌칙조항 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 공급가능용량 급전지시 기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 발전기 정지 및 휴전계획 제출대상 제외규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기(송전단기준) 실시간 자료취득장치 등 기타설비 기준 마련

‣계량설비, 실시간자료취득 장치, 급전전화 설치 및 시장시스템 개발 소요시간을 고려하여 시행시점에 대한 경과조치 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 정산을 위한 기호 및 변수 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 별도 전력량 정산규정 신설에 따른 개정

‣중앙급전 구역전기발전기 전력량 정산규정 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 전공급가능용량 정산규정 신설

‣중앙급전 구역전기발전기 실공급가능용량 초과 위약금 기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 입찰 구역수요 초과 공급가능용량 산정기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 실제 구역수요 초과 공급가능용량 산정기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 급전지시 이행 검증기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 주파수조정운전 예외규정 마련

‣가격결정 제외 중앙급전 구역전기발전기 제외 규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 입찰규정(입찰방법) 마련

‣가격결정 제외 중앙급전 구역전기발전기 제외 규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 입찰규정(입찰서의 내용) 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 가격결정발전계획 적용기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 계기용 변성기 공용허용 규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 운영발전계획 적용기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 운영발전계획 예비력 반영기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 실시간 급전운영 절차 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 비상시 급전지시 절차 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 급전전화 설치기준 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 발전기 정지계획 제출 제외규정 마련

‣중앙급전 구역전기발전기 입찰서 신설