보호장치운영기준

2003. 5. 12 제정

목        차

Ⅰ. 총 칙	1

1.0 목  적	1

2.0 적용범위	1

Ⅱ. 일반사항	1

1.0 보호장치 운영	1

2.0 보호장치 정정	1

Ⅲ. 보호장치 정정	2

1.0 일반원칙	2

2.0 송전선	3

3.0 변압기	6

4.0 발전기	10

5.0 모  선	12

6.0 차단기 차단실패	12

7.0 전력용콘덴서	12

8.0 분로리액터	13

Ⅳ. 보호장치 운전	14

1.0 보호장치의 운전	14

2.0 보호장치의 조작	14

Ⅰ. 총     칙

1.0	목  적

이 기준은 전력계통신뢰도및전기품질유지기준(산업자원부 고시 제2003-36         호) 제16조 및 전력시장운영규칙 제5.3.8조의 규정과 전력시장운영규칙 별         표16 8.1항의 절차에 따라 한국전력거래소(이하 “전력거래소”로 칭한다)가         운영하는 송전망과 중앙급전발전기의 보호장치 정정 및 운전에 관한 기준         을 정하는 것을 목적으로 한다.

2.0	적용범위

이 기준은 전력거래소가 운영하는 송전망과 중앙급전발전기의 보호장치	정정(整定) 및 운전에 관한 기준으로 적용하며, 대상 보호장치는 다음 각	호와 같다. 단, 기계적인 보호장치는 제외한다.

1. 154kV 이상(제주지역 66kV 이상)의 송전선, 모선, 조상설비, 차단실패          보호장치 및 345kV 이상(제주지역 154/66kV) 주변압기 보호장치

2. 중앙급전발전기(관련 변압기 포함) 보호장치

Ⅱ. 일반사항

1.0	보호장치 운영

보호장치는 전력계통에 이상 현상이나 고장 발생시 설비를 보호하고 전력	계          통을 안정하게 운영할 수 있도록 각각의 보호장치가 갖는 목적과 특성에 따	라 최적의 상태로 운영하여야 한다.

2.0	보호장치 정정

보호장치 정정 사유 발생시 해당 전기사업자는 본 기준에 적합하도록 정정	을 시행하여야 한다. 단, 전력설비 또는 계통의 특성 등으로 인하여 불가피한	경우 타 전력설비에의 고장 파급을 최소화하고 적용된 보호방식이 최적으로	수행될 수 있는 범위 내에서 이 기준과 다르게 적용할 수 있다.

2.1	정정 필요시기

다음 각호의 사항 발생시 해당 전기사업자는 관련 전력설비 보호장치의	정정을 시행하여야 한다.

1. 전력설비(발전기, 변압기, 송전선, 모선 등) 신․증설 및 변경

2. 전력 계통 변경

3. 보호배전반 또는 보호계전기 대체

4. 보호계전기용 변성기(CT, PT 등) 특성 또는 변압, 변류비 변경

5. 기타 정정 필요사항 발생시

Ⅲ. 보호장치 정정

1.0	일반원칙

1.1	정정시 검토사항

보호장치 정정시에는 다음 사항 등을 고려하여야 한다.

1. 피보호설비 특성 및 차단기 동작특성 : 피보호설비의 정격 및 특성,	보호 범위, 관련 차단기의 차단시간 및 동작책무 등을 검토한다.

2. 전력계통의 구성 및 특성 : 전력계통의 구성, 조류, 충전전류, 안정도,	고장전류 및 전압 등 계통특성을 검토한다.

3. 보호계전방식 및 보호계전기의 특성 :	적용된 보호계전방식 및 보호	계전기의 제 특성을 검토한다.

4. 변성기의 특성 및 변성비 : 계통전압 및 용도에 적합한 정격의 변성기	적용 여부를 검토한다.

1.2	정정 기본원칙

1.2.1	고장계산

1. 계통 최대고장 : 계통에 연계된 전 발전기가 운전중인 조건에서 고장발	생시 고장전류를 적용한다.

2. 계통 최소고장 : 1선 지락고장 또는 2상 단락 고장시의 최대 고장전류의	[eqn: { 2} over {3 } 를~적용한다.]

1.2.2	변류비 선정

1. 정상상태에서 변류기 2차전류가 보호장치 정격전류를 초과하지 않도록 선	정한다.

2. 최소 고장전류에서 보호계전기가 충분히 동작되도록 선정한다.

3. 최대 고장전류에서 변류기의 과전류정수를 초과하지 않고 변류기 여자특	성곡선상 포화가 발생되지 않도록 선정한다.

1.2.3	정정값 선정

1. 자기보호구간 고장 발생시 고장구간을 정확히 판단하여 신속하게 동작	할 수 있어야 한다.

2. 외부구간 고장 발생시 또는 돌입전류 등의 과도 현상에 동작하지 않아야	한다.

3. 후위 보호계전기의 동작감도 및 동작시간은 전위 보호계전기와 충분히	협	조되어야 한다.

4. Fail Safe 및 Supervising용 계전기의 동작감도 및 동작시간은 관련 주	계전기가 확실하게 동작할 수 있도록 하여야 한다.

2.0	송전선

2.1	Pilot 계전방식

2.1.1	전류차동방식

보호장치 및 변성기의 발생가능 최대오차를 고려하여 송전선 충전전류와	조상설비의 여자돌입전류로 인한 차전류에 동작하지 않고, 계통 운전조건	을 고려한 상정 최소 고장전류에서 순시 동작할 수 있어야 한다.

2.1.2	방향비교방식(Blocking 방식)

1. 자기보호구간 고장판별용 내부방향 계전기는 거리계전기 Zone2 또는              Zone3 요소를 적용한다.

2. Carrier 신호 송출용 외부방향 계전기는 상대단측의 내부방향 계전기와           충분히 협조되어야 한다.

2.1.3	제어 언더리치 전송차단방식(PUTT 방식)

1. 자기보호구간 고장판별용 내부방향 계전기는 거리계전기 Zone2 또는              Zone3 요소를 적용한다.

2. 상대단으로 전송차단신호를 송출하는 내부방향 계전기는 거리계전기          Zone1 요소를 적용한다.

2.2	단계 한시 거리계전방식

2.2.1	단락 거리계전기

1. Zone1

가. 동작값 : 자기구간 선로 임피던스의 80～85%에 정정한다.

나. 동작시간 : 순시에 정정한다. 단, 자기구간 Overreach 우려개소 등            특수계통은 보호협조를 고려하여 한시 지연동작 시간을 둘 수 있다.

2. Zone2

가. 동작값 : 다음 ①, ②중 큰 값에 정정한다.

① [자기구간 선로 임피던스의 100% + {다음구간 선로 임피던스의                  50%×([eqn: {겉보기계수} over {2 }])}]의 최소값

② 자기구간 선로 임피던스의 125%

나. 동작시간 : 전압급 별로 다음과 같이 정정한다.

◦765kV, 345kV : 0.4[sec]

◦154kV : 0.34[sec]

◦66kV 제주계통 : 0.4[sec]

3. Zone3

가. 동작값 : 허용 부하임피던스를 초과하지 않는 범위 이내에서 다음 ①, ②                중 큰 값에 정정하며, 정정값은 Zone2 동작값 이상이어야 한다.

① {자기구간 선로 임피던스의 100% + (다음구간 선로 임피던스의               125%×겉보기계수)}의 최대값

② 자기구간 선로 임피던스의 225%(병행 2회선선로에만 적용)

나. 동작시간 : 1.67[sec]에 정정한다.

2.2.2	지락 거리계전기

1. Zone1 : 자기구간 선로 임피던스의 70～75%에 정정하며, 동작시간은          단락 거리계전기의 Zone1과 동일하게 적용한다.

2. Zone2 :  단락 거리계전기의 Zone2와 동일하게 적용하며, 영상보상을	고려하여 정정한다.

3. Zone3 :  단락 거리계전기의 Zone3와 동일하게 적용하며, 영상보상을	고려하여 정정한다.

2.2.3	동기탈조 계전기

1. 동기탈조검출 Trip Blocking : 송전선 고장과 계통 동요를 구분 검출할	수 있어야 하며, Carrier Trip 및 Zone1, Zone2 Trip은 저지하고 Zone3 Trip은	허용한다.

2. 동기탈조검출 Tripping : 회복 불가능한 동기탈조 발생시 신속히 차단          될 수 있도록 적용된 계전기의 특성에 따라 정정한다.

2.3	과전류계전방식

2.3.1    단락 과전류계전기(방사상선로 단락보호용)

1. 한시요소 : 송전선로 예상 최대부하의 150%와 정격허용전류의 125% 중          작은 값을 적용하며, 전위 보호계전기와 충분한 협조가 되도록 정정한다.

2. 순시요소 : 전위 보호계전기와 협조되도록 상대단 모선 3상 단락고장	시 선로전류의 150%에 정정하며, 단독 공급선로의 경우 상대단 주변압기	2차모선 최대 3상 고장시 선로전류의 250%에 정정한다.

2.3.2   지락 과전류계전기(방사상선로 지락보호용)

1. 한시요소 : 송전선로 정격허용전류의 30%에 정정하며, 전위 보호              계전기와 충분한 협조가 되도록 정정한다.

2. 순시요소 : 상대단 모선 1선 지락고장시 선로 전류의 150% 및 후방 최	대 외부고장시 협조를 고려하여 정정하며, 상대단에 접지장치가 있어 후	방 외부고장시에도 고장전류가 흐르는 경우에는 상대단 모선 1선 지락고	장시 선로전류의 150%와 자단 모선 1선 지락고장시 선로전류의 200% 중	큰 값에 정정한다.

2.4	방향성 지락과전류 계전방식

1. 한시요소 : 자기구간 최소 1선 지락 고장시 선로전류의 20%이하에 정          정하되 정상시 오동작을 방지하기 위하여 상시 최대 잔류전류의 150%이          상을 만족하도록 하며, 동작시간은 전위 보호계전기와의 협조를 고려한다.

2. 순시요소 : 상대단 모선 1선 지락고장시 선로전류의 150%에 정정한다.

2.5	자동 재폐로

자동 재폐로의 정정사항은 다음을 원칙으로 적용하되 계통운전조건 및 설         비특성 등에 따라 과도안정도, 계통신뢰도 및 설비이용률, 전력설비에의          영향 등을 합리적으로 고려하여 다르게 적용할 수 있다.

2.5.1   재폐로 방식

1. 재폐로 적용 : 전 구간 지중선로의 경우 자동재폐로를 적용하지 않으며,         지중․가공 복합선로는 지중 구성비율 및 현장여건을 고려하여 자동재폐로를         적용할 수 있다.

2. 전압급 별 재폐로 방식 : 전압급 별 재폐로 방식은 다음을 원칙으로 한다.

◦765kV 송전선로 : 다상재폐로, 1회

◦345kV 송전선로 : 1φ+3φ재폐로, 1회

◦154kV, 66kV 송전선로 : 3φ재폐로, 1회

2.5.2   재폐로 조건

1. 가압단 : 모선전압 정상 상태에서 선로전압 무압, 또는 동기조건 양호.

2. 수전단 : 모선전압 무압 상태에서 선로전압 정상, 또는 동기조건 양호.

단, 발전기 연계선로는 ‘동기조건 양호’만 적용한다.

2.5.3   재폐로 시간

재폐로계전기의 지연동작 타이머 정정시간을 말하며 다음과 같이 정정한다.

1. 765kV(HSGS 적용 선로) : 1.0[sec]

2. 345kV 3φ재폐로 : 0.4[sec]

345kV 1φ재폐로 : 0.8[sec]

3. 154kV, 66kV 3φ재폐로 : 0.3[sec]

3.0	변압기

3.1.	765kV 변압기

3.1.1	전류평형계전기

1. 최소 동작전류 : 발생 가능한 최대오차 및 여자돌입전류를 고려하여 오	동작하지 않는 값에 정정한다.

2. 비율특성 : Tank간 발생할 수 있는 전류차 및 오차 등을 고려하여 오	동작하지 않는 최소값에 정정한다.

3.1.2	전류차동계전기

1. 최소 동작전류 : 발생가능 오차를 고려하여 상시 운전시 오동작하지 않          는 값에 정정한다.

2. 비율특성 : 발생가능 오차를 고려하여 외부 고장시 오동작 하지 않는 값에	정정한다.

3. 위상각 보정 : 변압기 권선간의 각변위 차이에 의한 위상각을 고려하여	정정한다.

3.1.3	단락 거리계전기

1. Zone1 : 변압기 1-2차 권선 임피던스의 80%에 정정하며, 동작시간은	순시에 정정한다. 단, 자기구간 Overreach 우려개소 등 특수한 계통은 한	시 지연동작 시간을 둘 수 있다.

2. Zone2 : 다음 ①, ② 중 큰 값에 정정하며, 동작시간은 0.4[sec]에 정정	한다.

① [변압기 1-2차 권선 임피던스+{다음구간 선로 임피던스의 50%×              ([eqn: {겉보기계수} over {2 }])}]의 최소값

② 변압기 1-2차 권선 임피던스의 125%

3. Zone3 : {변압기 1-2차 권선 임피던스+(다음구간 선로 임피던스의	125%×겉보기계수)}의 최대값에 정정하며, 동작시간은 1.67[sec]에 정정한다.

4. 각 단계별 정정값은 ‘Zone3〉Zone2〉Zone1’ 조건을 만족하여야 하며, 허	용부하 임피던스를 초과하지 않도록 한다.

3.1.4	지락 거리계전기

단락 거리계전기와 동일하게 적용하되 영상보상을 고려한다.

3.1.5	동기탈조 계전기

1. 동기탈조검출 Trip Blocking : 송전선 고장과 계통 동요를 구분 검출할	수 있어야 하며, Zone1, Zone2 Trip은 저지시키고 Zone3 Trip은 허용한다.

2. 동기탈조검출 Tripping : 회복 불가능한 동기탈조 발생시 신속히 차단          될 수 있도록 적용된 계전기의 특성에 따라 정정한다.

3.1.6	과여자 검출계전기

변압기의 과여자 내량곡선을 고려하여 정정한다.

3.1.7	과부하 검출계전기

변압기의 과부하 내량곡선을 고려하여 정정한다.

3.1.8	3차측 보호계전기

1. 과전류계전기(3차측 단락 및 과부하 보호) : 최대부하전류의 150% 및	소내변압기 여자돌입전류에 동작하지 않도록 정정하며, 전위 보호계전기와	협조를 고려한다.

2. 역상전류 검출계전기(3차측 한류리액터 보호) : 정상운전시 3차측에 발	생되는 역상전류값의 150% 이상에 정정하며, 3차측 단락 보호계전기와	협조를 고려한다.

3. 영상전압 검출계전기(3차측 지락보호) : 1선 완전지락시 발생하는 단자전	압의 30%이하 및 정상상태에서 발생하는 영상전압의 150% 이상에 정정	하며,	동작시간은 3차측 차단기 Trip은  3[sec], 주변압기 1, 2차 차단기	Trip은 10[sec] 이내에 정정한다.

3.2	345kV 변압기

3.2.1	전류 비율차동계전기

1. 비율특성 : 최대 외부고장시 변류기, 계전기 등에 의해 발생가능한 오차를	고려하여 주변압기 내부 최소 고장시 충분히 동작 할 수 있도록 정정한다.

2. 전류보상탭 : 각 권선(1～3차)에 변압기 정격최대용량의 부하가 걸린	경우 계전기에 유입되는 전류치에 가까운 탭을 적용한다.

3. 위상각 보정 : 변압기 권선간의 각변위 차이에 의한 위상각을 고려하여	정정한다.

3.2.2	단락 거리계전기

1. Zone1 : 1-2차 권선 임피던스의 80%에 정정하며, 동작시간은 순시에	정정한다. 단, 자기구간 Overreach 우려개소 등 특수한 계통은 한시 지연	시간을 둘 수 있다.

2. Zone2 : 다음 ①. ② 중 큰 값에 정정하며, 동작시간은 0.4[sec]에 정정한다.

① [변압기 1-2차 권선 임피던스+{다음구간 선로 임피던스의 50%×              ([eqn: {겉보기계수} over {2 }])}]의 최소값

② 변압기 1-2차 권선 임피던스의 125%

3. 고장검출용 과전류요소 : 변압기 정격전류의 120%와 상대단 모선 2상	단락고장시 계전기 설치점 전류의 50% 중 작은 값에 정정한다.

3.2.3	345kV측 방향지락 과전류계전기(67GH)

1. 한시요소 : 154kV 모선 최소 1선 지락고장시 계전기 설치점 전류의	30% 이하에 정정하며, 다음 구간 최단선로의 154kV 모선 1선 지락고장시	송전선보호반 Zone2 동작시간 및 345kV 계통의 상대단 변전소에서 보는	Zone3와 협조되도록 한다.

2. 순시요소 : 154kV 모선 최대 1선 지락고장시 계전기 설치점 전류의	250%에 정정한다.

3.2.4	154kV측 방향지락 과전류계전기(67GL)

1. 한시요소 : 345kV 모선 최소 1선 지락고장시 계전기 설치점 전류의	30% 이하에 정정하며, 345kV 모선 1선 지락고장시 0.84[sec]에 동작 되도	록 한다.

2. 순시요소 : 345kV 모선 고장시 동작하지 않도록 345kV 모선 최대  1선 지락          고장시 계전기 설치점전류의 250%에 정정하되, 피보호구간내 고장시 충분히 동	작할 수 있도록 154kV 모선 최대 1선 지락고장시 변압기에서 154kV 모선측으	로 유입되는 전류분을 제외한 계전기 설치점 전류의 50%에 정정한다.

3.2.5	23kV측 과전류계전기(51T)

1. 한시요소 : 3차측 최대부하전류의 150%에 정정하며, 동작시간은 전위	보호계전기와 협조되도록 정정한다.

2. 순시요소 : 부하 Bank를 고려하여 정정한다.

3.2.6	23kV측 지락 과전류계전기(51N)

1. 한시요소 : 주변압기 3차 권선 정격전류의 150%에 정정하며, 동작시간	은 345kV 및 154kV 모선 1선 지락고장시 3[sec]에 정정한다.

2. 순시요소 : 외부고장시 보호협조를 고려하여 적용하지 않는다.

3.2.7	23kV측 지락 과전압계전기(59G)

1선 완전 지락고장시 계전기 단자에 나타나는 영상전압의 30%이하, 상시	계전기 단자에 나타나는 최대 영상전압의 150% 이상에 정정하며, 동작시간은	경보용과 차단용을 구분하여 단계별로 적용한다.

3.3	발전설비용 변압기(Step-up, Start-up, Aux. Tr 및 Exciter Tr)

3.3.1	전류비율차동계전기

345kV 주변압기 보호용 계전기와 동일하게 정정한다.

3.3.2	지락차동계전기

최대 외부고장시 발생될 수 있는 차전류의 200%에 정정한다.

3.3.3	과전류계전기

1. 한시요소 : 변압기 정격전류의 150%에 정정하며, 동작시간은 전위 보호	계전기와 협조되도록 정정한다.

2. 순시요소 : 상대단 모선 고장시 계전기 설치점 전류의 250%에 정정한	다.

3.3.4	지락 과전류계전기

1. 한시요소 : 변압기 정격전류의 30%에 정정하며, 동작시간은 전위 보호	계전기와 협조되도록 정정한다.

2. 순시요소 : 외부고장시 보호협조를 고려, 적용하지 않는다.

3.3.5	지락 방향 과전류계전기

동작요소는 지락 과전류계전기와 동일하게 정정하며, 동작시간은 전위 보호	계전기와 협조되도록 정정한다.

4.0	발전기

4.1	전류 비율차동계전기(고정자권선 단락보호용)

최대 외부고장시 변류기, 계전기 오차 등에 의한 차전류에 오동작하지 않	는 범위에서 최소값에 정정한다.

4.2	지락 과전압계전기(고정자권선 지락보호용)

모선 1선 완전지락시 나타나는 전압의 8%이하에 정정하며, 송전계통 지	락고장시 변압기, 모선, 발전기의 정전용량에 의한 이행전압이나 모선 PT	2차회로에 지락발생시 나타나는 전압에 오동작하지 않도록 정정한다. 동	작시간은 정정값의 1000% 전압에서 1.5～2.0[sec]에 정정한다.

4.3	제3고조파 전압 계전기(고정자권선 지락보호용)

정상운전시 계통측과 접지측의 상시 불평형전압에 오동작하지 않도록 하	며, 발전기 출력단계에 따른 계통측과 발전기 고정자 접지측의 고조파 실	측자료에 따라 정정한다.

4.4	단락 거리계전기 (단락 후비보호용)

1. 전방 : 다음 ①, ② 중 작은 값을 적용하고 동작시간은 2.5[sec] 한시에 정	정한다.

① 발전기 정격전압 기준으로 최대출력의 150%에 해당하는 임피던스

② {변압기(Step up Tr)임피던스 + (연계 송전선로 임피던스×겉보기계수)}의	최대값

2. 후방 : 발전기 과도임피던스보다 크게 정정하며, 발전기 내부 고장시에도

충분히 동작할 수 있도록 정정한다.

4.5	과전류계전기 (단락 후비보호 및 과부하보호용)

발전기 정격전류의 150%에 정정하며, 외부고장시 오동작 방지를 위하여 송	전선 보호계전기 동작시간과 충분한 협조를 고려한다.

4.6	계자상실계전기(계자상실 보호용)

적용된 보호계전방식에 따라 외부 근단 단락고장 등에 의한 계통동요시	오동작하지 않도록 정정한다.

4.7	역전력계전기(모터링 방지용)

발전기와 터빈이 동기속도로 Motoring 되는데 필요한 전력의 50% 이하에	정정하며 발전기 동기 투입시나 계통동요시 오동작하지 않도록 3～10[sec]	의	한시 동작시간을 둔다.

4.8	역상 과전류계전기(불평형전류 보호용)

발전기의 역상허용전류를 고려하여 정정하며, 송전선 고장시의 부하전류 및	고장전류에 포함된 역상전류에 동작하지 않도록 정정한다.

4.9	저주파수계전기(저주파수 보호용)

터빈의 주파수 단계별 운전한계 및 전력계통의 부하차단용 주파수와 협조를	고려하여 정정한다.

4.10	과여자계전기(과여자 보호용)

정상시 V/Hz p.u 배수의 110～118%에 정정하며, 발전기별 열적 허용내량을	고려하여 정정한다.

4.11    과전압계전기(과전압 보호용)

발전기의 연속과전압 내량, 터빈 과속도 보호장치 및 자동전압조정장치의	응동특성을 고려하여 정정하며, 계통의 순간적인 전압변동에 동작하지 않	도록 정정한다.

5.0	모선

5.1	전압차동 계전기

선로 인출점 외부 3상고장 및 지락고장시 오동작하지 않도록 하며 피보호	구간 최소 고장시 충분히 동작할 수 있도록 정정한다.

5.2	전류비율차동 계전기

선로 인출점 외부 3상고장 및 지락고장시 오동작하지 않도록 하며 피보호	구간 최소 고장시 충분히 동작할 수 있도록 정정한다.

6.0	차단기 차단실패

6.1	순시 과전류 계전기(차단기 On, Off상태 확인용)

정상상태에서의 부하전류를 검출할 수 있는 최소치에 정정한다. 단, 상정	최소 고장조건에서 고장전류를 검출할 수 있어야 한다.

6.2	차단실패 검출시간

전압급 별로 다음과 같이 정정한다.

1. 345kV 이상 : 0.2[sec]

2. 154kV : 0.125[sec]

3. 66kV : 0.15[sec]

7.0	전력용 콘덴서

7.1	과전류 계전기

1. 한시요소 : 정격전류의 150%에 정정하며, 투입시 돌입전류에 오동작 하지	않는 최소 동작시간에 정정한다. 단, 콘덴서 Bank가 다수의 경우 종합측 보호	계전기는 전위 보호계전기의 동작과 협조되도록 한다.

2. 순시요소 : 계전기가 보호하고자하는 구간의 최근단 최소 2상 단락고장시          전류의 50%이하 및 정격전류의 500%이상에 정정하며, 종합측 보호계전기          는 전위 보호계전기와 협조를 고려하여 순시요소를 사용하지 않는다.

7.2	지락 과전류계전기

1. 한시요소 : 정격전류의 30%에 정정하며, 투입시 오동작 하지 않는 최소	동작 시간에 정정한다. 단, 콘덴서 Bank가 다수의 경우 종합측 보호계전기는	각 Bank용 계전기의 동작과 협조되도록 한다.

2. 순시요소 : 계전기가 보호하고자하는 구간의 최근단 1선 지락고장시 전          류의 30%이하 및 정격전류의 400% 이상에 정정하며, 종합측 보호계전기          는 전위 보호계전기와 협조를 고려하여 순시요소를 사용하지 않는다.

7.3	과전압계전기

정격전압의 130%에 정정하며, 동작시간은 콘덴서 V-T특성곡선과 협조하여	정정한다.

7.4	지락 과전압계전기

1선 지락고장시 계전기 전압단자에 나타나는 영상전압의 30%이하 및 정	상시 나타나는 최대 영상전압의 150%이상에 정정하며, 정정치의 100%에	서 1[sec] 이하에서 동작하도록 한다. 345kV 주변압기 3차측에 설치된 경	우에는 변압기 3차측 지락보호용 계전기와 보호협조 될 수 있도록 하며,          기타의 경우는 전기설비기술기준상 동작시한 내에 동작할 수 있도록 한다.

7.5	저전압계전기

정격전압의 70%에 정정하며, 정정치의 70%전압에서 2.0[sec]에 동작하도	록 정정한다.

7.6	전압평형계전기

1개 내부소자 단락시 나타나는 전압의 50%이하에 정정하며, 한시형의 동	작시간은 외부충격에 오동작하지 않는 최소치에 정정한다.

8.0	분로 리액터

8.1	전류 비율차동계전기

최소동작전류 및 동작비율은 오동작하지 않는 최소값에 정정한다.

8.2	과전류계전기

1. 한시요소 : 정격전류의 150%에 정정하며, 여자돌입전류에 동작하지 않	도록 정정한다.

2. 순시요소 : 계전기가 보호하고자하는 구간의 최근단 최소 2상 단락고장          시 30%이하로 정격전류의 300%에 정정하며, Bank 종합용으로 설치된 경	우는 적용하지 않도록 한다.

8.3	지락 과전압계전기

1선 지락고장시 계전기 전압단자에 나타나는 영상전압의 30%이하 및 정	상시 나타나는 최대 영상전압의 150%이상에 정정하며, 정정치의 100%에	서 1[sec]이하에서 동작하도록 한다. 345kV 주변압기 3차측에 설치된 경	우에는 변압기 3차측 지락보호용 계전기와 보호협조 될 수 있도록 하며,          기타의 경우는 전기설비기술기준상 동작시한 내에 동작될 수 있도록 한다.

Ⅳ. 보호장치 운전

1.0	보호장치의 운전

1.1	보호장치는 피보호설비의 운전상황에 맞춰 최적의 상태로 운전하여야 한	다.

1.2	보호장치의 운전 환경은 보호장치의 특성 및 보증된 운전조건에 적합하도	록 유지하여야 한다.

1.3     보호장치의 이상발생 등 긴급사항 발생시는 적절한 응급조치를 시행하고,	관련 절차에 따라 신속히 조치하여야 한다.

1.4	보호장치의 이상발생이란 보호장치의 정상기능 수행에 지장이 있거나 지	장을 줄 수 있는 상태를 말한다.

2.0	보호장치의 조작

2.1	보호장치의 조작이란 보호장치에 설치된 각종 제어스위치, 시험단자 등의	개폐 또는 기능 제어장치의 조작으로 보호계전기의 기능을 선택, 제어하는	행위를 말한다.

2.2	피보호설비의 절체조작 등으로 운전조건이 변경될 경우, 보호장치에 입력	되는 제어전원 및 입력요소가 상실되지 않도록 보호장치를 조작하여야 한다.

2.3	보호장치의 이상발생으로 인하여 피보호설비에 대한 보호가 불가능하다고	판단될 경우에는 관련 피보호설비의 운전을 정지하여야 한다. 단, 주보호	정지 등 보호장치의 일부기능만을 제한하고자 할 경우에는 전력거래소에	통보 후 관련 보호장치를 조작하여 기능을 제한할 수 있다.

2.4	보호장치의 이상 발생으로 인하여 피보호설비의 운전 정지 또는 일부 기능	을 제한하였을 경우에는 최단기간 내에 보호장치가 원래의 기능으로 운전	될 수 있도록 하여야 한다.

2.5	보호장치의 시험 및 점검으로 인하여 피보호설비에 대한 정상적인 보호기	능을 수행할 수 없다고 판단될 경우는 해당 피보호설비의 운전을 정지한	후 시험 및 점검을 시행하여야 한다.

2.6	피보호설비의 정지중에 보호장치를 정지하였을 경우 피보호설비의 가압	전에 반드시 보호장치를 정상 운전상태로 복귀하여야 한다.