계통현상분석 장치 운영기준 개정 신구대비표

현 행	개 정	개 정 사 유
2.0 적용범위 2.1 154kV 이상 변전소 및 200MW 이상 중앙급전 발전기 2.2 제주지역 154kV 이상 변전소 및 중앙급전 발전기 3.0 용어정의 3.1 F/R형 계통현상분석 장치 전압, 전류 및 보호계전기와 차단기의 동작 사항을 기록하여 고장분석이 가능하도록 지 원하는 장치 3.2 PQVF형 계통현상분석 장치 F/R형 계통현상분석 장치의 기능과 유효․무 효전력 및 주파수 등의 계통현상을 기록, 저장하여 정밀한 고장분석이 가능하도록 지 원하는 장치 3.3 FRAS (Fault Data Remote Acquisition System) 계통현상분석장치 등의 고장기록 자료(Data) 를 전력거래소로 자동 송부하는 시스템 3.4 보호장치 전력설비의 고장이나 전력계통의 불안정 상 태를 감지하여 차단 또는 경보하는 장치 3.5 중앙급전발전기 연계변전소 발전기 또는 주변압기(Step-up Tr)을 통해 연결된 변전소를 말한다. 3.6 발전기 용량 3.6.1 정격용량을 기준한다. 다만, 복합발전기는 따 로 정한다. 3.6.2 복합발전기 가. 주변압기 1대(Y-D-D)에 발전기 2대(GT1,2)가 결선되어 운전 중인 경우의 발전기 용량은 2대 합산용량을 기준한다. 나. GT 발전기 고장 정지시 ST발전기도 동시 정 지할 경우의 복합발전기 용량은 2대 합산용량 을 기준한다. 다. 상호 영향 없이 운전이 가능한 경우의 GT 또 는 ST는 개별 용량을 기준한다. 4.0 계통현상분석 장치의 설치 기준 4.1 기본 성능 및 적용 4.1.1 전기사업자는 시각동기화 기능을 구비한 계 통현상분석장치를 운영하는 것을 원칙으로 하며, 계통현상분석장치의 시각을 동기화 하여야 한다. 가. 기설 계통현상분석장치 중 시각동기화 기능 이 없는 아래의 단위용량 개소는 시각동기 화 기능을 구비한 장치로 대체하여야 한다. 1) 육지계통 : 단위용량 500MW이상 발전기 2) 제주계통 : 단위용량 40MW이상 발전기 나. 신설 계통현상분석 장치는 시각동기화 기능 을 구비하여야 한다. 다. 시각동기화 방법은 GPS 등을 이용하여 오차 범위내의 정확도를 갖춘 방법으로 구현하여 야 한다. 라. 시각동기화의 오차 정도는 F/R 기동시간 기준 0.2[S]이내여야 한다. < 중 략 > 4.1.3 계통현상분석장치의 자료 연산 주기(Data Sampling) 및 파형 재생 저장 주기는 최소 1,920HZ 이상의 성능을 구비하여야 한다. 4.1.4 기타 기술적 세부성능은 전기사업자가 규정 하며, 5.0항 입력요소 선정 기준 및 6.0항 동작치 설정 기준의 요건을 충족하여야 한다. 4.2 선정 및 설치 기준 4.2.1 변전소 가. 345㎸ 이상 변전소 또는 발전기의 주변압기 와 접속되는 변전소 PQVF형 계통현상분석 장치를 선정하여, 설 치함을 원칙으로 한다. 단, 동일변전소의 하 위 전압 모선(345kV변전소의 154kV 또는 765kV 변전소의 345kV 모선)은 따로 설치한다. 나. 154kV 변전소 F/R형 또는 PQVF형 계통현상분석 장치 중에 서 택일하여 선정하며, 설치기준은 다음과 같다. 1) 접속 송전선로가 4개 이상인 154㎸ 변전소 중 인근단 변전소에 계통현상분석 장치의 미설치 개소 2) 계통현상분석 장치에 미입력 송전선로가 4회선 이상인 변전소 3) 계통안정도 취약개소 다. 중앙급전발전기 연계변전소 단위 용량 150MW이상 발전기가 2기 이상이 며, 접속 송전선로가 2회선 이상인 중앙급전 발전기 연계변전소(SWYD)는 PQVF형 계통현 상분석 장치를 설치하여야 한다. 4.2.2 발전소 신설의 경우에는 PQVF형 계통현상분석 장치를 설치함을 원칙으로 한다. 5.0 계통현상분석 장치의 입력요소 선정 기준 5.1 변전소 5.1.1 ANALOG 요소 가. 선로별 A, B, C상 및 영상전류 단, 계통현상분석 장치의 전류입력채널 부족 시에는 채널수를 고려하여 선로별로 중복 되지 않도록 다른 상을 입력한다.(고장분석의 용이성을 위해 동일 상전류 입력 지양) 나. 모선 3상 전압(#1,2BUS) 다. 변압기 중성점 영상전류 5.1.2 EVENT(STATUS) 요소 가. 선로보호반 : 보호계전기 및 재폐로 계전기 동작접점 나. 모선보호반 : 보호계전기 동작접점 다. 차단실패보호반 동작접점 라. 차단기 동작 접점 < 중 략 > 6.0 계통현상분석 장치의 동작치 설정 기준 6.1 변전소 설치 PQVF형 계통현상분석 장치 < 중 략 > 6.1.3 주파수 요소 가. 과주파수 1) 60.3Hz 2) 0.2Hz/3주기 6.2 발전소 설치 PQVF형 계통현상분석 장치 < 중 략 > 6.1.3 주파수 요소 가. 과주파수 1) 60.3Hz 2) 0.2Hz/3주기 6.3 F/R형 계통현상분석 장치 6.3.1 과전압 요소 가. PT 2차 정격전압의 110% 나. 계통의 특이조건에 따라 상향조정이 필요한 경우에는 115% 6.3.2 저전압 요소 : PT 2차 정격전압의 80% 6.3.3 과전류 요소 : CT 2차 정격전류의 120% 6.3.4 영상전류 요소 가. CT 2차 정격전류의 10% 나. 계통의 특이조건에 따라 상향조정이 필요한 경우에는 15% (단, 제철부하 등 비정상 동작 우려가 있는 설비는 20%) < 중 략 > 9.0 기타 9.1.1 전력거래소는 200MW 미만의 중앙급전발전 기 또는 변전소 중 안정적인 계통운영을 위 해 계통현상분석 장치의 설치가 필요하다고 인정되는 경우에는 사유를 명시하여 전기사 업자에게 설치를 요청할 수 있다. 부 칙 (2008. 4. 07) 이 운영기준은 공고일 다음날부터 시행하되, 4.1.2. 가) 나)의 개정규정 중 자동 Polling 기능 보완사항 은 2009년 1월 1일부터 적용한다.	2.0 적용범위 2.1 육지계통 2.1.1 154kV 이상 변전소 및 용량 200MW 초과 발전기 2.1.2 70kV 이상 송전선로에 연계되는 풍력, 태양광, 연료전지 발전기 2.2 제주계통 2.2.1 154kV 이상 변전소 및 용량 20MW 초과 발전기 2.2.2 22.9kV 이상 송전선로에 연계되는 풍력, 태양광, 연료전지 발전기 3.0 용어정의 3.1 계통현상분석 장치 전압, 전류, 유효·무효전력, 주파수 및 보호계전기와 차단기 동작사항 등을 기록, 저장하여 정밀한 계통현상 분석이 가능하도록 지원하는 장치 3.2 FRAS (Fault Data Remote Acquisition System) 계통현상분석장치의 고장기록 자료(Data)를 전력거래소로 자동 송부하는 시스템 3.3 보호장치 전력설비의 고장이나 전력계통의 불안정 상 태를 감지하여 차단 또는 경보하는 장치 3.4 발전기 연계변전소 발전기 또는 주변압기(Step-up Tr)을 통해 연결된 변전소를 말한다. 3.5 발전기 용량 3.5.1 정격용량 기준이며, 복합발전기는 CC합산 용량으로 산정한다. 3.5.2 풍력, 태양광, 연료전지 발전기는 계통연계점 합산용량으로 산정한다. < 삭 제 > 4.0 계통현상분석 장치의 설치 기준 4.1 기본 성능 및 적용 4.1.1 계통현상분석장치는 시각동기 기능을 구비하 여야 하며, 시각동기화 오차는 IEEE C37.118 에서 정의한 오차범위(T.V.E) 1% 이내를 만족 하여야 한다 < 삭 제 > 4.1.3 계통현상분석장치의 자료 연산 주기(Data Sampling) 및 파형 재생 저장 주기는 최소 7,680HZ 이상의 성능을 구비하여야 한다. 4.1.4 고장기록은 고장발생(Trigger) 전, 고장지속, 고장제거 후 시간을 연속 기록 및 저장하며 순시파형 기록은 고장 전 0.1∼1sec, 고장 후 0.1∼5sec 범위, 동요기록은 고장 전 1∼10sec, 고장 후 1∼20분 범위에서 조정할 수 있어야 하고, 지속시간 동안 전 채널이 중단 없이 기록되어야 한다. 4.1.5 서버에 저장되는 데이터는 Comtrade File(IEEE C37.111) 형태로 저장되어야 한다. 4.1.6 기타 기술적 세부성능은 전기사업자가 규정 하며, 5.0항 입력요소 선정 기준 및 6.0항 동 작치 설정 기준의 요건을 충족하여야 한다. 4.2 설치 기준 4.2.1 변전소 가. 345㎸ 이상 변전소 동일변전소의 하위 전압 모선(345kV 변전소의 154kV 또는 765kV 변전소의 345kV 모선)에는 계통현상분석장치를 별도 시설한다. 나. 154kV 변전소 1) 접속 송전선로가 4개 이상인 154㎸ 변전소 중 인근단 변전소에 계통현상분석 장치의 미설치 개소 2) 계통현상분석 장치에 미입력 송전선로가 4회선 이상인 변전소 3) 계통안정도 취약개소 4) 2.1.2 발전기 연계변전소 5) 제주지역 154kV 변전소 6) 200MW 초과 발전기 연계변전소 4.2.2 발전소 2.0 적용범위와 동일 5.0 계통현상분석 장치의 입력요소 선정 기준 5.1 변전소 5.1.1 ANALOG 요소 가. 선로별 A, B, C상 및 영상전류 나. 모선 3상 전압(#1,2BUS) 다. 변압기 중성점 영상전류 라. 2.1.2, 2.2.2 발전기 연계모선 전압, 선로 전류 5.1.2 EVENT(STATUS) 요소 가. 선로보호반 : 보호계전기 및 재폐로 계전기 동작접점 나. 모선보호반 : 보호계전기 동작접점 다. 차단실패보호반 동작접점 라. 차단기 동작 접점(2.1.2, 2.2.2 연계차단기 포함) 5.3 풍력, 태양광, 연료전지 발전소 5.3.1 ANALOG 요소 가. 연계선로 A, B, C상 및 영상전류 나. 연계선로 또는 연계변압기 3상 전압 다. 연계 변압기 A, B, C상 및 중성점 영상전류 5.3.2 EVENT(STATUS) 요소 가. 연계선로 보호계전기 접점 나. 연계변압기 보호계전기 접점 다. 연계 차단기 동작 접점 5.3.3 기타 고장분석에 필요한 요소 6.0 계통현상분석 장치의 동작치 설정 기준 6.1 변전소 6.1.3 주파수 요소 가. 과주파수 1) 60.2Hz 2) 0.2Hz/3주기 6.2 발전소 < 중 략 > 6.1.3 주파수 요소 가. 과주파수 1) 60.2Hz 2) 0.2Hz/3주기 6.3 풍력, 태양광, 연료전지 발전소 6.3.1 전압요소 가. 과전압 1) PT 2차 정격전압의 110% 2) 정격전압의 5%/3주기 나. 저전압 : PT 2차 정격전압의 90% 6.3.2 전류요소 가. 연계선로 허용전류의 100% 나. 연계선로 허용전류의 10%/3주기 다. 영상전류 1) CT 2차 정격전류의 10% 2) 계통의 특이조건에 따라 상향조정이 필요한 경우에는 15% 6.3.3 주파수 요소 가. 과주파수 : 60.2Hz 나. 저주파수 : 59.8Hz 6.3.4 전력 요소 가. 유효전력(MW) 1) 연계선로 허용용량(P=MVA×COSθ, COSθ=0.9) 의 100% 2) 연계선로 허용용량(P=MVA×COSθ, COSθ=0.9) 의 10%/3주기 나. 무효전력(MVAR) 1) 연계선로 허용용량(Q=MVA×SINθ, SINθ=0.43)의 50% 2) 연계선로 허용용량(Q=MVA×SINθ, SINθ=0.43)의 10%/3주기 6.3.5 전력동요 1) 연계선로 정격용량(MW)의 5%/1초 2) 연계선로 정격용량(MVar)의 5%/1초 9.0 기타 9.1.1 전력거래소는 200MW 이하의 발전기 또는 변전소 중 안정적인 계통운영을 위해 계통현상분석 장치의 설치가 필요하다고 인정되는 경우에는 사유를 명시하여 전기사업자에게 설치를 요청할 수 있다. 부 칙 (2022. 12. 27) 이 운영기준은 공고일 다음날부터 시행한다. 단, 2.0 적용범위는 신설분부터 적용한다.	·발전기 적용범위 개정 (중앙·비중앙 구분 삭제) ·재생E 고장데이터 취득 근거 신설 (시장운영규칙 별표32 10.3항 준용) ·F/R, PQVF형 통합 ·문구 수정 ·중앙·비중앙 구분 삭제 ·복합발전기 용량산정기준 단순화 ·재생E 발전기 용량산정기준 명시 ·기본성능 명확화 및 F/R, PQVF형 통합에 따른 적용구분 삭제 ·저장주기, 저장방식, 고장기록 시간 등 최신규격 적용 ·F/R, PQVF형 통합에 따른 문구수정 ·재생E 연계변전소 설치기준 마련 ·발전소 설치기준 2.0적용범위 준용 ·고장분석의 정확도 향상을 위해 입력요소 예외규정 삭제 ·재생E 연계데이터 취득 ·재생E 연계데이터 취득 ·재생E 연계데이터 입력요소 신설 ·F/R, PQVF형 통합에 따른 문구수정 ·과주파수 설정기준 변경(신뢰도기준 준용) ·상동 ·F/R, PQVF형 통합에 따른 중복부분 삭제 ·재생E 동작치 설정기준 신설 ·2.0 적용범위 변경에 따른 문구수정 ·변경된 2.0 적용범위 유예규정 마련