【첨부 3】

발전설비 기술특성 자료 제출양식(개선 후)과 작성법

1. 발전기 일반자료

번호	기술자료 항목(약호 또는 조건, 설명)	근거자료, 시험	(선택요소) 또는 데이터 제출값 [단위]
1	발전소 명 / 호기(급전명칭)	문서	oo 발전소 제 ##호기
2	발전기 모델,유형	문서	(원통;Round / 돌극;Salient) (동기기 / 유도기)
3	발전기 설계/제작/시공사 명	문서
4	정격 주파수 / 정격 회전수	문서	[Hz] / [RPM]
5	송전망 접속 변전소명, 접속설비 명	계통도,위치도	“별도 첨부”
6	발전소 구내 단선계통도 (전압, 설비제원, 선종 등을 표기)	단선도	“별도 첨부”
7	발전기운전 모드형태별 설비의 구성 (기타 발전기의 기술적 특성)	문서	“별도 첨부”
8	발전기 출력단 정격 전압	문서	[kV]
9	발전기 정격출력	문서	[MW]
10	유효전력 발전단 최대출력(Pmax)	문서	[MW]
11	유효전력 발전단 최소출력(Pmin)	문서	[MW]
12	무효전력 발전단 최대출력(Qmax)	문서	[Mvar]
13	무효전력 발전단 최소출력(Qmin)	문서	[Mvar]
14	d축 과도 개로시정수(1<T'do(<10))	문서	[Sec]
15	q축 과도 개로시정수(0.2≤T'qo≤1.5)	문서	[Sec]
16	d축 차과도 개로시정수(0.0333<T"do<0.2)	문서	[Sec]
17	q축 차과도 개로시정수(0.0333<T"qo<0.2)	문서	[Sec]
18	관성정수(1<H<10 p.u.) 단, H=5.48×10⁻⁹×[kg․m²]×[rpm]²/MVAr - [kg․m²]: 관성모멘트, [rpm]: 회전수 - LP,MP,HP 전체 합산	문서	[MW·Sec/MVA]
19	댐핑계수(0<D<3 p.u.)	문서	[p.u.]

번호	기술자료 항목(약호 또는 조건, 설명)	근거자료, 시험	(선택요소) 또는 데이터 제출값 [단위]
20	d축 포화/불포화 동기리액턴스(Xd<2.5)	문서	[p.u.] / [p.u.]
21	q축 포화/불포화 동기리액턴스(Xq<Xd)	문서	[p.u.] / [p.u.]
22	d축 포화/불포화 과도리액턴스(X'd<0.5*Xd)	문서	[p.u.] / [p.u.]
23	q축 포화/불포화 과도리액턴스(X'q<Xq)	문서	[p.u.] / [p.u.]
24	d축 포화/불포화 차과도리액턴스(X"d<X'd)	문서	[p.u.] / [p.u.]
25	q축 포화/불포화 차과도리액턴스(X"q)	문서	[p.u.] / [p.u.]
26	누설 포화/불포화 리액턴스(Xl<X"d)	문서	[p.u.] / [p.u.]
27	발전기 포화계수(0<S(1.0) / S(1.0)<S(1.2)) - 포화특성곡선 참조	문서	S(1.0): / S(1.2):
28	발전기 포화특성 곡선	도면	“별도 첨부”
29	역상 포화/불포화 리액턴스(X2)	문서	[p.u.] / [p.u.]
30	영상 포화/불포화 리액턴스(X0)	문서	[p.u.] / [p.u.]
31	발전기 출력특성 곡선(P-Q Curve) - 유,무효출력(최대, 최소), 보호장치 설정치를 도면에 명시	도면	“별도 첨부”
32*	대기온도에 따른 출력 가능값 [섭씨-10도~40도 등 1도 단위)별 상관관계 작성]	도면	필요시 “별도 첨부”
33	발전기 V Curve	도면	“별도 첨부”
34	발전기 제작사 매뉴얼 - 발전기 기기특성 데이터 부분	문서	“별도 첨부”
35	계획 및 건설 중인 발전기의 최초가압, 시운전 및 상업운전 일정	문서	“별도 첨부”
36	발전소 SW에서 전력공급을 담당하는 부하 (부하율, 수용률 등 첨기)	문서	[MW] [Mvar]
37	소내부하 (50%/ 75%/ 100%출력대별 소내부하)	문서	유효전력: / / [MW] 무효전력: / / [Mvar]

주) * : 번호의 * 표시는 복합발전기 등 관련시 제출할 자료임.

☞ 「발전기 일반자료 작성시 유의사항」참고

발전기 일반자료 작성시 유의사항

1. 발전소 명 / 호기(급전명칭)

○ 「oo 발전소 제 ##호기」로 기입

2. 발전기 모델,유형 선택 : (원통형;Round / 돌극형;Salient) 및 (동기기 / 유도기)

○ 원통형 회전자 발전기 모델(Round Rotor Generator Model)인지 돌극형 회전자 발전기 모델 (Salient Pole Generator Model)인지 구분하여 선택 [예 : Round형일 경우 “원통형“ 선택]

3. 발전기 설계/제작/시공사명

○ 발전기의 설계/제작/시공사명 기입 [예 : GE/GE/두산중공업 ]

4. 정격 주파수 / 정격 회전수

○ 발전기의 정격주파수 / 1분당 정격 회전수 기입 [예 : 60 Hz / 3600 r.p.m. ]

○  [rpm], 단위 : revolution per minute

- F : 정격 주파수(60Hz),  P : 발전기의 pole 수

5. 송전망 접속 변전소명, 접속설비 명

○ 발전기가 연계되는 송전망 변전소명과 접속설비의 재산한계점 설비명을 계통도에 별첨 [예 : 345kV 고리변전소, 차단기 송전단측 ]

6. 발전소 구내 단선계통도 (전압, 설비제원, 선종 등을 표기)

○ 발전기 구내 전기설비의 단선도에 전압, 설비제원, 선종, 정격 등을 별첨 [예 : 발전기 구내 전기설비의 단선도 ]

7. 발전기운전 모드형태별 설비의 구성 (기타 발전기의 기술적 특성)

○ 발전기 중 복합발전이나 열병합발전, 기타 구성특성에 따른 운전모드별 출력의 기술적 특성을 별첨 [예 : 복합발전(G/T 2대 + S/T 1대)의 블록단위 운전 ]

8. 발전기 출력단 정격 전압(Rated voltage)

○ 발전기의 출력단 정격전압을 기입 [예 : A.C. 23kV ]

9. 발전기 정격출력(Rated power)

○ 발전기의 정격용량을 기입  [예: 280MW]

10. 유효전력 발전단 최대출력(Pmax)

○ 발전기 발전단측에서 최대 유효전력 출력값을 기입  [예: 280MW]

- 전력거래기간동안 연속적으로 최대로 발전할 수 있는 유효 출력용량

11. 유효전력 발전단 최소출력(Pmin)

○ 발전기가 운전을 유지하기 위해 안정한 상태로 발전할 수 있는 최소 유효전력 출력값을 기입  [예: 50MW]

- 전력거래기간동안 연속적으로 최소로 발전할 수 있는 유효 출력용량

12. 무효전력 발전단 최대출력(Qmax)

○ 발전기 발전단측에서 최대 무효전력 출력값을 기입  [예: 280Mvar]

- 전력거래기간동안 연속적으로 최대로 발전할 수 있는 무효 출력용량

13. 무효전력 발전단 최소출력(Qmin)

○ 발전기가 운전을 유지하기 위해 안정한 상태로 발전할 수 있는 최소 무효전력 출력값을 기입  [예: 50Mvar]

- 전력거래기간동안 연속적으로 최소로 발전할 수 있는 무효 출력용량

14. d축 과도 개로시정수

○ Direct axis transient time constant 값으로 0보다 큰 값을 초 단위로 기입

○ 고정자 개방상태(stator opened) 시정수 값을 말함

15. q축 과도 개로시정수

○ Quadrature axis transient time constant 값으로 0보다 큰 값을 초 단위로 기입

○ 고정자 개방상태(stator opened) 시정수 값을 말함

○ 발전기유형이 돌극형일 경우에는 해당사항 없음

16. d축 차과도 개로시정수

○ Direct axis subtransient time constant 값으로 0보다 큰 값을 초 단위로 기입

○ 고정자 개방상태(stator opened) 시정수 값을 말함

17. q축 차과도 개로시정수

○ Quadrature axis subtransient time constant 값으로 0보다 큰 값을 초 단위로 기입

○ 고정자 개방상태(stator opened) 시정수 값을 말함

18. 관성정수 H

○ 관성정수는 LP, MP, HP 전체를 합산하여 작성

○  , 단위 : MW․sec/MVA

-  : Moment of Inertia,  [rpm]: 회전수

19. 댐핑계수 D

○ Damping Coefficient 값을 말함. 자료확보 가능시 제출.

20. d축 포화/불포화 동기리액턴스

○ Direct axis synchronous reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

- System(100MVA) base % Impedance 값; 단위 % =

여기서 [kVA]는 System 용량 100MVAbase=100,000를 입력, [kV}2 에는 kV단위 전압값을 입력

- Machine base 값; 단위 p.u. = System base % Impedance

여기서 분모[kVA]'은 System 용량 100MVAbase=100,000를 입력, 분자[kVA} 에는 kVA단위의 machine base값을 입력

21. q축 포화/불포화 동기리액턴스

○ Quadrature axis synchronous reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

22. d축 포화/불포화 과도리액턴스

○ Direct axis transient reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

23. q축 포화/불포화 과도리액턴스

○ Quadrature axis transient reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

○ 발전기유형이 돌극형일 경우에는 해당사항 없음

24. d축 포화/불포화 차과도리액턴스

○ Direct axis subtransient reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

25. q축 포화/불포화 차과도리액턴스

○ Quadrature axis subtransient reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

26. 누설 포화/불포화 리액턴스

○ Leakage reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

27. 발전기 포화계수, S(1.0) 및 S(1.2) 조건

○ Saturation factor S(1.0) 및 S(1.2) 값을 기입

○ 발전기 포화특성 곡선을 보고 아래 <그림>의 해당 포인트를 찾아서 계산함

<그림> Definition of Saturation Factor, S

28. 발전기 포화특성 곡선

○ 발전기 포화특성 곡선을 별첨

29. 역상 포화/불포화 리액턴스

○ Negative-sequence reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

30. 영상 포화/불포화 리액턴스

○ Zero-sequence reactance  (saturated / unsaturated를 구분) value를 기입

○ machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!)

31. 발전기 출력특성 곡선(P-Q Curve)

○ 유,무효출력(최대치, 최소치), 보호장치의 운전 설정치를 도면에 명시하여 별첨

32. 대기온도에 따른 출력 가능값. 복합발전기 등 관련 자료확보 가능시 제출.

○ 섭씨 -10도 ~ 40도 등 1도 단위별 상관관계도 작성

33. 발전기 V Curve

○ 발전기의 Field current 대 Terminal current 의 상관관계도 별첨

34. 발전기 제작사 매뉴얼

○ 발전기 기기특성 데이터 부분을 별첨하여 제출

35. 계획 및 건설 중인 발전기의 최초가압, 시운전 및 상업운전 일정

○ 발전기의 신설, 증설 등 설비변경시 최초가압, 시운전(시험일정 포함), 상업운전 일정 등을 별첨

36. 발전소 SW에서 전력공급을 담당하는 부하 (부하율, 수용률 등 첨기)

○ 발전소 구내 변전소에서 인출하여 인접지역에 부하공급을 담당하는 유효, 무효전력량을 기입

- 부하율, 수용률 등과 소내소비 전력을 함께 기입하여야 송전단 전력 산출이 가능함

37. 소내부하 (50%/ 75%/ 100%출력대별 소내부하)

○ 발전소 구내설비에 전력공급을 담당하는 유효, 무효전력량을 출력대별로 별첨

- 소내소비 전력가 부하율, 수용률 등을 함께 기입하여야 송전단 전력 산출이 가능함

※ 기초자료 작성시 궁금한 사항은 담당자에게 문의바람

○ 담당부서 : 한국전력거래소 전력계획처 계통계획팀

○ 담당직원 : 김진이 (☎ 02-3456-6725, Fax 02-3456-6649)

2. 발전기 상세자료

○ 해당모델의 Data Sheet 출력 : 전력거래소 홈 페이지(www.kpx.or.kr)에서 링크된 『회원가입/발전기등록 One Stop서비스 → 발전기등록업무처리절차 → 발전설비특성자료제출 → 참고자료 → Model DataSheets.pdf 』파일에서 귀사의 설비와 일치하는 모델의 Data Sheet을 출력(아래의 테이블 예시와 유사함)

○ Data Sheet 작성 : 출력된 테이블의 Value란에 데이터 값을 기입하여 제출.

예시)

CONs	#	Value	Description
J
J+1
J+2
.
.
J+n

☞ 첨부서류 : 발전기 Data Sheet 작성 근거 서류 1부

3. 조속기 일반자료

번호	기술자료 항목(약호 또는 조건, 설명)	근거자료, 시험	(선택요소) 또는 데이터 제출값 [단위]
1	발전소 명 / 호기(급전명칭)	문서	oo 발전소 제 ##호기
2*	조속기 제작사 및 모델명*	문서	/
3	조속기 전달함수 블록선도 등 관련자료	도면	“별도 첨부”
4	조속기 제작사 매뉴얼 - 조속기 기기특성 데이터 부분	문서	“별도 첨부”

☞ 「조속기 자료 작성시 유의사항」참고

4. 조속기 상세자료

○ 해당모델의 Data Sheet 출력 : 전력거래소 홈 페이지(www.kpx.or.kr)에서 링크된 『회원가입/발전기등록 One Stop서비스 → 발전기등록업무처리절차 → 발전설비특성자료제출 → 참고자료 → Model DataSheets.pdf 』파일에서 귀사의 설비와 일치하는 모델의 Data Sheet을 출력(아래의 테이블 예시와 유사함)

○ Data Sheet 작성 : 출력된 테이블의 Value란에 데이터 값을 기입하여 제출.

예시)

CONs	#	Value	Description
J
J+1
J+2
.
.
J+n

☞ 첨부서류 : 조속기 Data Sheet 작성 근거 서류 1부

조속기 자료 작성시 유의사항

1. 전력거래소 홈 페이지(www.kpx.or.kr)에서 링크된 『회원가입/발전기등록 One Stop서비스 → 발전기등록업무처리절차 → 발전설비특성자료제출 → 참고자료 → Model DataSheets.pdf 』파일을 다운받는다.

2. Model DataSheets.pdf 파일을 열어 Appendix H (페이지 H-1)를 찾는다.

3. Appendix H는 Turbine-Governor Model을 모아 놓은 장으로 귀사의 조속기 모델 및

블록선도를 확인하여 아래 표에 수록된 모델 중 일치하는 모델의 페이지를 찾아 해당

모델의 DataSheet을 출력한다.

4. 출력한 DataSheet에 Value항목의 값을 단위에 맞게 기입하고 근거 자료를 첨부하여 제출한다.

5. <조속기 모델 리스트>

모델명	모델형식	페이지
CRCMGV	Cross compound turbine-governor model	H-3
DEGOV	Woodward diesel governor model	H-5
DEGOV1	Woodward diesel governor model	H-7
GAST	Gas turbine-governor model	H-9
GAST2A	Gas turbine-governor model	H-11
GASTWD	Gas turbine-governor model	H-13
HYGOV	Hydro turbine-governor model	H-15
IEEEG1	1981 IEEE type1 turbine-governor model	H-17
IEEEG2	1981 IEEE type2 turbine-governor model	H-19
IEEEG3	1981 IEEE type3 turbine-governor model	H-21
IEESGO	1973 IEEE standard turbine-governor model	H-23
PIDGOV	Hydro turbine and governor model	H-25
SHAF25	Torsional-elastic shaft model for 25 masses	H-27
TGOV1	Steam turbine-governor model	H-31
TGOV2	Steam turbine-governor model with fast valving	H-33
TGOV3	Modified IEEE type 1 turbine-governor model with fast valving	H-35
TGOV5	Modified IEEE type 1 turbine-governor model with boiler controls	H-37
WEHGOV	Woodward electronic hydro governor model	H-41
WESGOV	Westinghouse digital governor for gas turbine	H-45
WPIDHY	Woodward P.I.D. hydro governor model	H-47

※ 귀사의 기기가 상기의 <조속기 모델 리스트>에 해당되지 않는 모델이거나 데이터 값을 확보할 수 없는 경우라면 발전설비 기술특성 시험을 통해 자료를 확보하여 그 결과를 제출해주시기 바랍니다.

5. 여자기 일반자료

번호	기술자료 항목(약호 또는 조건, 설명)	근거자료, 시험	(선택요소) 또는 데이터 제출값 [단위]
1	발전소 명 / 호기(급전명칭)	문서	oo 발전소 제 ##호기
2*	여자기 제작사 및 모델명*	문서	/
3	여자기 전달함수 블록선도 등 관련자료	도면	“별도 첨부”
4	여자기 제작사 매뉴얼 - 여자기 기기특성 데이터 부분	문서	“별도 첨부”

☞ 「여자기 자료 작성시 유의사항」참고

6. 여자기 상세자료

○ 해당모델의 Data Sheet 출력 : 전력거래소 홈 페이지(www.kpx.or.kr)에서 링크된 『회원가입/발전기등록 One Stop서비스 → 발전기등록업무처리절차 → 발전설비특성자료제출 → 참고자료 → Model DataSheets.pdf 』파일에서 귀사의 설비와 일치하는 모델의 Data Sheet을 출력(아래의 테이블 예시와 유사함)

○ Data Sheet 작성 : 출력된 테이블의 Value란에 데이터 값을 기입하여 제출.

예시)

CONs	#	Value	Description
J
J+1
J+2
.
.
J+n

☞ 첨부서류 : 여자기 Data Sheet 작성 근거 서류 1부

여자기 자료 작성시 유의사항

1. 전력거래소 홈 페이지(www.kpx.or.kr)에서 링크된 『회원가입/발전기등록 One Stop서비스 → 발전기등록업무처리절차 → 발전설비특성자료제출 → 참고자료 → Model DataSheets.pdf 』파일을 다운받는다.

2. Model DataSheets.pdf 파일을 열어 Appendix G (페이지 G-1)를 찾는다.

3. Appendix G는 Excitation System Model을 모아 놓은 장으로 귀사의 여자기 모델 및

블록선도를 확인하여 아래 표에 수록된 모델 중 일치하는 모델의 페이지를 찾아 해당

모델의 DataSheet을 출력한다.

4. 출력한 DataSheet에 Value항목의 값을 단위에 맞게 기입하고 근거 자료를 첨부하여 제출한다.

5. <여자기 모델 리스트>

모델명	모델형식	페이지
ESAC1A	1992 IEEE type AC1A excitation system model	G-3
ESAC2A	1992 IEEE type AC2A excitation system model	G-5
ESAC3A	1992 IEEE type AC3A excitation system model	G-7
ESAC4A	1992 IEEE type AC4A excitation system model	G-9
ESAC5A	1992 IEEE type AC5A excitation system model	G-11
ESAC6A	1992 IEEE type AC6A excitation system model	G-13
ESAC8A	Basler DECS model	G-15
ESDC1A	1992 IEEE type DC1A excitation system model	G-17
ESDC2A	1992 IEEE type DC2A excitation system model	G-19
ESST1A	1992 IEEE type ST1A excitation system model	G-21
ESST2A	1992 IEEE type ST2A excitation system model	G-23
ESST3A	1992 IEEE type ST3A excitation system model	G-25
ESST4B	IEEE type ST4B potential or compouned source- controlled rectifier exciter	G-27
EX2000	EX2000 Excitation System	G-29
EXAC1	1981 IEEE type AC1 excitation system model	G-33
EXAC1A	Modified type AC1 excitation system model	G-35
EXAC2	1981 IEEE type AC2 excitation system model	G-37
EXAC3	1981 IEEE type AC3 excitation system model	G-39
EXAC4	1981 IEEE type AC4 excitation system model	G-41
EXBAS	Basler static voltage regulator feeding dc or ac rotating exciter model	G-43

모델명	모델형식	페이지
EXDC2	1981 IEEE type DC2 excitation system model	G-45
EXELI	Static PI transformer fed excitation system model	G-47
EXPIC1	Proportional/integral excitation system model	G-49
EXST1	1981 IEEE type ST1 excitation system model	G-51
EXST2	1981 IEEE type ST2 excitation system model	G-53
EXST2A	Modified 1981 IEEE type ST2 excitation system model	G-55
EXST3	1981 IEEE type ST3 excitation system model	G-57
IEEET1	1968 IEEE type1 excitation system model	G-59
IEEET2	1968 IEEE type2 excitation system model	G-61
IEEET3	1968 IEEE type3 excitation system model	G-63
IEEET4	1968 IEEE type4 excitation system model	G-65
IEEET5	Modified 1968 IEEE type4 excitation system model	G-67
IEEEX1	1979 IEEE type1 excitation system model and 1981 IEEE type DC1 model	G-69
IEEEX2	1979 IEEE type2 excitation system model	G-71
IEEEX3	1979 IEEE type3 excitation system model	G-73
IEEEX4	1979 IEEE type4 excitation system model, 1981 IEEE type DC3 and 1992 IEEE type DC3A models	G-75
IEET1A	Modified 1968 IEEE type 1 excitation model	G-77
IEET1B	Modified 1968 IEEE type 1 excitation model	G-79
IEET5A	Modified 1968 IEEE type 4 excitation model	G-81
IEEX2A	1979 IEEE type 2A excitation system model	G-83
SCRX	Bus or solid fed SCR bridge excitation system model	G-85
SEXS	Simplified excitation system model	G-87
URST5T	IEEE proposed type ST5B excitation system	G-91

※ 귀사의 기기가 <여자기 모델 리스트>에 해당되지 않는 모델이거나 데이터 값을 확보할 수 없는 경우라면 발전설비 기술특성 시험을 통해 자료를 확보하여 그 결과를 제출해주시기 바랍니다.

7. 계통안정화장치(Power System Stabilizer) 일반자료*-설치개소만 작성

번호	기술자료 항목(약호 또는 조건, 설명)	근거자료, 시험	(선택요소) 또는 데이터 제출값 [단위]
1	발전소 명 / 호기(급전명칭)	문서	oo 발전소 제 ##호기
2*	PSS 제작사 및 모델명*	문서	/
3	PSS 전달함수 블록선도 등 관련자료	도면	“별도 첨부”
4	PSS 제작사 매뉴얼 - PSS 기기특성 데이터 부분	문서	“별도 첨부”
5	PSS설치일 / Tuning 시행여부 (변경시 파라메터 값 포함)	문서	년 월 일 /
6	운전여부 및 사유	문서	(운전,정지), 사유:

* 계통안정화장치(P.S.S.)가 설치된 경우에 한하여 작성.

☞ 「PSS 자료 작성시 유의사항」참고

8. 계통안정화장치(P.S.S.) 상세자료*

○ 해당모델의 Data Sheet 출력 : 전력거래소 홈 페이지(www.kpx.or.kr)에서 링크된 『회원가입/발전기등록 One Stop서비스 → 발전기등록업무처리절차 → 발전설비특성자료제출 → 참고자료 → Model DataSheets.pdf 』파일에서 귀사의 설비와 일치하는 모델의 Data Sheet을 출력(아래의 테이블 예시와 유사함)

○ Data Sheet 작성 : 출력된 테이블의 Value란에 데이터 값을 기입하여 제출.

예시)

CONs	#	Value	Description
J
J+1
J+2
.
.
J+n

☞ 첨부서류 : Stabilizer Data Sheet 작성 근거 서류 1부

PSS 자료 작성시 유의사항

1. 전력거래소 홈 페이지(www.kpx.or.kr)에서 링크된 『회원가입/발전기등록 One Stop서비스 → 발전기등록업무처리절차 → 발전설비특성자료제출 → 참고자료 → Model DataSheets.pdf 』파일을 다운받는다.

2. Model DataSheets.pdf 파일을 열어 Appendix F (페이지 F-1)를 찾는다.

3. Appendix F는 Power System Stabilizer Model을 모아 놓은 장으로 귀사의 여자기 모델 및

블록선도를 확인하여 아래 표에 수록된 모델 중 일치하는 모델의 페이지를 찾아 해당 모델의

DataSheet을 출력한다.

4. 출력한 DataSheet에 Value항목의 값을 단위에 맞게 기입하고 근거 자료를 첨부하여 제출한다.

5. <PSS 모델 리스트>

모델명	모델형식	페이지
IEE2ST	Dual-input signal power system stabilizer	F-3
IEEEST	1981 IEEE power system stabilizer model	F-5
PSS2A	1992 IEEE type PSS2A dual-input signal stabilizer model	F-7
PTIST1	PTI microprocessor-based stabilizer model	F-9
PTIST3	PTI microprocessor-based stabilizer model	F-11
ST2CUT	Dual-input signal power system stabilizer model	F-15
STAB1	Speed sensitive stabilizer model	F-17
STAB2A	ASEA sensitive stabilizer model	F-19
STAB3	Power sensitive stabilizer model	F-21
STAB4	Power sensitive stabilizer model	F-23
STBSVC	WSCC supplementary signal for static var system	F-25

※ 귀사의 기기가 <PSS 모델 리스트>에 해당되지 않는 모델이거나 데이터 값을 확보할 수 없는 경우라면 발전설비 기술특성 시험을 통해 자료를 확보하여 그 결과를 제출해주시기 바랍니다.

※ 계통안정화장치(Stabilizer)가 설치된 설비만 작성함

9. 발전기 송전용 변압기 자료

번호	기술자료 항목(약호 또는 조건, 설명)	근거자료, 시험	(선택요소) 또는 데이터 제출값 [단위]
1	발전소 명 / 호기(급전명칭)	문서	oo 발전소 제 ##호기
2	변압기 호기 명칭	문서
3	변압기 제작/시공사 명	문서
4	변압기 제작 특성사항	문서	(단상, 3상2권선, 3상3권선) (내철형, 외철형) (공랭식, 수냉식 등)
5	변압기 결선 방식(1차/2차/3차)	문서	(Y, D / Y, D / Y, D)
6	정격용량(예 : 3권선인 경우) OA/FA/FOA1/FOA2등 각 냉각방식별 용량구분 작성 - 1차 - 2차 - 3차	문서	[MVA-h] [MVA-l] [MVA-t]
7	권선별 정격전압 - 1차 - 2차 - 3차	도면,문서	[kV-h] [kV-l] [kV-t]
8	임피던스(예 : 3권선인 경우 MVAh base) - 1~2차 - 2~3차 - 3~1차	문서	[Per unit](H-L) [Per unit](L-T) [Per unit](T-H)
9	탭 절환기 유형 및 취부위치		(NLTC, OLTC) (고압측, 저압측)
10	총 탭수/현재 운전 탭위치	문서	/
11	탭 위치별 전압	문서	[kV]/ [kV]/..../ [kV]
12	1탭당 전압변동 폭	문서	[kV/스텝]
13	중성점 BIL	문서	[kV]
14	변압기 명판 데이터 (각변위 자료)	도면	“별도 첨부”
15	변압기 제작사 매뉴얼 - 변압기 기기특성 데이터 부분	문서	“별도 첨부”

주) * : 상기의 발전기 송전용 변압기 외에 보조설비/ 기동용/ 여자용 변압기 기술자료는 별도 요청시 제출하여야 함

☞ 「발전기 송전용 변압기 자료 작성시 유의사항」참고

발전기 송전용 변압기 자료 작성시 유의사항

1. 발전소 명 / 호기(급전명칭)

○ 「oo 발전소 제 ##호기」로 기입

2. 변압기 호기 명칭

○ 급전에서 사용하는 「제 ##호기 변압기」로 기입

3. 변압기 제작/시공사명

○ 변압기의 제작/시공사명 기입 [예 : GE/두산중공업 ]

4. 변압기 제작 특성사항

○ 변압기 제작사양 중 (단상, 3상2권선, 3상3권선), (내철형, 외철형), (공랭식, 수냉식 등)에서 선택 [예 : 3상2권선/ 외철형 / 수냉식 ]

5. 변압기 결선 방식(1차/2차/3차)

○ 변압기 1차, 2차, 3차 권선의 결선방식을 (Y, D / Y, D / Y, D)에서 선택 [예 : 1차 Y / 2차 Y / 3차 D ]

- 2권선 변압기의 경우 1,2차 권선의 결선방법을 기입 [예 : 1차 Y / 2차 Y]

6. 정격용량(Rated MVA) (예 : 3권선인 경우, OA/FA/FOA1/FOA2등 각 냉각방식별 용량구분 하여 작성)

○ 1차 권선, 단위 MVA

○ 2차 권선, 단위 MVA

○ 3차 권선, 단위 MVA

- 냉각방식별 정격용량을 MVA 단위로 기입 [예 : FOA2시 1차 500MVA-h / 2차 625MVA-l / 3차 750MVA-t ]

7. 권선별 정격전압(Rated voltage)

○ 1차 권선, 단위 kV

○ 2차 권선, 단위 kV

○ 3차 권선, 단위 kV

- 권선별 정격전압을 kV 단위로 기입 [예 : 1차 345kV-h / 2차 154kV-l / 3차 23kV-t ]

8. 임피던스

- 1~2차 권선간, 단위 p.u.

- 2~3차 권선간, 단위 p.u.

- 3~1차 권선간, 단위 p.u.

○ 변압기 명판에 기록을 참조하여 machine 용량 base p.u. 단위로 기입 (%값이나 Ω값이 아님에 유의!) [예 : 1~2차 권선간, 0.0125 [p.u.](H-L)]

- System(100MVA) base % Impedance 값; 단위 % =

여기서 [kVA]는 System 용량 100MVAbase=100,000를 입력, [kV}2 에는 kV단위 전압값을 입력

- Machine base 값; 단위 p.u. = System base % Impedance

여기서 분모 [kVA]'은 System 용량 100MVAbase=100,000를 입력, 분자 [kVA} 에는 kVA단위의 machine base값을 입력

9. 탭 절환기 유형 및 취부위치

○ 해당 란의 (NLTC, OLTC), (고압측, 저압측) 중에서 선택  [예: OLTC , 저압측]

10. 총 탭수/현재 운전 탭위치

○ 변압기의 탭 절환기(NLTC, OLTC에 무관)에 설정 가능한 총 탭수 / 정정치로 지정되어 현재 운전 중인 탭의 위치를 기입 [예: 17 / 9 탭]

11. 탭 위치별 전압

○ NLTC의 경우 : 운전가능 한 최소-탭 스텝별-최고 탭위치 순서로 기입 [예: 1탭 **[kV]/ 2탭 oo[kV]/ ...../ 5탭 ##[kV] ]

○ ULTC의 경우 : 운전가능 한 탭의 최소-탭 스텝별-최고 탭위치 순서로 기입 [예: 1탭 **[kV]/ 2탭 oo[kV]/ ...../ 16탭 ㅁㅁ[kV]/ 17탭 ##[kV] ]

12. 1탭당 전압변동 폭

○ 변압기 탭의 1단계별 전압변동 폭값을 기입  [예: 2.5 kV/스텝]

13. 중성점 BIL

○ 1차(계통)측 중성점 BIL을 kV 단위로 기입  [예: 50kV]

14. 변압기 명판 데이터 (각변위 자료)

○ 변압기 제작사가 공급하는 변압기 기기특성 매뉴얼중에서 명판데이터 부분을 “별첨” 제출

15. 변압기 제작사 매뉴얼(변압기 기기특성 데이터 부분)

○ 변압기 제작사가 공급하는 변압기 기기특성 매뉴얼중에서 명판데이터 부분을 “별첨” 제출