호주 빅토리아주 대규모 정전발생

개요 및 원인

○ 일시 : 2007년 1월 16일(화) 오후 4시경(현지시각)

○ 정전지역 : 호주 빅토리아주

○ 정전부하 : 약 260만kW

○ 정전원인 : 산불로 인한 주요 송전선로 Trip

세부 내용

□ Bernalla 인근의 Tatong 지역의 잡목 지대에 산불발생(오전 9시경)

○ 소방당국이 NEMMCO와 州소유 빅토리아 송전회사에 위험성을 경고

○ NEMMCO는 선로차단은 발생하지 않을 것으로 판단하여,

상정고장 계획에 반영하거나 기타 조치를 취하지 않았음

□ Melbourne과 New South Wales간의 주요 송전선 Trip(오후 4시경)

○ 빅토리아 주 1/4 정도인 200만kW 전력공급 송전선임

- 부하차단 장치가 동작하여 빅토리아 주 1/3 정도 정전

(약 100만여 가구, 1,200개의 교통신호등, 철도 서비스 중단)

- Melbourne, Geelong, Ballarat, Bendigo 등 일부지역 정전

○ 주정부는 긴급내각회의를 소집, 복구완료 시점(약 일주일 이상)까지

전기공급 제한가능 결정, 자발적인 전기사용 자제를 당부

○ 산불지역의 감전위험과 화염 등으로 인하여 조기 복구의 어려움

□ 우리나라의 산불발생시 비상운영 대책

○ 송전선로 차단 및 산불확산에 대비한 영향 검토

- 조류감소를 위한 발전기 출력조정 또는 계통조작

- EMS 계통해석 수행을 통한 추가고장 시 영향 최소화 대책 수립

○ ‘4회선이상 병행 송전선 고장시 대책 검토서’ 숙지 및 계통 복구

[자료출처 : PSERC]