남아공 전력수급 비상경보 발령

개요 및 원인

□ 수급비상 경보발령 및 부하차단 시행

○ 발생일시 : 2007. 1. 18(목) ~ 현재 (현지시간)

- 1. 18(목) 2:18 am경 Koeberg N/P #1(90만kW) Trip시

․원자로는 안정적으로 정지됨(상세원인 조사 중)

․송전망은 안정상태를 유지했으나, 발전력 부족상황 지속

○ 발생원인 : 다수 발전기 정지와 전력수요 증가

○ 발생당일 전체 전력수요의 9% 강제 부하차단 시행 이후

현재까지 수급비상 경보 발령중

○ 2007. 2. 2(금) 19:51경 번개로 인한 발전기 4대 정지로 추가

부하차단 발생(저주파수 차단기 동작)

세부 내용

□ 예상치 못한 많은 발전력 정지와 전력수요 증가

○ 발전기의 기술적 문제로 인한 정비(약 460만kW)

○ 전력수요 예상 초과(약 100만kW 이상)

□ Eskom 전력수급 비상발령(National Power Alert, Red로 추정)

○ 수급부족시 긴급 부하차단 가능함(Rotational Basis)을 알리고

자발적인 전기사용 자제 촉구(TV)로, 적극적인 수요감소 도출

○ 1.18(목)과 2.2(금)에 부하차단 발생함

○ 현재 일부 발전기가 정상으로 운전 가능하여 부하차단의

위험성은 줄었으나, 추가적인 발전기 고장시를 대비함

※ Power Alert 4단계 : Green → Orange → Red → Brown

□ 우리나라 수급부족 시 비상대책

○ 예상 최대전력과 공급가능예비전력의 차이를 기준으로 경보발령

※ 3단계(300만kW 미만) → 2단계(200만kW 미만) → 1단계(100만kW 미만)

○ 출력 상향, 민간발전기 기동, 부하이전 시행, 변압기 탭 수동운전

긴급 부하조정 시행

[자료출처 : PSERC]