[붙임-2]

급전지시의 표준화(순화) 대상 목록

구분	급전지시 상황	급전지시어의 형태	비 고
발전기운전	발전기 기동	정지 중인 발전기를 전력계통에 병렬 운전할 수 있도록 발전기의 전기적 출력을 병렬조건에 맞추는 과정
		"00화력 00호기 기동해서 계통병입이 준비되면 연락하십시요! “00화력 00호기 기동해서 00시 00분까지 계통에 병입하십시요!” “00화력 00호기 최대한 신속하게 기동해서 계통에 병입하고 연락하십시요!	“살리시오” “준비하시오”
	계통병입	발전기가 계통에 병렬운전 조건이 된 상태에서 계통병입을 시행하는 과정
		“00화력 00호기 계통병입 하십시요”	“넣으시요” “투입하시오” “싱크로하세요!”
	계통병해 (정지)	계통에 병렬운전 중인 발전기를 정지하기 위하여 계통에 분리하는 과정
		“00화력 00호기 계통병해해서 정지 하십시요”	“빼시오” “분리하시오” “끄시오” “죽이시요”
	출력조정 (증발)	발전기의 출력을 증가시키는 절차
		“00발전소 00호기 현재출력 00만kW에서 00만kW까지 증발하십시요!” “00화력 00호기 공급가능용량(입찰량)까지 (최대한 빨리) 출력을 증발하십시요!	“올리시오” “높이시오”

발전기운전	출력조정 (감발)	발전기 출력을 감소시키는 절차
		“00화력 00호기 현재출력 00만kW에서 00까지 감발하십시오!“ “00화력 00호기 최저운전출력 까지 신속히(최대한 빨리) 감발하십시오!”	“내리시오” “줄이시오”
	주파수추종운전	“00화력 00호기 출력 00만kW에서 주파수추종운전 하십시요”	“Governer 넣으세요” “가바나프리하세요!”
	자동발전제어운전	“00화력 00호기 출력 00만kW에서 자동발전운전 모드로 전환하세요!“	"AGC 넣으세요“
	출력 고정운전	“00화력 00호기 현재출력 00만kW에서 고정운전 해 주십시요!”	“홀딩하세요” “묶으세요”
	복합발전 모드 변경운전	복합모드에서 단독모드로 변경시
		“00복합 GT#0 발전기 단독모드로 운전하십시오”(ST 정지하세요!)	“ST 빼시요”
		단독모드에서 복합모드로 변경시
		“00복합 GT#0 발전기 복합모드로 운전하십시요”(ST 기동하세요!)	“ST 넣으시요”
	양수발전기 기동․정지	양수발전기 양수모드로 계통에 병입한 상태에서 양수를 하기 전(spin상태) 준비
		“00양수, #0호기 양수모드로 기동하시고 양수 준비되면 연락하십시오”	"양수 spin기동 하세요“
		양수발전기의 양수운전 초기모드 (spin)에서 양수를 시작하는 과정
		“00양수, #0호기 양수를 시작하십시요!	“펌핑하세요” “올리세요” “넣으세요”
		“00양수 #0호기 정지하십시요! (병해하십시요!)”	“빼세요”

차 단 기 / 단 로 기 / 선 로 등 의 조 작	차단기,단로기의 투입(close)	“00발(변)전소 차단기(또는 단로기)0000 투입(close) 하십시요”	“넣으시오” "살리시요“
	차단기,단로기의 병해(open)	“00발(변)전소 차단기(또는 단로기)0000 차단(open) 하십시요”	"빼시오“ “끄시오” “끊으세요“ “짜르세요!”
	송전선, 변압기 의 가압	“000kV 차단기0000을 투입하여 00#1(2)T/L을 가압하십시오” “000변전소 #0 MTR(주변압기) 가압하세요!”	“넣으시오” “살리세요”
	송전선, 변압기 의 차단	“000kV 00#1(2)T/L을 차단하십시오” “000변전소 #0 MTR(주변압기) 차단하세요!”	“끊으세요” “빼시오” “끄시오” “짜르세요”
	강행송전	“000kV 차단기0000을 투입하여 00#1(2)T/L을 강행송전 하십시요”	“강송하세요!”
	보호계전기 조작	“000변전소 00보호계전기를 복귀 시키세 요!”	리셋하세요!
	부하절체	“00변전소 00부하를 00측으로 절체하십 시요”	“넘기세요” “옮기세요!”
	모선연계 또는 분리	“00변전소(발전소) #0모선을 #0모선과 연계하십시오” “00변전소(발전소) #0모선과 #0모선을 분리하십시오”	“연결하시오”
전압조정	조상설비의 조작	“00변전소 콘덴서를 투입하십시오” “00변전소 리액터를 투입하십시오”	SC, 스타콘 (Static condenser) SR, 리액터 (Shunt Reactor) “넣으시오” “살리시요” “빼시요” “끄시요”
		“00변전소 콘덴서를 차단하십시오” “00변전소 리액터를 차단하십시오”
	변압기 탭조정	“00변전소 #0변압기 탭을 00번으로 조정 하십시요!”(내리시요!, 올리시요!)
	발전기 전압조정	“00발전소 #0호기 단자전압을 00kV까지 올리십시오!(내리십시오!)“

부하조정		부하차단 (load Shedding)	“00변전소 부하 00만kW를 차단하십시요”	“끊으세요”
자체기동발 전기	비상 기동	자체기동발전기 비상기동	“00발전소! 00호기 즉시 Black Start(자체기동) 하고 계통병입 준비가 완료되면 연락하십시요!
기타		일상적인 급전용어 중 표준화가 필요한 사항	“CB"⇒차단기 “DP"⇒"내연” “스타트”⇒“기동” “부스”⇒“모선” “바르(Var)⇒무효전력” “스타콘”⇒“정지형 콘덴서”(또는 콘덴서) “나갔어요”⇒“정전됐어요”