[붙임-2]

급전지시용어 표준화 사용절차(예시)

1. 발전기 기동 및 병입

중앙급전소	회원사(현장)	비 고
o AA발전소! o 급전과장 홍길동입니다. 00호기 기동하십시요! o 병입조건이 되면 연락 하십 시요!	o 네, AA발전소 박문수입니다. ： ： o 예! 00호기 기동하겠습니다.	지시사례 “살리시요! “준비하시요!” 지시사례 “넣으시요!” “투입하시요!” “씽크로 하시요!”
o 네! 중앙급전 홍길동입니다.	： o 중앙급전소! o AA발전소 박문수입니다. - 00호기 병입준비 완료 되었습니다.
o AA발전소 00호기 계통에 병입하십시요! o 확인 됐습니다. - 발전기 출력을 00만kW 까지(또는 최소운전출력 까지) 증발하십시요!	o 예! 00호기 병입하겠습니다. ： o AA발전소 00호기 계통에 병입됐습니다. 병입시간은 00시 00분입니다. o 예! AA발전소 00호기 출력을 00만kW까지 증발하겠습니다.
o 특기사항

2. 발전기 병해 및 정지

중앙급전소	회원사(현장)	비 고
o AA발전소! o 중앙급전소 홍길동입니다! - 00호기 발전기를 정지 할 예정입니다. - 출력을 정지수준(또는 00만kW)까지 감발하시고 연락 하십시요!	o 네, AA발전소 박문수입니다. o 예! 00호기 출력을 00만kW 까지 출력을 감발하겠습니다.	지시사례 “빼시요! “분리하시요!” “죽이시오!” “끄시요!”
o 네! 중앙급전 홍길동입니다. o AA발전소 00호기 계통 병해하십시요! o 확인 됐습니다. 00시 00분에 AA발전소 00호기 병해 되었습니다.	： o 중앙급전소! o AA발전소 박문수입니다. - 00호기 현재출력 00만kW 입니다. - 계통병해 준비되었습니다. o 예! AA발전소 00호기 계통병해 하겠습니다. ： o AA발전소 00호기 병해 되었 습니다. 병해시간은 00시 00분 입니다. ：
o 특기사항

3. 발전기의 출력조정

중앙급전소	회원사(현장)	비 고
[출력증발]		지시사례 “올리시요!” “높이시요!” 지시사례 “내리시요!” “낮추시요!” 지시사례 “Governor 넣으세요!” “Governor Free하세요!” “AGC 넣으세요!” “AGC 빼세요!”
o AA발전소! o 중앙급전소 홍길동입니다! - 00호기 발전기 출력을 00만kW에서 00만kW로 (최대한 빨리) 증발하십시요!	o 네, AA발전소 박문수입니다. ： o 예! AA발전소 00호기 발전 출력 00만kW까지 증발하겠 습니다.
[출력감발]
o AA발전소! o 중앙급전소 홍길동입니다! - 00호기 발전기 출력을 00만kW에서 00만kW로 (최대한 빨리) 감발하십시요!	o 네, AA발전소 박문수입니다. o 예! AA발전소 00호기 발전 출력 00만kW까지 감발하겠 습니다.
[기타 출력조정]
o AA발전소! - 00호기 출력 00만kW에서 부하추종운전 하십시요! o AA발전소! - 00호기 출력 00만kW에서 자동발전운전 모드로 전환 하십시요! o AA발전소! - 00호기 출력 00만kW에서 고정운전 하십시요!	o 예! 00호기 출력 00만kW에서 부하추종운전 하겠습니다. o 예! 00호기 출력 00만kW에서 자동발전모드로 전환 했습니다. o 예! 00호기 출력 00만kW에서 고정운전 하겠습니다.
o 특기사항

4. 송전선로의 휴전 및 가압

중앙급전소	회원사(현장)	비 고
[송전선로의 휴전]		지시사례 “빼시요!” “끄시요” “짜르시요!” “끊으세요!”
o AA변전소! BB변전소! (동시호출) o 중앙급전소 홍길동입니다! -지금부터 000kV XX T/L을 휴전조작 하도록 하겠습니다. -BB변전소부터 조작하겠습니다 BB변전소 차단기 02번 차단 하십시요! o 확인 되었습니다. 다음은 AA변전소 차단기 01번 차단 하십시요! o 확인 되었습니다. AA변전소, BB변전소 각각 XX T/L과 관련된 단로기를 차단 (OPEN)하시고 연락하십시요! (필요시 변전소별 1조작 1지시)	o 네, AA변전소 박문수입니다. o 네, BB변전소 김철수입니다. o BB변전소 차단기 02번 차단 하겠습니다! ① ： -BB변전소 차단기 02번 차단 했습니다. o AA변전소 차단기 01번 차단 하였습니다! ② ： -AA변전소 차단기 01번 차단 했습니다. o BB변전소 단로기 차단조작 하겠습니다. ③ o AA변전소 단로기 차단조작 하겠습니다. ④
o 중앙급전소 홍길동입니다.	(각 변전소⇒중앙급전 호출) ： o BB변전소 XX T/L과 관련된 단로기 차단조작 완료했습니다. o AA변전소 XX T/L과 관련된 단로기 차단조작 완료했습니다.

o BB변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 투입(CLOSE) 하십시요! o AA변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 투입(CLOSE) 하십시요! o 000kV XX T/L 휴전조작 완료 하였습니다. - 수고하셨습니다.	o BB변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES) 투입되었습니다. ⑤ o AA변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES) 투입되었습니다. ⑥
[송전선로의 가압]		지시사례 “넣으시요!” “살리시오”
o AA변전소! BB변전소! (동시호출) o 중앙급전소 홍길동입니다! -지금부터 000kV XX T/L을 가압조작 하도록 하겠습니다. -AA변전소부터 조작하겠습니다 AA변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 차단(OPEN) 하십시요! o 확인되었습니다. 다음은 BB변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 차단(OPEN) 하십시요!	o 네, AA변전소 박문수입니다. o 네, BB변전소 김철수입니다. o AA변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 차단(OPEN) 하겠습니다! ① ： -AA변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 차단(OPEN) 했습니다. o BB변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 차단(OPEN) 하겠습니다! ② ： -BB변전소 XX T/L측 접지 단로기(ES)를 차단(OPEN) 했습니다.

o AA변전소, BB변전소 각각 XX T/L과 관련된 단로기만 투입 (OPEN)하시고 연락하십시요! 차단기는 투입하지 마십시요!	o AA변전소 단로기 투입조작 하겠습니다. ③ o BB변전소 단로기 투입조작 하겠습니다. ④
o 중앙급전소 홍길동입니다.	(각 변전소⇒중앙급전 호출) ： o AA변전소 XX T/L과 관련된 단로기 투입조작 완료 했습니다. o BB변전소 XX T/L과 관련된 단로기 투입조작 완료 했습니다.
-지금부터 000kV XX T/L을 가압하겠습니다. -AA변전소부터 조작하겠습니다 AA변전소 차단기 01번 투입 하십시요! o 확인 되었습니다. 다음은 BB변전소 차단기 02번 투입 하십시요! o 확인 되었습니다. - 조류 표시상태 이상 없습니까? o 이것으로 000kV XX T/L 가압조작 완료했습니다. - 가압시간은 00시00분입니다.	o AA변전소 차단기 01번 투입 하겠습니다! ⑤ ： -AA변전소 차단기 01번 투입 했습니다. o BB변전소 차단기 02번 투입 하겠습니다! ⑥ ： -BB변전소 차단기 02번 투입 했습니다. o AA변전소 이상없습니다. o BB변전소 이상없습니다.

[송전선로의 휴전조작 순서]

송전선 000kV 00T/L

AA변전소

BB변전소

차단기 01

: 단로기

: 차단기

차단기 02

①

⑤

⑥

④

③

②

④

③

[송전선로의 가압조작 순서]

BB변전소

AA변전소

④

③

⑤

④

③

①

②

⑥

차단기 02

: 단로기

: 차단기

차단기 01

송전선 000kV 00T/L