ꏚ 휴전계획 업무절차 해외사례 조사 요약

1. 휴전승인 대상 설비

○ 조사기관 모두, 해당 기관이 운영하는 계통에 영향을 주는 모든 설비는 휴전승인 대상으로 규정하고 있음.

- 선로, 모선, 변압기, 보호시스템, 통신설비, 차단기, 조상설비 등

2. 휴전계획 수립 시 고려사항

☞ Note : 각 기관별 고려사항이 다소 차이는 있으나, 모든 기관은 ① 해당 ISO가 규정한 신뢰도 및 안전도 기준 준수 여부, ② 휴전 시행 시, 제약발생 등 시장에 미치는 영향, ③ 연계선로 송전용량에 미치는 영향을 1차적으로 고려하고 있음.

○ CAISO

- 최대 예측수요, 인근설비 휴전 및 발전기 정기계획, 계통혼잡 발생 잠재성, 연계선로 송전량에 미치는 영향, 시장에 미치는 영향

○ ERCOT

- 최대 예측수요, 인근 설비 휴전, 송전설비 고장, 과부하 및 과/저전압 발생 잠재성, DC-Tie의 전송용량에 미치는 영향

○ PJM

- 인근 설비 휴전계획, 전력계통 신뢰도 및 안전도 기준

○ IESO

- 안전도 한계 감소정도 및 송전 변화량, 계통 신뢰도 유지에 미치는 영향, 적정 예비력, 상정고장 전/후 연계선 조류변화, 과/저전압 및 단독계통 발생여부, Control Action

- 보조서비스 요구량 확보

- AGC 요구량 확보

○ NGET

- 계통 신뢰도 및 안전도 기준, 비상시 가압시간, 인근설비 휴전계획, 제약비용 발생여부 등

3. 기관별 업무처리 절차

가. CAISO : 향후 12개월 간 휴전계획 검토 및 조정

단기계획 발표(CAISO OCO) : 휴전요청 3일 후 15:30 까지 발표

단기계획 요청(사업자) : D-3일 11:30 까지 주요설비 휴전요청

D-Day : 휴전작업 시작일

장기계획 요청(사업자) : 매분기 시작 시, 향후 12개월간  주요설비 휴전요청

장기계획 발표(CAISO) : 사업자 요청 후 30일 이내 발표(CAISO)

••••••

나. ERCOT : 향후 12개월 간 휴전계획 검토 및 조정

D-3일 요청 ⇒ 휴전시작일 1일전 00:00 발표

D-3 ~ 8일 요청 : 휴전시작일 2일전 00:00 발표

D-Day : 휴전작업 시작일

D-9 ~ 45일 요청 : 휴전시작일 4일전 발표

~ D-45일 요청 : 휴전시작일 30일전 발표

D-Day

D-45일

D-8일

D-3일

다. PJM : 향후 13개월 간 휴전계획 검토 및 조정

D-3일 ~ D-day 사이 요청

⇒ “Past Deadline" : 긴급휴전 승인

전월 2일 ~ D-3일 사이 요청

⇒ “Late" : 제약발생 시, 취소

D-Day : 휴전작업 시작일

향후 1개월 이내 시행 휴전을 전월 1일 요청 ⇒ “On-Time" : 신뢰도 문제없으면 승인

D-Day

휴전시작 前月 1일

D-3일

라. IESO

장기휴전(5일 이상) 요청

D-Day

D-3개월

D-3일

10:00

D-33일

D-14일

14:00

D-2일

14:00

4시간 이상 휴전 보고

D-21일

10:00

14-day advance approval 요청(사업자)

14-day advance approval 발행(IESO)

2-day advance approval 요청(사업자)

2-day advance approval 발행(IESO)

최종승인 요청(사업자) ⇒ 최종승인(IESO)

마. NGC

ꏚ 장기휴전(Year 2 ~ 6) : 사업자는 향후 2~6년 내 시행할 휴전계획 확정시, NGC로 통보

ꏚ 장기휴전(Year 1)

D-Day

6주차

연간휴전 최적화(NGET/사업자)

제출 : 휴전계획 추가/변경(사업자)

28주차

33주차

34주차

39주차

48주차

49주차

3주차

휴전시행 1년 전

조정기간 : 휴전계획 수립(NGET)

연간휴전 최종요청서 제출(사업자)

휴전계획 보완(NGET)

연간휴전 초안발표(NGET)

연간계획 초안 심층검토

휴전계획 추가/조정 정지

전년도 수립된 연간휴전을 당해연도(Year 0)

휴전계획으로 이동

휴전 당해년도

ꏚ 당해년도휴전(Year 0)

D-Day

D-4~16 주 : 휴전계획 최적화 단계

계통접속회의(NGET/사업자)

- 휴전 간 간섭 조정

- 휴전 시, 위험요소 확인

- 휴전에 필요한 조치사항 합의

- 추가 휴전 접수

D-16주

D-4주

D-3주

D-2주

매주 화요일

16:00

D-1주

D-0~3주 : 휴전계획 확정단계

D-2주 금요일 16:00

⇒ 2주후 휴전계획 발표

매주 화요일 16:00

⇒ 향후 4주간 휴전계획 발표

D-1주 금요일 16:00

⇒ 1주후 휴전 최종 통보서 발생

매일

매일(NGET)

⇒ 다음날 휴전계획을 고려한

계통 안전도 평가

4. 우리나라와 비교

항 목	KPX	해외 ISOs	비고
검토기간	15일	4개월 ~ 4주	월간 계획 기준
주 요 검토항목*	- 전력계통 신뢰도 기준 - 제약사항 검토 - 과부하, 전압검토 - 과도안정도	- 전력계통 신뢰도 기준 - 제약사항 검토 - 과부하, 전압검토 - 시장파급효과
휴전요청 시 기	계통 파급효과에 무관하게 일괄적으로 요청(전월 5일)	계통파급효과 및 휴전기간에 따라 요청시기가 다름 (3개월 ~ 3일)

[번역 요약본]

휴전계획 업무절차 해외사례 조사

Ⅰ. 대 상

ꏚ 미국 : CAISO, ERCOT, PJM

ꏚ 캐나다 : IESO

ꏚ 영국 : NGC

※ CAISO : California, ERCOT : Texas, PJM : Pennsylvania-New Jersey-Maryland, IESO : Ontario, NGC : Great Britain

Ⅱ. 범 위

ꏚ 해외 전력회사의 휴전계획 절차/일정

ꏚ 휴전계획 수립 시 고려사항

ꏚ 휴전 승인 대상 설비

Ⅲ. 방 법

ꏚ 조사 대상 기관의 인터넷 홈페이지에 게시된 규칙 및 절차서 검토

※ 해외 계통운영자의 휴전관련 조직 및 인력구성은 홈페이지를 통해 확인이 불가하여 국제협력팀(거래소)으로 자료조사 협조공문 발송, 회신 대기 중

ꏚ 해외 계통운영자의 Outage(휴전)관련 규칙 및 절차서의 범위는 송변전 설비를 포함하여 발전기 정비 및 감발 등 모든 전력설비의 정지를 대상으로 하고 있으나,

ꏚ 본 조사는 해당 규칙 및 절차서 중 송변전 설비의 휴전부분만 발췌하여 정리하였음.

Ⅳ. 내 용

1. CAISO(California ISO, 미국)

1.1 개 요

ꏚ CAISO는 휴전계획 수립 업무를 단기(30일) 및 장기(Year)로 구분하여 수행하고 있으며,

ꏚ CAISO가 운영하는 계통에 영향을 줄 수 있는 모든 설비가 휴전 승인 대상임

○ 휴전대상 : 선로, 변압기, 모선, 보호설비, 통신설비 등

1.2 휴전계획 수립절차

1.2.1 단기 휴전계획 수립 절차

ꏚ 휴전요청 기한(by 시장참여자)

○ 연계계통과 WECC Path에 영향을 주는 휴전 및 주요 송전설비(500kV 이상설비, 선로, 모선, 보호시스템 등)

⇒ 휴전 시작 희망일 3일 전(前) 11:30분까지

○ 기타(차단기, 조상설비 등)

⇒ 휴전 시작 희망일 1일 전(前) 11:30분까지

ꏚ 요청방법

○ SLIC(Scheduling Logging for the ISO of California)

○ “휴전요청서” 작성 후 송부

ꏚ 휴전요청 접수(by CAISO OCO)

○ 휴전요청의 접수(acknowledgment)가 휴전 승인(Approval)을 대신할 수 없음.

※ OCO(Outage Coordination Office) : 휴전계획 수립 및 검토조직

ꏚ 휴전요청에 대한 승인(Approval) 혹은 거부(Rejection)

○ CAISO가 운영하는 전력계통의 안정운영에 미치는 영향 검토 후 승인 혹은 거부 여부를 결정한다.

○ CAISO는 사업자의 휴전 요청일을 기준으로 3일후 15:30분까지 승인여부를 결정하여 통보한다.

○ CAISO가 거부를 결정하면, 신뢰도와 안전도 측면에서 그 사유와 완화방안, 그리고 일정 재조정을 제안한다.

1.2.2 장기 휴전계획 수립 절차(Rolling Base)

ꏚ 휴전요청 시기 : 매분기 시작 시

○ 대상 : 향후 12개월까지의 휴전계획

○ 제출사항 : 휴전설비, 시작 및 종료일, 휴전 관련 정보 등

ꏚ 휴전요청 접수

○ 매분기 시작 후 15일 이내 요청한 휴전을 1차 검토 대상으로 하고, 휴전 설비 간 간섭 발생시 먼저 신청한 휴전이 우선권을 가짐.

ꏚ 장기 휴전 계획 발표

○ CAISO는 사업자의 휴전요청 일을 기준으로 30일내에 발표

ꏚ 휴전요청 설비 간 간섭(conflict) 발생시 조정

○ CAISO는 설비간 간섭 발생시, 1차적으로 사업자가 제출한 휴전 정보를 바탕으로 조정을 시도하고, 사업자가 제출한 정보가 불충분 할 경우 추가 정보를 요청한다.

○ 휴전 요청 사업자는 CAISO의 권고를 수용하기 어려울 경우, 그들이 원하는 일정을 “Wait-Listed"에 등록하여 시행 우선권을 갖는다.

√ Note : 단기/장기 휴전계획 수립 시, 휴전 우선권 부여 원칙

1. First Come, First Serve

2. 규제/법적 제약 등 각종 제약을 받는 설비의 휴전

3. 다른 설비의 휴전과 관련이 있는 휴전

1.3 휴전계획 수립 시 고려사항

ꏚ CAISO는 휴전요청의 승인여부를 결정하기 위해, 신뢰도 기준(Reliability Criteria) 만족 여부를 검토하고, 주요 고려사항은 아래와 같다.

○ 최대 예측수요

○ 인근 설비 휴전 및 발전기 정지(또는 감발) 계획 고려

○ 계통 혼잡 발생 잠재성

○ 연계선로 송전량에 미치는 영향

○ 시장에 미치는 영향

2. ERCOT(Texas, 미국)

2.1 개 요

ꏚ ERCOT는 ERCOT가 운영하는 계통 내의 모든 휴전요청에 대해 검토, 조정하여야 한다.

ꏚ 휴전계획 조정에 대한 ERCOT의 책임은 아래와 같다.

1) 송전사업자가 제출한 휴전계획의 승인

2) 수요예측 및 예비력과 관련된 가용자원의 적정성 평가

(Assessment of the adequacy of available Resources)

3) 휴전요청일 기준으로 8일 이내에 시행하는 휴전에 대한 승인(Acceptance) 혹은 거부(Rejection)

4) 사업자의 휴전요청 갱신사항에 대한 모니터링

5) 제안되고, 승인된 모든 휴전계획에 대한 발표

6) 송전설비 휴전 계획 및 분석

2.1 휴전계획 수립 및 갱신

(Rolling Twelve Month Outage Planning and Update)

ꏚ 송전사업자는 향후 12개월 동안의 휴전계획에 대해 ERCOT에 제출하고, 매월 갱신하여야 한다.

○ 제출방법 : MIS(Market Information System)

ꏚ ERCOT는 송전사업자가 제출한 휴전(12개월)에 대해 최소 연 2회 심도 있는 검토를 수행하여야 한다.

2.1.1 휴전요청의 접수확인

ꏚ ERCOT는 사업자의 휴전요청을 받으면, 2시간(2 Business Hours) 이내에 이를 접수하여야 한다.

2.1.2 휴전계획의 승인

ꏚ ERCOT는 송전사업자가 제출한 휴전요청이 신뢰도 기준(applicable reliability standards)을 위반하지 않는 한, 승인하여야 한다.

ꏚ EROCT는 특별한 사유가 없는 한 승인된 휴전을 취소할 수 없다.

2.1.3 휴전요청 회신 스케줄(Timeline for Respond by ERCOT)

ꏚ ERCOT는 아래 표에 따라 송전사업자가 제출한 휴전요청에 대해 승인하거나 거부하여야 한다.

기 간*	회신기한
3일	휴전시작일 1일전 00시 00분
3일 ~ 8일	휴전시작일 2일전 00시 00분
9일 ～ 45일	휴전시작일 4일전
45일 초과	휴전시작일 30일 전

※ 기 간 : 휴전요청 시간과 휴전시작 시간 사이의 기간

2.1.4 휴전요청 승인거부(by ERCOT)

ꏚ ERCOT는 사업자가 요청한 휴전에 대한 승인을 거부할 경우, 문서(혹은 전자문서)를 통해 사업자에게 수정(안)을 제공하여야 하고, 문서에 포함되어야 할 내용은 아래와 같다.

○ 승인 거부를 결정하게 된 주요 사유

○ 가능하다면, 대책이나 일정 수정 제안

ꏚ ERCOT는 아래의 경우에 대해서만 요청된 휴전 승인을 거부할 수 있다.

○ 전력계통 신뢰도 및 안전도 유지

○ 요청된 휴전에 대한 (사업자의) 불충분한 정보 제공

○ 승인절차 요구사항을 지키지 못한 경우

2.1.5 휴전일정의 조정

ꏚ 복수의 휴전 요청으로 인해, 신뢰도나 안전도를 확보할 수 없을 경우 ERCOT는 아래와 같이 조치한다.

○ 휴전 요청사업자들과의 협의를 통한 일정조정

○ 원만한 일정조정에 실패할 경우, 요청 우선순위 및 계통 영향을 고려(ERCOT 재량권 발휘)하여 휴전 일정 결정

2.2 휴전계획 수립 시 고려사항

ꏚ ERCOT는 사업자가 제출한 휴전작업이 신뢰도 기준을 만족시킬 수 있는지를 평가하여야 하고, 평가 시 고려사항은 아래와 같다.

○ 최대 수요 예측치

○ 해당 휴전에 영향을 미치는 다른 휴전계획(요청)

○ 송전설비의 고장

○ 과부하 혹은 과/저전압 발생에 대한 잠재적 가능성

○ DC Tie의 전송용량에 미치는 영향

3. PJM(Pennsylvania, New Jersey, Maryland, 미국)

3.1 개 요

ꏚ 송전설비 소유자(TO)는 그들 설비의 유지 보수에 대한 책임과 권한을 가진다.

ꏚ PJM이 운영하는 계통에 영향을 주는 모든 설비는 휴전승인 대상 설비이며, 이들 설비에 대한 휴전 시 사전에 PJM의 승인을 얻어야 한다.

ꏚ PJM은 향후 13개월간의 일정을 관리하고, OASIS를 통해 게시한다.

※ OASIS(Open Access Same-Time Information System)

3.1 휴전계획 요청 및 수립

ꏚ 휴전요청(송전설비 소유자)

○ 송전사업자는 가능한 한 빨리 휴전하고자 하는 설비의 휴전을 요청한다.

○ 요청방법 : eDART(Dispatcher Application and Reporting Tool)

○ 요청기한

- 장기휴전 및 주요 휴전 : 1년 전, 최소 월 1회 갱신

※ 장기휴전 : 휴전기간이 5일을 넘는 휴전

※ 주요휴전 : 해당설비의 휴전으로 인해 PJM이 운영하는 계통에 큰 영향을 주는 휴전

- 기타 : 매월 1일, 변경사항 발생시 갱신

※ 기타 : 향후 1개월 이내에 시행할 모든 휴전승인 설비에 대한 휴전

ꏚ 휴전요청에 대한 PJM 조치

요청	접수상태	PJM 조치
향후 1개월 이내 시행할 휴전을 전월 1일까지 요청한 경우	“On Time"	계통신뢰도에 문제가 없으면, 승인
향후 1개월 이내 시행할 휴전을 전월 2일 ~ 휴전 시작일 3일전 08:00 사이에 요청한 경우	“Late"	제약운영이 수반하는 계통혼잡을 발생시킬 경우, 취소
휴전 시작일 3일전 08:00 이후에 요청한 경우	“Past Deadline"	긴급 휴전인 경우, 승인

ꏚ 송전설비 휴전요청 처리 절차

PJM으로 휴전요청

[TO - 송전설비 소유자]

○ 사전 검토(study) 실시

○ 정지 설비 결정

○ 관련 사업자 협의

요청된 휴전 검토(analysis)

[PJM Operation Planning Staff]

○ 다른 휴전과의 간섭

검토(review)

○ 계통운영 상의 영향 판단

휴전승인 혹은 대안 권고

[PJM Operation Planning Staff]

○ 일정 조정 권고

○ 휴전 취소 결정

조작전 휴전검토(study)

[PJM Dispatcher]

○ 최종 결정

○ 안전도 검토

(Run Security Analysis Study)

○ 계획 휴전 여부 확인

○ 작업 종료시점 확인

4. IESO(Ontario, 캐나다)

4.1 개 요

ꏚ 발전사업자, 송전사업자, 배전사업자, 도매판매사업자의 설비 중 전력시장에 참여하는 설비 혹은 IESO가 운영하는 계통에 영향을 미치는 설비는 반드시 IESO의 휴전승인을 얻어야 한다.

ꏚ IESO가 계통에 대한 신뢰도 평가 및 사전급전계획 수립 시, 계획휴전(planned outages)을 반영하여야 하고, 시장 참여자가 입찰전략을 수립/변경 할 수 있도록 그 결과를 공표한다.

ꏚ 이와 같은 시장 메카니즘이 설비 휴전으로 인한 영향을 완화시킬 수 없을 때 IESO는 휴전요청을 거부, 취소한다. IESO가 휴전을 거부, 취소 할 경우, 그 사유를 함께 통지한다.

4.2 휴전계획 요청 및 수립

4.2.1 휴전요청

ꏚ 요청방법

○ IOMS(Integrated Outage Management System) 또는 Web에 게시된 “휴전요청서(Outage Request Form)” 작성 후 E-mail로 송부

ꏚ 요청기한

○ 발전/송전사업자는 모든 계획휴전(Planned Outages)에 대해 휴전작업 시작 일을 기준으로 33일 전에 IESO로 요청하고, 세부일정을 아래와 같다.

3개월 전

5일 이상 휴전 보고

(발전/송전사업자)

33일 전

4시간 이상 휴전 보고

(발전/송전사업자)

21일 전 10:00

14-day advance approval 요청 확인

14일 전 14:00

14-day advance approval 통보

(승인 가능 시) 혹은

two-day advance approval 로 자동 변경(승인 거부 시)

3일 전 10:00

two-day advance approval 요청

(시장참여자)

2일 전 14:00

two-day advance approval 발행 혹은 휴전요청 거부

1시간 전

- MP : 최종승인 요청(MP)

- IESO : 최종승인(IESO)

신뢰도 영향평가(IESO 내부)

2.2 휴전계획 수립 시 고려사항

ꏚ 안전도 한계 감소 정도 및 송전 변화량

ꏚ IESO 계통 신뢰도에 미치는 영향

ꏚ 적정 예비력

ꏚ 상정고장 전/후의 연계선 조류 변화, 전압, 단독계통 발생여부, 각종 한계치 초과여부, control action 등

ꏚ 적절한 보조서비스 요구량 확보

ꏚ 적절한 AGC 요구량 확보 등

5. NGC(Great Britain, 영국)

5.1 NGET 휴전절차

ꏚ TO(Transmission Owner)의 역할

○ 각 TO는 그들 설비에 대한 모든 휴전 및 휴전변경 사항에 대한 정보를 NGET로 제공하여야 한다.

○ 각 TO는 그들이 요청한 휴전에 대해 변경사항 발생시 즉시 갱신하여야 하고, 처리 절차를 확인하여야 한다.

ꏚ NGET의 역할

○ NGET는 GB(Great Britain) 계통의 안전도와 공급 품질을 고려하여 휴전계획을 수립한다.

○ NGET는 수립된 휴전계획 DB를 관리하고, TO가 확인 할 수 있도록 유지하여야 한다.

○ NGET는 매년 34주차에 휴전계획(안)(Draft Outage Plan)을, 49주차에 최종 휴전계획(Final Outage Plan)을 발표한다.

※ NGET(National Grid Electric Transmission) : NGC(National Grid Company)의 사업 분야 중 영국 내 전력사업 분야. NGC는 전력뿐만 아니라 Gas, 통신 사업 분야를 운영하고 있으며, 영국 뿐만 아니라 미국, 호주 등 해외 전력산업에도 진출해 있음.

5.2 휴전계획과 개요

ꏚ 휴전계획은 향후 6년간의 휴전일정을 관리한다.

ꏚ TO가 휴전을 요청할 때에는 작업 개요 및 기간을 포함하여 관련된 모든 정보를 함께 제공하여야 한다.

ꏚ NGET는 사업자가 요청한 휴전 간에 간섭이 발생할 경우, 관련사업자와 협의하여 조정한다.

5.2.1 장기휴전계획 및 절차

ꏚ 향후 2~6년간의 휴전(YEAR 2～6)

○ TO는 향후 2～6년간의 휴전에 대한 일정이 수립되는 즉시 관련 사업자와 협의를 시작하고, 휴전일정을 NGET에 제공한다.

○ NGET는 TO가 제출한 일정에 휴전 시행이 어려운 경우 관련 사업자를 포함하여 대안을 모색한다.

○ 매년 6주차에, 향후 2년간의 휴전계획은 향후 1년간의 잠재적 휴전계획으로 변경된다.

ꏚ 연간 휴전계획 일정(YEAR 1)

○ 매년 6 주차 : 잠재적 휴전계획 추가 및 변경

- TO는 제출한 잠재적 휴전계획을 검토하고, 관련 정보를 NGET에 제공한다.

○ 매년 7 ～ 28 주차 : 잠재적 휴전계획의 수립

- TO는 제출한 휴전계획의 변경 사항 발생시 즉시 갱신하고, NGET는 제출된 휴전계획을 검토하여 각 휴전 간 간섭발생시 사업자와 협의를 통해 일정을 조정한다.

- 28주차에 NGET는 TO의 요청이 있으면, 서면으로 수립된 잠재적 휴전계획을 통보한다.

- TO는 28주차 주말까지 연간 휴전계획 수립을 위해 최종 휴전요청서를 NGET에 제출한다.

○ 매년 29 ～ 33 주차 : 잠재적 휴전계획의 보완

○ 매년 34주차 : NGET는 연간휴전계획 초안을 발표한다.

○ 매년 39주차 : 연간휴전계획 최적화

- NGET는 연간휴전계획 초안에 대한 보완을 지속적으로 진행한다.

-  TO는 추가 휴전계획을 제출할 수 있다. TO가 제출한 추가휴전계획은 기존의 계획과 간섭 혹은 신뢰도 상의 문제 발생시, 접수 되지 않을 수도 있다.

○ 매년 40 ～ 48주차 : 연간 휴전계획 초안에 대한 심층 검토

○ 매년 49주차 : 휴전계획 추가 및 조정 정지

○ 매년 49주차 주말 : 최종 연간 휴전계획 발표(NGET)

○ 매년 3주차 : 전년도 49주차에 발표한 연간 휴전계획은 당해 년도 휴전계획(YEAR 0)으로 이동

5.2.2 당해연도 휴전계획(Year 0) 시행을 위한 절차

ꏚ 개요

○ NGET는 기 수립된 당해연도 휴전계획에 대하여 보완, 최적화 하고, 변경 사항을 반영한다.

○ NGET는 확정되지 않은 휴전과 사전(4주 전)에 변경 요청한 휴전이 시행될 수 있도록 적극적인 노력을 기울여야 한다.

○ TO는 기 요청한 휴전내용의 변경 최소화 및 사전(4주 전)에 변경사항을 요청할 수 있도록 최선의 노력을 기울여야 한다.

ꏚ 당해연도 휴전(Year 0)

○ 최적화 단계(Optimization Phase) - 4주전

- 계통 접속 회의(System Access Meeting) : 4 ~ 16주 전

- 본 회의의 목적은 아래와 같다

☞ 검토 기간 내에 추가할 휴전 협의

☞ 4~16주 후 휴전에 대한 변경사항 협의 및 4~5주 후 휴전 변경사항 검토

☞ 신규 휴전 혹은 주요휴전 간 간섭 조정

☞ 휴전 시행 시 위험 요소 확인

☞ 휴전의 원활한 시행을 위해 필요한 조치사항에 대한 합의

(계통 안전도 추가검토, 비상시 가압시간, 보호설비 정정치 변경사항, 조작관련 사항 등)

○ 확정 단계(Delivery Phase) - 0~3주전

- 본 단계에서는 NGET과 TO는 계획된 휴전이 원활히 수행 될 수 있도록 상호 협조하고, Opportunity Outage와 주요 변경 필요사항이외는 휴전 변경이 제한된다.

※ Opportunity Outage : 연간휴전 최종발표 후, 추가 요청한 휴전 중에서 신뢰도 기준 유지에 영향을 미치지 않고, 제약비용을 발생시키지 않는 휴전

○ 휴전 시작 2주전 금요일 16:00 : 2주후 계획 휴전 발표

○ 매주 화요일 16:00 : 향후 4주간 휴전계획 발표

○ 휴전 시작 1주전 금요일 16:00

- NGET는 최종 통보서를 발표한다.

- 최종 통보서는 주요 휴전 상세사항, 관련된 특별 조치, 최근의 계통 검토 결과, 인근 설비 휴전사항을 포함하고 있다.

○ 매일 : 다음 날 휴전계획을 고려한 계통안전도 평가

■ 참고자료

1. Outage Coordination Protocol(CAISO)

2. Operating Procedure, Scheduled and Forced Outages(CAISO)

3. Operating Guides, 2. System Operations 2.7 Outage Coordination(ERCOT)

4. Protocols, 8 Planned Outages and Maintenance Outages of Transmission and Resource Facilities(ERCOT)

5. Definitions and Acronyms(PJM)

6. Operating Agreement, PJM Interconnection, 1.3.38 Transmission Planned Outage(PJM)

7. Transmission Operations, Section 4: Reportable Transmission Facility Outages(PJM)

8. Outage Management(IESO)

9. Power System Reliability, 6. Outage Coordination(IESO)

10. Outage Planning(NGC)

11. STC Document, Part 2 Transmission Outage Planning(NGC)