붙 임 2 신구대비표

현 행	개 정 (안)
제1장 총칙 1. 목적 전력계통의 안정적인 운영과 전기품질을 확보하고 전력수급 기본 계획 수립 등 전력설비 투자 계획에 활용하기 위한 전력계통 설비 정지관리 기준을 정의함 2. 적용대상 및 범위 <생략> 3. 용어정의 가~라 <생략> 마. “발전정지”란 ··········· 송전계통에서 ··········· 바. “발전정지기간“이란 발전기의 차단기가 송전계통··········· 사~아. <생략>	제1장 총칙 1.1 목적 이 전력설비정지관리기준(이하 “기준”이라 한다.)은 전력계통의 안정적인 운영기반을 확보하고 전력수급 기본계획 등의 전력설비 투자 계획을 수립하는데 필요한 전력설비의 정지에 관한 관리 기준을 정하는데 있다. 1.2 적용대상 및 범위 1.3 용어의 정의 가~라 <현행과 같음> 마. “발전정지”란 ··········· 전력계통에서 분리되는 경우를 말한다. 바. “발전정지기간“이란 발전기의 차단기가 전력계통으로 ··········· 사~아 <현행과 같음>

현 행	개 정 (안)
제2장 정지분류 4. 발전설비 정지의 분류 가. 계획정지(Planned Outage) (1) 계획예방정비정지(Planned Prevention Outage) <신설> (2) 계획중간정비정지(Planned Maintenance Outage) <신설> 나. 운영예비초과정지(reserved shutdown) <신설>	제2장 전력설비 정지종류 분류기준 2.1 발전설비 정지종류 분류기준 2.1.1 계획정지 2.1.1.1 계획예방정비정지 가. 매년 또는 주기적으로 시행되는 계획예방 정비를 실시하기 위한 정지로서 전력시장운영규칙 별표18 7.2 연간 발전기 정지계획에 반영된 정지 나. 계획예방정비정지기간은 전기사업자와 조정, 확정하여 전력거래소가 발표한 기간으로 하며, 종료시점은 준공시험을 완료한 시점으로 한다. 2.1.1.2 계획중간정비정지 가. 전력시장운영규칙 별표18 7.3 월간 발전기 정지계획 또는 별표18 7.4 주간 발전기 정지계획에 따른 정지로서 별표18 7.2 연간 발전기 정지계획에 반영되지 않은 정지 나. 설비정지 5일전에 정지계획을 전력거래소에 제출하여 확정된 정지 다. 민원 또는 행정관청의 요청에 의한 정지 2.1.2 운영예비초과정지 가. 발전설비의 운전이 가능한 상태에서 경제급전 우선순위 또는 전력수급계획에 따른 급전지시에 의한 발전대기 상태의 정지 나. 양수 운전 중인 양수발전기의 경우 계통계통의 안정을 위한 저주파수 계전기 동작에 의한 정지

현 행	개 정 (안)
다. 비계획정지(Unplanned Outage) (1) 불시정지(Immediate) <신설> (2) 비계획정비정지(Unplanned Maintenance Outage) <신설> (3) 기동실패(Startup Failure) <신설>	2.1.3 비계획정지 2.1.3.1 불시정지 가. 계통에 병입하여 운전 중인 발전기(양수발전기의 경우 양수 운전 중인 경우도 포함한다)가 자체설비의 고장으로 발생한 정지로서 정지발생 이전에 전력거래소에 정지통보와 입찰변경을 하지 않은 정지 2.1.3.2 비계획정비정지 가. 전력시장운영규칙 별표18 7.4 주간 발전기 정지계획에 반영되지 않은 정지 나. 정지발생 5일전에 정지계획을 전력거래소에 제출하지 않은 정지 다. 전력거래소와 사전협의 없이 계획예방정비정지기간 또는 계획중간정비정지기간을 초과한 정지 2.1.3.3 기동실패 가. 정지중인 발전기가 기동하여 계통에 병입하기 전 또는 병입 후 자체설비 이상에 의해 정격용량의 50%이하 출력에서 발생한 정지 나. 복합화력발전기의 경우 가스터빈발전기 기동실패에 의한 증기터빈발전기의 정지 또는 증기터빈발전기 기동실패에 의한 가스터빈발전기 정지시에는 출력에 관계없이 가스터빈발전기와 증기터빈발전기 모두를 기동실패로 분류한다.

현 행	개 정 (안)
(4) 파급정지(Secondary Outage) <신설> 5. 송변전설비 정지의 분류 가. 계획정지(Planned Outage) <신설> <신설> 나. 비계획정지(Unplanned Outage) (1) 순간정지(Transient Outage) (2) 일시정지(Temporary Outage)	2.1.3.4 파급정지 가. 계통에 병입하여 운전 중인 발전기가 자체 발전설비 이외의 송변전계통, 가스공급 중단, 해양 생물유입 등의 외부요인에 의한 정지로서 외부요인에 의한 파급영향이라고 증명이 된 정지 나. 전력계통의 안정운영을 위하여 설치된 발전기 탈락용 고장파급방지장치 동작에 의한 정지 다. 복합모드로 운전 중인 복합화력발전기의 경우 가스터빈발전기 불시정지에 의한 증기터빈발전기의 정지 및 증기터빈발전기의 불시정지에 의한 가스터빈발전기의 정지 2.2 송변전설비 정지종류 분류기준 2.2.1 계획정지 유지보수, 정비 또는 시스템 향상을 위하여 사전에 정지를 신청하여 전력시장운영규칙 별표18의 8.4, 8.5, 8.6에 따라 전력거래소가 승인한 정지 2.2.2 순간정지 송변전설비에 손상이 없이 정지후 자동적으로 복구된 정지 2.2.3 비계획정지 예상하지 못한 고장 등의 원인에 의한 정지로서 순간정지를 제외한 정지

현 행	개 정 (안)
(3) 장시간정지(Permanent Outage) 제3장 정지통계 작성․관리 6. 통계 작성대상 가. 발전설비 : 정,준회원 발전회사의 중앙급전발전기 계획 및 비계획정지 나. 송변전설비 (1) ～ (2) <생략> 7. 통계 자료제출 가. 전기사업자는 보유설비의 정지내역을 붙임의 양식에 따라 작성한 후 아래의 기한 내에 전력거래소에 제출하여야 한다. (1) 월보 : 다음달 20일 (2) 연보 : 다음연도 3월 나. ··········· 정지내역을 ··········· ············추가자료를 요청하고 ································· 8. 통계내용 전력거래소는 제출받은 정지자료를 토대로 누락 등 이상 유무를 검토한 후 정지통계를 작성하며 그 결과를 전기위원회 및 관련 전기사업자에게 통보한다.	<삭제> 제3장 정지통계 작성 및 관리 3.1 통계자료 작성대상 3.1.1 발전설비 : 중앙급전발전기 계획 및 비계획정지 3.1.2 송변전설비 <현행과 같음> 3.2 통계자료 제출 3.2.1 전기사업자는 보유설비에 대하여 매월 붙임1의 정지월보를 작성하여 다음달 20일까지 전력거래소에 제출하여야 한다. 3.2.2 ··········· 정지월보를 ··········· 추가자료를 요청할 수 있으며 ······················ 3.3 통계내용 3.3.1 전력거래소는 제출받은 정지월보를 토대로 누락 등 이상 유무를 검토한 후 [붙임2]의 정지율 산식에 따라 아래의 정지통계를 작성한다.

현 행	개 정 (안)
가. 발전설비 계획 및 비계획정지에 대해서 정지건 수, 정지율, 정지량 등을 붙임2 발전설 비 통계항목에 따라 산출한다. (1) 정지종류별 ○ 계획정지 ․계획예방정비정지, 계획중간정비정지 ○ 비계획정지 ․불시정지, 비계획정비정지, 기동 실패, 파급정지 (2) 발전원별, 원인별, 설비별 (3) 고장정지율 등 각종 통계는 다음 산식을 기초로 산출한다. ○ 고장정지율(Forced Outage Rate) FOR = [eqn: {고장정지시간} over {운전시간+고장정지시간} CDOT 100] ○ 등가비계획정지율 (Equivalent Unplanned Outage Rate) EFOR = [eqn: {등가감발시간+비계획정지시간} over {운전시간+비계획정지시간} CDOT 100] ○ 계획예방정비율(Planned Outage Factor) POF = [eqn: {계획예방정비시간} over {역일시간} CDOT 100]	3.3.1.1 발전설비 정지통계 항목 가. 불시정지율 나. 비계획정지율 다. 계획예방정비율 라. 가동율 마. 운전율 바. 신뢰도 ※ 산식은 붙임으로 처리

현 행	개 정 (안)
○ 가동율(Availability Factor) AF = [eqn: {운전가능시간} over {역일시간} CDOT 100] ○ 운전율(Service Factor) SF = [eqn: {운전시간} over {역일시간} CDOT 100] ○ 신뢰도(Reliability Factor) RF= [eqn: {역일시간-비계획정지시간} over {역일시간} CDOT 100] ○ 용어설명 ․고장정지시간 : 비계획정지 중 불시정지 상태에 있는 시간 ․운전가능시간 : 발전설비가 운전가능상태에 있는 시간 ․운전시간 : 발전설비가 운전상태에 있는 시간 ․등가감발시간 [eqn: {출력감발시간 TIMES 감발용량} over {정격용량}] ․계획예방정지시간 : 계획예방정비정지(Planned Outage), 계획중간정비정지(Planned Maintenance Outage)상태에 있는 시간 ․역일시간 : 1년, 365일, 8760시간 (4) 정지량별 ○ 발전기별 정지용량, 감발량(일간, 월간, 연간)

현 행	개 정 (안)
나. 송변전설비 비계획정지에 대해서 정지건수, 정지율 등을 붙임3 송변전설비 통계항목에 따라 산출한다. (1) 정지종류별 순간정지, 일시정지, 장시간정지 (2) <생략> (3) <생략> (4) <생략> (5) <생략> (6) <생략> (7) <생략> 제4장 보 칙 9. 기준의 변경 본 기준은 필요시 협의하여 변경할 수 있다. 10. 기준의 적용 가. ··········. 나. ··········· <신설> 붙임 1. 전력설비 정지종별 2. 발전설비 통계항목 3. 송변전설비 통계항목	3.3.1.2 송변전설비 정지통계 항목 가. 순간정지, 일시정지, 장시간정지 나. <현행과 동일> 다. <현행과 동일> 라. <현행과 동일> 마. <현행과 동일> 바. <현행과 동일> 사. <현행과 동일> 제4장 보 칙 4.1 기준의 변경 이 기준은 필요시 관련 전기사업자와 협의하여 변경할 수 있다. 4.2. 기준의 적용 가. <현행과 동일> 나. <현행과 동일> 다. 이 기준은 2008년 1월 1일부터 적용한다. 붙임 1. 전력설비 정지월보 서식 2. 전력설비 정지통계 산식 3. 전력설비 정지원인 분류표

※ 기준의 붙임에 대한 개정 전․후 비교표는 개정된 붙임내용으로 갈음합니다.

[붙임 1]

전력설비 정지월보 서식

1. 발전설비

가. 종합표

발전소명	호기	정격 용량 (㎿)	정지시간 (H:M)								운전 시간 (H:M)	역일 시간 (H:M)	불시 정지율 (%)	비계획정지율 (%)	계획 정지율 (%)	가동 률 (%)	운전율 (%)	신뢰도
			계획정지		비계획정지				운영예비초과	계
			예방 정지	중간 정지	불시 정지	중간정지	파급정지	기동 실패

나. 계획예방정비정지

발전소명	호기	용량 (MW)	당초계획			정비실적			특이사항
			시작일	종료일	시간	시작일	종료일	시간

다. 계획중간정지

NO	고장 일시	복구 일시	고장시간	발전소명	호기	용량 (MW)	발전원	설비명	정지원인 개소	상세정비원인	날씨

라. 불시정지

NO	고장 일시	복구 일시	고장 시간	발전소명	호기	용량 (MW)	발전원	설비명	정지원인 개소	대원인	소원인	상세원인	날씨

마. 비계획정비정지

NO	고장 일시	복구 일시	고장 시간	발전소명	호기	용량 (MW)	발전원	설비명	정지원인 개소	대원인	소원인	상세원인	날씨

바. 파급정지

NO	고장 일시	복구 일시	고장 시간	발전소명	호기	용량 (MW)	발전원	설비명	정지원인 개소	대원인	소원인	상세원인	날씨

사. 기동실패

NO	고장 일시	복구 일시	고장 시간	발전소명	호기	용량 (MW)	발전원	설비명	정지원인 개소	대원인	소원인	상세원인	날씨

아. 운영예비초과정지

NO	발전소	호기	구분	설비용량 (MW)	정지일시	복구일시	총 정지시간	정지횟수

자. 감발운전

NO	발전기	호기	정격용량	감발량 (MW)	감발일시	종료일시	감발시간	감발사유

2. 송전설비

가. 계획정지

NO	전압 [kV]	선로명	변전소 (From)	변전소 (To)	정지일시	가압일시	정지시간[시:분]	정지내용	비고

나. 비계획정지

NO	전압 [kV]	선로명	설비 구분	고장일시	복구일시	재폐로여부	고장지속시간[분]	조류 [MW]	공급지장시간[분]	지장전력 [MW]	고장 설비	고장원인	세 부 원 인	날씨

3. 변전설비

가. 계획정지

NO	전압 [kV]	변전소	설비명	정지일시	가압일시	정지시간[시:분]	정지내용	비고

나. 비계획정지

NO	변전소	전압	설비명	고장 부위	고장 일시	정전 복구 일시	설비 복구 일시	설비 정지 시간[분]	공급 지장 시간[분]	지장 전력[MW]	고장 원인	세 부 원 인	날씨

[붙임 2]

전력설비 정지통계 산식

1. 발전설비 통계산식

가. 불시정지율 = [eqn: {불시정지시간} over {운전시간+불시정지시간} cdot 100]

나. 비계획정지율 = [eqn: {비계획정지시간} over {운전시간+비계획정지시간} CDOT 100]

다. 계획정지율 = [eqn: {계획예방정비시간+계획중간정비시간} over {역일시간} CDOT 100]

라. 가동율 = [eqn: {운전가능시간} over {역일시간} CDOT 100]

마. 운전율 = [eqn: {운전시간} over {역일시간} CDOT 100]

사. 신뢰도 = [eqn: {역일시간 - 비계획정지시간} over {역일시간} CDOT 100]

※ 용어설명

․ 불시정지시간 : 비계획정지 중 불시정지 상태에 있는 시간

․ 운전가능시간 : 발전설비가 운전가능상태에 있는 시간

․ 운전시간 : 발전설비가 운전상태에 있는 시간

․ 계획정지시간 : 계획예방정비정지 및 계획중간정비정지 상태에 있는 시간

․ 역일시간 : 1년, 365일, 8760시간

□ 정지율 계산식

발전소명	호기	정격 용량 (㎿)	정지시간 (H:M)								운전 시간 (H:M)	역일 시간 (H:M)	불시 정지율 (%)	비계획정지율 (%)	계획 정지율 (%)	가동 률 (%)	운 전 율 (%)	신뢰도
			계획정지		비계획정지				운영예비초과	계
			예방 정지	중간 정지	불시 정지	중간정지	파급정지	기동 실패
	#1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓙ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	Ⓞ	Ⓟ	Ⓠ
	#2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
합계		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

[eqn: Ⓘ=Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ+Ⓔ+Ⓕ+Ⓖ+Ⓗ] [eqn: Ⓙ=Ⓚ-Ⓘ] [eqn: Ⓛ={ Ⓓ} over {Ⓓ+Ⓙ }×100] [eqn: Ⓜ= {Ⓓ+Ⓔ+Ⓕ+Ⓖ} over {Ⓓ+Ⓔ+Ⓕ+Ⓖ+Ⓙ} TIMES 100] [eqn: Ⓝ= {Ⓑ+Ⓒ} over {Ⓚ} TIMES 100] [eqn: Ⓞ= {Ⓗ+Ⓙ} over {Ⓚ} TIMES 100] [eqn: Ⓟ= {Ⓙ} over {Ⓚ} TIMES 100] [eqn: Ⓠ= {Ⓚ-(Ⓓ+Ⓔ+Ⓕ+Ⓖ)} over {Ⓚ} TIMES 100] ※ ●는 ○와 같이 적용	[eqn: ꆽ={Ⓐ×Ⓛ +ꅇ×ꅒ} over {ꆲ }×100] [eqn: ꆾ={Ⓐ×Ⓜ +ꅇ×ꅓ} over {ꆲ }×100] [eqn: ꆿ= {Ⓐ TIMES Ⓝ+ꅇ TIMES ꅔ} over {ꆲ} TIMES 100] [eqn: □``= {Ⓐ TIMES Ⓞ+`□ TIMES □} over {□} TIMES 100] [eqn: ꇁ={Ⓐ×Ⓟ +ꅇ×ꅖ} over {ꆲ }×100] [eqn: ꇂ= {Ⓐ TIMES Ⓠ+ꅇ TIMES ꅗ} over {ꆲ} TIMES 100]

2. 송변전설비 통계산식

가. 송전설비 단위정지건수 : 총 정지건수 / 100C-km

※ C-km : 송전선로 전압별 전체 회선 긍장

나. 변전설비 단위정지건수 = 총 정지건수 / 100MVA

※ MVA : 변압기 전압별 전체 용량

다. 전체 송전선로의 연평균 비계획정지 빈도

-  : 전압계급()에 대한 빈도지수

-  : k년일 때 전압계급의 송전선로 수

-  : i번째 송전선로에 대한 비계획정지 빈도

라. 연평균 총 비계획정지 기간

-  : 각 전압에()에 대한 기간지수

-  : k년에 비계획정지가 발생한 송전선로의 수

-  : i번째 송전선로에 대한 비계획정지 기간

마. 비계획정지가 없는 송전선로의 연간 비율

=

-  : k년에 비계획정지가 없는 각 전압()에 대한 기간지수

-  : k년에 각 전압의 송전선로 수

-  : k년에 비계획정지가 발생한 송전선로의 수

[붙임 3]

전력설비 정지원인 분류표

1. 발전설비

가. 기본 분류표

정 지 종 별	정지발견동기	정 지 원 인	정지원인 부 품
○ 계획정지 - 계획예방정비정지 - 계획중간정비정지 ○ 비계획정지 - 불시정지 - 비계획정비정지 - 기동실패 - 파급정지 ○ 운영예비초과정지	순 시 중 조 작 중 정 비 중 외부인 통보 기 타	진 동 자연열화 부 식 풍 우 염 진 해 인적실수 사고파급 연 료 불 량 기 타	Gasket, Packing, Seal, Bolt, Nut Diaphragm, Nozzle Spring, Belt, Orifice Strainer, Filter, Gear 피복재, Liner, 내화재, 보온재 지지물, Hanger 간격편, Wedge Casing, Housing Hdr, D/M, Reservoir Tube, Tube 용접부 Tube Plate, Water Box A/H Element, Seal Plate Link 기구 축, 축수, Blade, Impeller 계기류, Valve 류 회 전 부 분 Diffuser, 접점, 접촉자, 단자, Switch, Fuse, Coil, Brush 애자, Brush, Relay CT, PT, 피뢰기 전 기 회 로, 전선, Cable, 진공관, IC, Tr, SCR, Module 절 연 재, 기 타
	병해시요일
	월 요 일 화 요 일 수 요 일 목 요 일 금 요 일 토 요 일 일 요 일
		정 지 상 태
		소 손 (과 열) 파 손 (절 손) 균 열, 핀 홀 파 열 탈 락, 박 리 폐 쇄 누 설 부 식 변 형 동 작 불 량 진 동 이 음 오 손, 부 착 이 완 마 모 접 지 단 락 단 선
정지시 부하사항
	병해시 날씨
1/2 부하 3/4 부하 4/4 부하 증 발 중 감 발 중 기 동 중 기 타
	맑 음 구 름 비 뇌 우 눈 풍 우 풍 설 바 람
정지시 운전상황
Load Limit Governer Free
	정 지 원 인
	제작불량 시공불량 정비불량 오 동 작
정지발견동기
감시장치 보안장치

나. 정지원인 분류표

원 인 별		설 명
설비결함	제작불량	ㅇ설계 또는 제작상의 결함에 기인한 것 - 설계불량, 제작불량, 재질불량, 가공불량, 용접불량, 절연불량 등
	시공불량	ㅇ공사시의 시공상 결함에 기인한 것 - 용접불량, 가공불량, 취부불량, 조정불량, 절연불량, 급유불량, 기준불량 등
보수불량	정비불량	ㅇ예방점검, 정비불완전 등에 기인한 것 - 조정불량, 절연불량, 급유불량, 정비불량, 기준불량 등
	오 동 작	ㅇ고장이 아닌 상태 하에서 기기 또는 보호장치의 오동작 이나 오부동작에 기인한 것
	자연열화	ㅇ제작, 시공, 정비에 특별한 결함이 없음에도 불구하고 전 기공작물의 재질, 기구 등의 열화에 기인한 것; 자연열화, 절연불량 등
	진 동	ㅇ차량 통행, 기초공사, 지진 등 지반의 진동 ㅇ시공불량, 정비불량에 포함할 수 없는 회전기기의 일시적 인 진동 등
	부 식	ㅇ전기 또는 화학작용에 의한 부식
인적실수	운전원과실	ㅇ오조작 등 운전원의 과실에 기인한 것 - 비상사태 또는 비정상상태에서 운전원이 적절한 조치 를 취하지 못한 경우
	작업자과실	ㅇ 정비원 등 작업자의 과실에 기인한 것 - 무단작업, 표준작업절차 미 준수 등
	외부인과실	ㅇ 외부인의 과실에 기인한 것 - 무단작업, 표준작업절차 미 준수 등
자연재해	풍우, 뇌우	ㅇ바람, 비, 폭풍우, 홍수, 해일 등
	염 진 해	ㅇ해풍(염), 먼지, 안개, 유독가스 및 매연 등에 기인한 것
	빙 설 해	ㅇ착빙설에 의한 것
	화 재	ㅇ건조물의 화재, 산불 등에 의한 고장. 단 전기 화재 제외
외물접촉		ㅇ자동차 및 항공기의 충돌, 중장비 접촉 등 일반인의 비고 의적인 과실과 조류둥지, 수목, 연, 애드벌룬 등의 접촉으 로 인한 것
고장파급		ㅇ다른 전기공작물(계통 또는 타 호기) 고장의파급영향으 로 정지한 것
연료불량		ㅇ보일러의 설계조건과 상이한 성분의 연료나 저질연료(국 내탄)사용에 기인한 것; 클링커 낙하 등

다. 정지원인개소 분류표

□ 기력설비

설비명	정지원인 개소	설비명	정지원인 개소
보일러 본 체	D/M, Hdr류 W/W Tube S/H " R/H " Eco " 공기예열기 안전밸브 기 타	발전기	전기자 권선 계 자 권 선 주 축/베어링 여 자 장 치 수소/밀봉유장치 냉각수 장치 기 타
		전기설비	주 변압기 소내 변압기 전 동 기, 차 단 기 개 폐 기, 단 로 기 피 뢰 기 계기용변성기 계기, 계전기류 전 기 회 로 무정전전원장치 DC Power 기 타
보일러 부 속	미분탄 연소장치 중, 경유연소장치 가스 연소장치 회처리 장치 통풍, 연도장치 배관 Valve류 집진장치 공기,가스압축기 기 타
		보일러 제 어	전원공급장치 전자카드 Switch Transmitter Indicator Sensing Line 기 타
터빈본체	Casing Blade 베 어 링 주 축 조 속 장 치 보 호 장 치 주 요 밸 브 기 타
		터빈제어	전원공급장치 전자카드 Switch Transmitter Indicator Sensing Line 기 타
터빈부속	보일러급수펌프 복 수 기 복 수 펌 프 급수가열기 순환수펌프 냉각수로, 수관 배 관 관수, 정수장치 밸 브 류 기 타
		기타설비	건 물 기 타 설 비
		인적실수	운전원 관련 정비원 관련 외부인 관련

□ 복합화력설비(양수포함)

설비명	정지원인 개소	설비명	정지원인 개소
배열회수 보일러	구조물 드럼, 헤다, 튜브 급수, 관수순환설비 주증기, 재열증기계통 각종 드레인, 벤트 연돌설비 관수처리설비 기 타	제어설비	가스터빈제어설비 증기터빈제어설비 HRSG제어설비 현장설비/장치 기 타
		전기설비	발 전 기 발전기부속설비 여 자 기 변 압 기 차단기류 보호계전기 회로설비 전 동 기 무정전전원장치 기 타
가스터빈	공기압축기 터 빈 연소설비 조작유/윤활유설비 조속설비,보호장치 흡/배기밸브 연료/분무설비 기동,터닝설비 기 타
		인적실수	운전원 관련 정비원 관련 외부인 관련
부속설비	냉각설비 압축공기설비 옥외연료설비 지역난방공급설비 물처리,정수설비 보조보일러 비상발전기 기 타
		양수설비	댐수로설비 수 차 보조기설비 발전 및 부속설비 변 압 기 차단기, 개폐기 피 뢰 기 계기, 계전기 건 물 기 타
증기터빈	고압/중압터빈 저압터빈 주요밸브 조속장치, 보호장치 축밀봉증기설비 조작유, 윤활유설비 복수설비 순환수설비 기 타

□ 원자력설비

설비명	정지원인 개소	설비명	정지원인 개소
공학적안전설비	격납용기 안전주입계통 보조급수계통 비상디젤발전기 기 타	발전기	전기자 권선 계 자 권 선 주 축/베어링 여 자 장 치 수소/밀봉유장치 냉각수 장치 기 타
원자로 본 체	원자로노심(원전연료) 원자로 내부구조물 기 타
원자로제어 및 보호	전원공급장치 전자카드 Switch Transmitter Indicator Sensing Line 기 타	전기설비	주 변압기 소내 변압기 전 동 기, 차 단 기 개 폐 기, 단 로 기 피 뢰 기 계기용변성기 계기, 계전기류 전 기 회 로 무정전전원장치 DC Power 기 타
원자로냉각재 계통	증기발생기 펌 프 류 밸 브 류 열교환기류 배 관 류 탱 크 류 필 터 류 기 타
		증기발생기 제어	전원공급장치 전자카드 Switch Transmitter Indicator Sensing Line 기 타
터빈본체	Casing Blade 베 어 링 주 축 조 속 장 치 보 호 장 치 주 요 밸 브 기 타
		터빈제어	전원공급장치 전자카드 Switch Transmitter Indicator Sensing Line 기 타
터빈부속	급수펌프 복 수 기 복수펌프 급수가열기 순환수펌프 습분분리기 냉각수로, 수관 배 관, 관수, 정수장치 밸 브 류 기 타
		기타설비	방사선감시설비 폐기물처리설비 건 물 기 타 설 비
		인적실수	운전원 관련 정비원 관련 외부인 관련

2. 송변전설비

가. 기본 분류표

정 지 종 별	정 지 원 인	정 지 상 태	정지설비
순간정지	제작불량	도괴	○ 송전설비
일시정지	시공불량	파손 (변형)	- 철탑	도괴
장시간정지	보수불량	단선		파손 (변형)
	오 동 작	절연파괴	- 전선	단선
정지/복구일시	진 동	케이블 손상		접속개소 단선
	자연열화	화재		(직선스리브 개소)
정지시요일	부 식			전선근접 및 혼촉
월 요 일	풍 우			절연파괴
화 요 일	염 진 해		- 케이블	케이블손상절단
수 요 일	인적실수			접속함 절연파괴
목 요 일	사고파급		- 가공지선	OPGW 단선
금 요 일	화 재		- 애자, 금구	애자섬락파손
토 요 일	과 부 하			금구류
일 요 일	빙 설 해		- 기타
	외물접촉		○ 변전설비
정지시 날씨	낙 뢰		- M.Tr
맑 음	원인불명		- BUS
구 름	기 타		- 차단기 및 개폐기	GCB
비				OCB
뇌 우				VCB
눈	전 압 별			MCSG
풍 우	765kV			GIS
풍 설	345kV			DS
바 람	154kV		- 변성기	CT
정전내용	66kV			PT
정전부하(MW)			- 피뢰기
정전시간(시:분)			- 계전기
			- 조상설비
			- 기타

나. 정지원인 분류표

원 인 별		설 명
설비결함	제작불량	ㅇ설계 또는 제작상의 결함에 기인한 것 - 설계불량, 제작불량, 재질불량, 가공불량, 용접불량, 절연불량 등
	시공불량	ㅇ공사시의 시공상 결함에 기인한 것 - 용접불량, 가공불량, 취부불량, 조정불량, 절연불량, 기준불량 등
보수불량	정비불량	ㅇ예방점검, 정비불완전 등에 기인한 것 - 조정불량, 절연불량, 정비불량, 기준불량 등
	오 동 작	ㅇ고장이 아닌 상태 하에서 기기 또는 보호장치의 오동작 이나 오부동작에 기인한 것
	진 동	ㅇ차량 통행, 기초공사, 지진 등 지반의 진동 ㅇ시공불량, 정비불량에 포함할 수 없는 일시적인 진동 등
	자연열화	ㅇ제작, 시공, 정비에 특별한 결함이 없음에도 불구하고 전 기공작물의 재질, 기구 등의 열화에 기인한 것; 자연열화, 절연불량 등
	부 식	ㅇ전기 또는 화학작용에 의한 부식
인적실수	운전원과실	ㅇ오조작 등 운전원의 과실에 기인한 것 - 비상사태 또는 비정상상태에서 운전원이 적절한 조치 를 취하지 못한 경우
	작업자과실	ㅇ 정비원 등 작업자의 과실에 기인한 것 - 무단작업, 표준작업절차 미 준수 등
	외부인과실	ㅇ 외부인의 과실에 기인한 것 - 무단작업, 표준작업절차 미 준수 등
자연재해	풍우, 뇌우	ㅇ바람, 비, 폭풍우, 홍수, 해일 등이나, 바람에의한 수목, 금속편 등의 접촉에 기인한 것
	염 진 해	ㅇ해풍(염), 먼지, 안개, 유독가스 및 매연 등에 기인한 것
	빙 설 해	ㅇ착빙설에 의한 것
	화 재	ㅇ건조물의 화재, 산불 등에 의한 고장. 단 전기 화재 제외
외물접촉		ㅇ자동차 및 항공기의 충돌, 중장비 접촉 등 일반인의 비고 의적인 과실과 조류둥지, 수목, 연, 애드벌룬 등의 접촉으 로 인한 것
고장파급		ㅇ타 설비(계통 또는 타 호기) 고장의파급 영향으로 정지하 였을 경우 ㅇ고객전기설비의 고장파급으로 인한 고장
원인불명		ㅇ고장순시 및 조사결과 고장원인이 불분명한 고장