2007년도

전력설비 정지통계 현황

2008.05

電力去來所

系統運營處

	작성자 : 계통보호팀 팀장 주행로(☎6750)
	과장 김완종(☎6753)

		目 次

Ⅰ. 개    요	1

Ⅱ. 설비현황	5

Ⅲ. 발전설비 정지율 통계

(1) 종합실적표	7

(2) 발전원별 정지율 통계	9

Ⅳ. 전력설비 고장통계

(1) 설비별 고장현황	17

(2) 발전설비 고장통계	20

(3) 송변전설비 고장통계	25

Ⅴ. 붙임

(붙임1) 발전원별 정지율 월별 통계	27

(붙임2) 발전설비 월별 통계대상 기초자료	75

(붙임3) 중앙급전발전기 현황	76

Ⅰ. 개    요

1. 통계대상

(1)  발전설비

- 정, 준회원 발전회사의 중앙급전발전기의 계획 및 비계획정지

- 대상 : 295대 발전기

(2)  송변전설비

- 154kV 이상 송전설비 및 변전설비 비계획정지

※ 관련기준

- 전력시장운영규칙 제5.8.8조 및 별표17[전력설비 정지관리 절차]

- 전력설비정지관리기준(‘07.4.1 제정)

(3)  2007년도 변경사항

- 발전설비 통계는 정지시간 및 용량가중을 반영한 정지율 개념 도입

(4)  통계 적용기간

- 발전설비 정지율 통계 : ‘07.1.1 ~ ’07.12.31

- 고장건수 통계 : ‘07.1.1 ~ ’07.12.31

(5) 통계자료 근거

- 발전회원사(민자발전 포함) 및 한전 제출자료

2. 통계처리 기준

(1)  발전설비

가. 발전설비 정지종류 분류

나. 정지종류 분류기준

□  계획정지

○ 계획예방정비정지

- 연간 발전기 정지계획에 반영된 정지

○ 계획중간정비정지

- 연간 발전기 정지계획에 반영되지 아니하였으나 월간 또는 주간 발전기 정지계획에 포함된 정지

□  비계획정지

○ 불시정지

- 계통에 병입하여 운전 중인 발전기(양수발전기의 경우 양수 운전 중인 경우도 포함한다)가 자체설비의 고장으로 발생한 정지로서 정지발생 이전에 전력거래소에 정지통보와 입찰변경을 하지 않은 정지

○ 비계획정비정지

- 월간 또는 주간 발전기 정지계획에 포함되지 아니한 정지

- 설비정지 5일 이전까지 정지계획을 전력거래소에 제출하지 않은 정지

○ 파급정지

- 계통에 병입하여 운전 중인 발전기의 자체 발전설비 이외의 외부요인(송변전계통, 가스공급 중단, 해양 생물유입 등)에 의한 정지

- 전력계통의 안정운영을 위하여 설치된 발전기 탈락용 고장파급방지장치(SPS) 동작에 의한 정지

○ 기동실패

- 정지중인 발전기가 기동하여 계통에 병입하기 전 또는 병입 후   자체설비 이상에 의해 정격용량의 50%이하 출력에서 발생한 정지

□  운영예비초과정지

- 발전설비의 운전은 가능하나 계통운영상 경제급전 순위나 전력수급계획에 따라 급전지시에 의해 일정기간 발전 대기상태의 정지

(2) 송변전설비

□  순간정지

- 송변전설비가 손상이 없고 자동적으로 복구된 정지(재폐로 성공)

□  비계획정지

- 송변전설비가 예상하지 못한 고장 등의 원인에 의한 정지로서

자동재폐로를 실패한 정지

Ⅱ. 설비현황 종합

1. 발전설비 현황

발전용량

발전기대수

‘07.12.31 기준

구 분	발전용량(MW)			발전기대수
	전력그룹사	민자발전	용량 계	전력그룹사	민자발전	대수 계
원자력	17,716	-	17,716	20	-	20
기력	26,491	-	26,491	69	-	69
복합	11,343	5,734	17,077	91	45	136
양수	3,900	-	3,900	14	-	14
수력	527	987	1,514	20	20	40
집단	-	489	489	-	11	11
내연	80	-	80	5	-	5
합계	60,057	7,209	67,267	219	76	295

2. 송변전설비 현황

가. 송전설비

‘07.12.31 기준

구분 전압별		회 선 긍 장 (C-km)			지지물(기)
		가공	지중	계
교류	765 kV	755	-	755	748
	345 kV	8,063	221	8,284	10,857
	154 kV	17,656	2,261	19,917	26,349
	66 kV	335	3	338	1,366
직류	180 kV	30	202	232	617
합계		26,839	2,687	29,526	39,937

나. 변전설비

‘07.12.31 기준

전압별구분	변전소 수(개)	M.Tr 용량(MVA)	변압기 수(BANK)
765 kV	5	23,114.4	12
345 kV	81	95,278.6	190
154 kV	571	109,268.2	1,848
합계	669	228,249.4	2,088

Ⅲ.  발전설비 정지율 통계

(1) 종합실적표

[단위 : %]

신뢰도	99.47
운전율	74.68
가동율	91.45
계획정지율	8.02	계획예방정비정지율	6.93
		계획중간정비정지율	1.09
비계획정지율	0.82	불시정지율	0.29
		비계획정비정지율	0.43
		파급정지율	0.06
		기동실패 정지율	0.03
운영예비초과 정지율	16.77

□ 정지율 계산식

정지율	계 산 식
신뢰도	○ 역일시간 대비 비계획정지가 발생하지 않을 확률 [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {역일시간-비계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체`발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
운전율	○ 발전기가 운전할 확률 [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
가동율	○ 발전기가 운전 또는 운전가능상태에 있을 확률 [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간+운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
계획정지율	[eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
비계획 정지율	○ 운전 중인 발전기의 비계획정지 발생 확률 [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {비계획정지시간} over {`운전시간+비계획정지시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
운영예비 초과정지율	[eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

(2) 발전원별 정지율 통계

□ 발전원별 신뢰도

신뢰도 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {역일시간-비계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체`발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

- 역일시간 : 1년 8760시간, 1개월(28일 : 672시간, 29일 696시간, 30일 : 720시간, 31일 744시간)

- 비계획정지 : 불시정지 + 비계획정비정지 + 파급정지 + 기동실패

[단위 : %]

연평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
99.47	99.06	99.49	99.72	99.85	99.99	99.21	99.26	99.71

<분석결과>

○ 2007년도 연평균 신뢰도는 99.47%로 나타나며, 각 발전원별 모두 99% 이상의 실적을 기록함

○ 발전원별로는 수력발전기가 99.99%를 기록하여 가장 높았으며 그 다음은 양수발전기로 99.85%의 실적을 보임

○ 가장 낮은 발전원은 원자력 발전기로 99.06%를 기록하였으며, 그 다음으로 기타발전기 및 기력발전기가 각각 99.21% 및 99.49%를 기록함

기타발전기 : 집단 496MW(11대), 내연 80MW(5대)

○ 원자력 발전기의 신뢰도가 낮게 나타난 이유는 단위용량이 타 발전기에 비하여 클 뿐만 아니라 한번 정지가 발생하면 정지시간이 길어지는 특성이 있음에도 불구하고 2007년에 불시정지 건수가 12건이 발생한 것이 주요원인으로 분석됨

○ 특히 2월에 발생한 영광 1호기의 불시정지가 장시간(약 900시간) 유지된 것이 원자력 신뢰도 저하의 주요 원인으로 작용함

영광원자력 1호기 정격용량 : 95만kW

○ 기력발전기 역시 단위용량이 큰 영흥화력, 당진화력 등의 불시정지가 기력 전체의 신뢰도를 저하시키는 요인으로 작용함

○ 영흥화력(80만kW), 당진화력(50만kW), 하동화력(50만kW), 태안화력(50만kW) 등 기력의 비계획정지는 모두 32건(불시정지는 12건)이 발생함

○ 복합화력발전기는 60여건 이상의 비계획정지 건수를 기록하였으나 정지시간이 짧아  99.72%의 비교적 높은 신뢰도 수준을 유지함

○ 정격용량 50만kW 이상 조합군에서는 99.26%를 보인 반면 50만kW 미만 조합군에서는 99.71%를 기록하였으며, 이는 용량이 큰 발전기일수록 비계획정지 지속시간이 길게 나타나는 특성이 있기 때문임

□ 발전원별 운전율

운전율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

연평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
74.68	89.22	82.28	66.07	9.38	33.20	84.18	91.15	55.07

<분석결과>

○ 2007년도 연평균 운전율은 74.68%로 나타나며 원자력발전기가 89.22%를 차지하여 가장 높은 실적을 기록하였고, 기타발전기 84.18%, 기력 82.28%등이 비교적 높은 실적을 기록함

○ 반면 양수발전기는 9.38%로 가장 낮은 운전율을 기록하여 비상시 또는 첨두부하시에만 활용되는 특성이 있음을 실적으로 보여줌

양수발전기 운전시간은 발전 및 양수(Pumping)시간을 모두 합한 값임

○ 정격용량 50만kW 이상 발전기 조합군은 91.15%를 보인 반면 정격용량 50만kW 미만 발전기 조합군은 55.65%의 실적을 기록함

□ 발전원별 가동율

가동율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간+운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

연평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
91.45	89.22	92.54	92.86	90.21	84.89	93.99	91.21	91.74

<분석결과>

○ 연평균 가동율은 91.45%로 나타나며, 기타발전기가 93.99%로 가장 높은 반면 수력발전기는 84.89%로 가장 낮은 가동율을 보였으며 최고와 최저의 편차는 9.1%를 기록함

○ 단위용량 50만kW 이상 조합군은 91.21%, 50만kW 이하 조합군은 91.74%로 비슷한 수준임

□ 발전원별 불시정지율

불시정지율 =[eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {불시정지시간} over {`운전시간+불시지시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

연평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
0.29	0.92	0.05	0.09	0.01	0.01	0.52	0.47	0.08

<분석결과>

○ 불시정지율은 운전중인 발전기가 불시에 정지될 확률을 의미하며, 2007년불시정지율은 0.29%를 기록함

○ 원자력발전기가 비교적 높은 0.92%를 기록한 반면 양수, 수력발전기는 각각 0.01%로 낮은 불시정지율 실적을 보임

○ 단위용량 50만kW 이상 조합군의 불시정지율은 50만kW 미만 조합군보다 약 5배 이상의 높은 실적을 기록함

□ 발전원별 계획정지율

계획정지율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

연평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
8.02	9.84	6.96	6.86	9.65	15.10	5.22	8.05	7.97

<분석결과>

○ 계획예방정비정지 및 계획중간정비정지를 포함한 2007년 계획정지율은 8.02%이며 수력발전기는 15.10%로 가장 높은 반면 기타발전기는 5.22%로 가장 낮음

○ 수력의 경우 강릉수력(41MW*2기)이 환경민원에 의해 장기휴지(2007년 운전실적 없음)상태로, 기준에 따라 계획중간정비정지로 관리

○ 원자력발전기 및 양수발전기는 각각 9.84%와 9.65%를 기록하여 연평균보다 높게 나타났으며, 기력발전기와 복합발전기는 연평균보다 낮은 실적을 보임

□ 발전원별 비계획정지율

비계획정지율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {비계획정지시간} over {`운전시간+비계획정지시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

연평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
0.82	1.09	0.81	0.41	1.68	0.03	0.92	0.84	0.79

<분석결과>

○ 비계획정지율이란 운전중인 발전기가 예상치 못한 설비이상 등에 의해 정지할 확률로 비계획정지는 불시정지, 비계획정비정지, 파급정지 및 기동실패로 분류됨

○ 원자력, 양수, 기타발전기는 연평균 비계획정지율인 0.82%보다 높게 나타났으며, 기력, 복합, 수력발전기는 연평균보다 낮은 실적을 기록함

○ 단위용량 50만kW 이상 조합군은 50만kW 미만 조합군보다 0.05% 높은 0.84%를 기록하였고 연평균보다 0.02% 높은 실적을 기록함

○ 최고와 최저의 비계획정지율 차이는 양수와 수력으로 약 1.65%임

□ 발전원별 운영예비초과정지율

운영예비초과정지율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

연평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
16.77	0	10.25	26.79	80.82	51.69	9.81	0.05	36.67

<분석결과>

○ 운영예비초과정지란 발전설비의 운전은 가능하나 계통운영상 경제급전 순위나 전력수급계획에 따라 급전지시에 의해 일정기간 발전 대기상태의 정지를 의미함

○ 발전원별 운영예비초과정지율은 원자력발전기가 0%를 기록하여 가장 낮았으며, 양수발전기는 80.82%로 가장 높게 기록됨

○ 수력, 복합 및 기력발전기는 각각 51.69%, 26.79% 및 10.25%를 기록함

○ 단위용량 50만kW 이상 조합군은 0.05%로 급전대기 상태가 아주 적은 반면 50만 kW미만 조합군은 36.67%의 비교적 높은 실적을 기록함

Ⅲ. 전력설비 고장통계

(1) 고장현황

□ 설비별 고장건수

2007년                             2006년

[단위 : 건]

구 분	2007년	2006년	비 고
발전설비	99 6개사 : 41 민 자 : 58	90 6개사 : 44 민 자 : 46	↑9 6개사 : △3 민 자 : ↑12
송전설비	137	142	△5
변전설비	103	101	↑2
합 계	339	333	↑6

□ 원인별 고장현황

[단위 : 건]

2007년      2006년

구 분		자연재해	설비결함	관리불량	외물접촉	기타	합 계
발전 설비	‘07년	0	30	57	0	12	99
	‘06년	1	39	43	0	7	90
송전 설비	‘07년	92	9	12	21	3	137
	‘06년	67	12	29	19	15	142
변전 설비	‘07년	3	30	63	5	2	103
	‘06년	3	25	49	6	18	101
합계	‘07년	95	69	132	26	17	339
	‘06년	71	76	121	25	40	333

<분석결과>

○ 고장건수

- 2007년도 전력설비 고장건수는 339건으로 전년대비 9건이 증가하여 2.6%의 증가율을 기록하였으며, 발전설비와 변전설비는 전년대비 각각 9건과 2건이 증가한 99건과 103건이 발생한 반면 송전설비는 전년대비 5건이 감소한 137건이 발생함

- 발전설비 중 6개 발전사(전력그룹사)는 41건으로 전년대비 3건이 감소한  반면 민자발전사는 58건으로 12건이 증가함

○ 송변전설비 전압별 고장

- 우리나라 계통 최고전압인 765kV의 고장은 2건으로 송전 및 변전설비에서 각각 1건씩 발생하였으며 전년도와 동일한 건수를 기록함

-  345kV는 33건으로 전년도의 51건에 비해 18건이 감소하였으며, 송전설비와 변전설비에서 15건과 3건이 감소하였음

- 154kV는 전년대비 15건이 증가한 205건이 발생하였으며 송전설비가 11건, 변전설비가 4건이 각각 증가함

○ 고장원인별 고장

- 전력설비 고장건수 339건 중에서 보수 및 점검소홀에 따른 관리불량으로 132건이 발생하여 38.5%의 점유율을 차지하였으며 그 다음으로 낙뢰 등의 자연재해가 95건, 28%의 점유함

- 발전설비는 관리불량이 57건으로 57.5%를 차지하여 가장 높은 점유율을 기록하였으며, 송전설비는 잔연재해가 92건, 67.2%, 변전설비는 관리불량이 63건 61.1%를 차지함으로써 가장 많은 고장원인으로 분석됨

(2) 발전설비 고장통계

□  발전원별 고장실적

[단위 : 건]

구 분	2007년		2006년		증 감
	6개사	민자	6개사	민자	6개사	민자
원자력	12		12		0
	12	-	12	-	-	-
기 력	22		20		↑2
	22	-	20	-	↑2	-
복 합	38		40		△2
	6	32	23	17	△17	↑15
양 수	1		1		-
	1	-	1	-	-	-
수 력	3		6		△3
	-	3	-	6	-	△3
기 타	23		9		↑14
	-	23	-	9	-	↑14
합 계	99		90		↑9
	41	58	44	46	△3	↑12

○ 2007년 발전기 고장건수는 99건으로 전년대비 9건이 증가하였으며, 전력그룹사는 3건이 감소한 반면 민자발전은 12건이 증가함

※ 기타발전기 : 집단 + 내연발전기임

□  월별 고장건수

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
‘07년	5(4)	6(1)	12(2)	7(4)	9(6)	16(12)	8(5)	9(8)	4(2)	5(5)	8(1)	10(8)	99(58)
‘06년	3	5	3(1)	6	11(7)	10(3)	7(6)	14(8)	10(4)	7(4)	8(6)	6(3)	90(46)
증 감	↑2	↑1	↑9	△1	△2	↑6	△1	△5	△6	△2	0	↑4	↑9

( )안은 민자발전 고장건수임

□ 발전원별 월별 고장현황

[단위 : 건]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
원자력	1	2	-	-	1	3	1	-	1	-	3	-	12
기 력	-	1	9	3	-	1	2	1	-	-	3	2	22
복 합	1(1)	1(0)	1(0)	1(1)	8(6)	11(11)	3(3)	3(3)	1(0)	3(3)	1(0)	4(4)	38(32)
양 수	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(0)
수 력	1(1)	-	-	2(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	3(3)
기 타	2(2)	1(1)	2(2)	1(1)	-	1(1)	2(2)	5(5)	2(2)	2(2)	1(1)	4(4)	23(23)
합 계	5(4)	6(1)	10(2)	7(4)	9(6)	16(12)	8(5)	9(8)	4(2)	5(5)	2(1)	8(8)	99(58)

□ 100만kW이상 비계획정지 현황(2기 동시정지)

번호	발전기명	정지기간	정지시간 (시:분)	정지용량 (만kW)	비고
1	울진#5(불)	01-15 18:06 ~ 01-16 08:35	14:29	100
2	월성#1(불), 보령#3(비)	02-07 15:00 ~ 02-08 07:00	15:00	118
3	영광#1(불), 보령#1ST(비)	02-21 11:01 ~ 02:21 15:00	03:59	110
4	영광#1(불), 보령#1St(비)	02-23 13:00 ~ 02-23 17:00	04:10	110
5	영광#1(불), 서울#4(불)	03-02 17:52 ~ 03-02 22:05	04:13	133
6	영광#1(불), 당진#1(불)	03-05 00:13 ~ 03-05 05:05	04:52	145
7	영광#1(불), 서울#4(비)	03-05 12:40 ~ 03-14 21:40	224:20	133
8	영광#1(불), 서울#4(비) 영흥#1(불)	03-05 15:09 ~ 03-05 18:33	03:24	213
9	영광#1(불), 서울#4(비) 보령#5GT(불)	03-07 18:13 ~ 03-07 19:05	00:52	140
10	영광#1(불), 서울#4(비) 태안#7(비)	03-10 07:31 ~ 03-10 12:37	05:06	175
11	영광#1(불), 서울#4(비) 여수#1(불)	03-12 00:17 ~ 03-12 04:00	03:43	128
12	영광#1(불), 서울#4(비) 당진#1(불)	03-12 10:57 ~ 03-12 13:55	02:38	158
13	영광#1(불), 서울#4(비) 울산#4(불)	03-14 07:55 ~ 03-15 21:00	37:05	148
14	영광#1(불), 서울#4(비) 울산#4(불), 영동#1(불)	03-14 19:17 ~ 03-14 20:59	01:42	161
15	영광#1(불), 서천#2(불)	03-16 16:37 ~ 06-16 22:30	05:53	115
16	영광#1(불), 울산#5(불)	03-19 01:54 ~ 03-19 05:00	03:06	110
17	영광#1(불), 포스코#7GT(비)	03-19 06:05 ~ 03-19 18:00	11:55	105
18	영광#1(불), 당진#1(파)	03-20 13:51 ~ 03-20 15:36	01:45	145
19	영광#1(불), 울산#4(비)	03-27 17:00 ~ 03-27 20:40	03:40	135
20	울진#4(파)	05-30 15:11 ~ 06:01 07:00	39:49	100
21	영흥#1(비), 당진#5(비)	06-06 23:00 ~ 06-07 05:25	06:25	130
22	영광#2(불), 울진#4(불)	06-21 16:56 ~ 06-23 01:03	08:07	195
23	영광#2(불), 울진#4(불) 영흥#1(비)	06-23 07:45 ~ 06-23 08:52	01:07	275
24	영흥#1(비), 당진#7(파)	07-09 03:32 ~ 07-19 12:00	08:28	130
25	영흥#1(비), 광양#3GT(파) 광양#4GT(파),광양#2ST(불)	07-21 23:04 ~ 07-22 07:00	07:55	134
26	울진#6(파)	07-29 13:02 ~ 07-31 14:35	49:33	100
27	울진#6(파), 신인천#10GT(비)	07-30 16:20 ~ 07-30 19:00	02:40	115
28	영흥#1(비), 하동#4(비)	08-07 23:40 ~ 08-08 01:38	01:58	130
29	영흥#1(비), 삼천포#2(비)	08-08 18:00 ~ 08-09 19:39	25:39	130
30	영흥#1(비), 당진#7(비)	08-09 23:14 ~ 08-10 08:00	13:19	130
31	삼천포#6(파), 하동#4(불) 동해#1(불)	11-02 09:59 ~ 11-02 12:33	02:34	120
32	영광#5(불)	11-22 10:28 ~ 11-23 21:57	35:29	100
33	고리#2(불), 울진#4(불) 울산#2(비), 영남#2(비)	11-28 15:15 ~ 11-29 02:32	10:17	205

○ (불) : 불시정지, (비) : 비계획정비정지, (파) : 파급정지

○ 동시정지는 동시에 발생한 시간이 아니며 1대가 비계획정지 상태에 있을 때 추가 비계획정지가 발생한 경우를 의미함

○ 100만kW 이상 비계획정지는 총 33건 발생하였으며, 이중 2대 이상 동시정지는 29건임

○ 동시정지 용량이 가장 많은 것은 275만kW 이며 영광#2(불시정지), 울진#4(불시정지), 영흥#1(비계획정비정지)이 동시에 정지한 때임

○ 200만kW 이상 동시정지는 총 3건이 발생함

□ 계통주파수 저하 현황

○ 최저주파수 현황

[단위 : MW]

연도	발생일시	발전기명	주파수(Hz)	설비용량	당시수요	탈락량
‘07년	02-18 18:41	영광#1	60.00→59.65	950	30,507MW	945MW
‘06년	10-04 11:18	울진#1	60.0→59.65	950	39,800MW	987MW

○ 2007년도 계통 최저주파수는 59.65Hz로 2.18 18:41분 영광원자력 1호기가 고정자권선 지락으로 트립되면서 발생함

○ 발전기 고장으로 인하여 계통주파수가 60±0.2Hz를 초과한 건수는 전년 대비 1건이 감소한 9건임

※ 60±0.2Hz 유지범위 초과 현황

[단위 : MW]

번호	발생일시	발전기명	주파수(Hz)	설비용량	당시수요	탈락량
1	02-18 18:41	영광#1	60.00→59.65	950	30,507	945
2	03-05 15:09	영흥#1	59.98→59.79	800	49,261	723
3	04-12 22:16	영흥#1	60.00→59.75	800	47,151	758
4	05-16 12:11	고리#2	59.94→59.79	650	43,474	562
5	06-21 16:20	영광#2	60.00→59.72	950	50,118	942
6	06-21 16:56	울진#4	59.99→59.69	1,000	49,937	1001
7	07-29 13:02	울진#6	60.00→59.80	1,000	41,606	989
8	11-28 12:55	울진#4	60.01→59.77	1,000	48,211	986
9	12-25 10:23	영흥#2	59.98→59.79	800	43,789	614

(3) 송변전설비 고장 통계

□ 전압별 고장현황

[단위 : 건수]

구 분	송전선로			변전설비						합계
				모 선			M.TR
	765kV	345kV	154kV	765kV	345kV	154kV	765kV	345kV	154kV
‘07년	1	14	124	0	5	14	1	14	67	240
‘06년	0	29	113	0	6	13	2	16	64	243
증 감	↑1	△15	↑11	0	△1	↑1	△1	△2	↑3	△3

○ 송전선로는 재폐로(reclosing) 성공을 제외한 고장건수임

○ 2007년도 송변전설비 고장건수는 총 240건으로 전년대비 3건이 감소함

○ 송전선로 고장은 567건이 발생하여 이중 443건은 재폐로를 성공함

○ 송전선로는 11건이 전년대비 3건이 감소하였으며, 변전설비는 전년대비 동일한 건수를 기록함

○ 765kV 설비에서는 1건이 증가한 반면 345kV 18건이 감소함

□ 월별 고장현황

[단위 : 건]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
‘07년	17	9	18	21	25	24	28	33	21	14	18	12	240
‘06년	10	8	19	24	17	26	30	32	17	9	20	31	243
증 감	↑7	↑1	△1	△3	↑8	△2	△2	↑1	↑4	↑5	△2	△19	△3

□ 고장원인별 현황

[단위 : 건]

원인	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
자연재해	13	2	8	6	6	6	17	23	8	2	4	-	95
설비결함	4	2	2	6	8	9	3	4	1	-	-	-	39
관리불량	-	3	6	6	5	5	6	3	8	9	13	11	75
외물접촉	-	1	2	2	6	4	2	1	3	3	1	1	26
기타	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	5
소계	17	9	18	21	25	24	28	33	21	14	18	12	240

○ 송변전 설비 고장 중 가장 많은 비율을 차지한 원인은 자연재해로 95건이 발생하여 39.6%를 차지하였으며, 관리불량이 75건으로 31.3%를 점유함

○ 월별로는 7,8월 고장실적이 전체고장의 약 25.4%차지하였으며, 2월은 9건으로 가장 적은 고장실적을 기록함

○ 자연재해에 의한 고장 95건 중 8월 23건, 7월 17건 등 주로 낙뢰와 폭우가 많은 여름철에 40건(42%)이 발생하여 가장 많은 점유율을 차지하였으며, 폭설피해가 많은 1월에도 13건이 발생하여 그 뒤를 이음

○ 설비결함 및 외물접촉에 의한 고장은 각각 35건(14.6%)과 26건(10.8%)을 차지하였으며, 월별로 고르게 분포되는 특성이 있음을 보여줌

○ 원인불명 등의 기타 고장은 5건이 발생하여 약 2%를 점율율을 차지함

[붙임 1]

발전원별 정지율 월별 통계

1. 신 뢰 도

□ 월별 신뢰도 종합

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
99.47	99.84	99.25	98.58	99.77	99.71	99.49	99.39	99.74	99.09	99.68	99.51	99.71

<분석결과>

○ 1월의 신뢰도가 가장 높은 99.84%를 기록하였으며 그 다음으로 4월과 7월에 각각 99.78%와 99.74%를 기록함

○ 신뢰도가 가장 낮은 월은 3월로서 98.54%를 기록하였으며 그 다음으로 9월이 99.09%의 신뢰도를 나타내고 있음

○ 3월의 신뢰도가 낮은 이유는 태안화력, 당진화력, 영흥화력 등 단위용량이 큰 발전기의 비계획정지가 타 월에 비하여 상대적으로 많이 발생한 것이 주된 원인으로 작용함

○ 발전원별로는 원자력 발전기는 99.47%를 기록하여 전체 연평균 신뢰도와 같은 신뢰도를 보였으며, 기력발전기는 99.49%를 기록하여 연평균 보다 약간 높은 신뢰도를 기록함

□ 원자력 발전기 신뢰도

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
99.06	99.89	97.69	95.29	99.60	99.06	99.27	99.45	100	99.52	100	99.07	99.76

□ 기력 발전기 신뢰도

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
99.49	99.85	99.74	99.68	99.81	99.98	99.28	98.80	99.58	98.71	99.70	99.81	99.56

□ 복합화력 발전기 신뢰도

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
99.72	99.96	99.93	99.97	99.94	99.91	99.85	99.87	99.83	98.90	99.21	99.37	99.81

□ 양수 발전기 신뢰도

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
99.85	99.01	99.98	100	99.63	99.91	100	99.99	99.74	100	100	100	100

□ 수력 발전기 신뢰도

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
99.99	99.99	100	100	99.95	99.99	100	100	99.97	100	100	100	100

□ 기타 발전기(집단, 내연) 신뢰도

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
99.21	99.86	99.82	98.65	99.13	99.90	99.78	99.37	95.89	99.90	99.76	99.28	99.23

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 조합군 신뢰도 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	99.26	99.87	98.65	97.59	99.68	99.53	99.22	98.87	99.71	99.11	98.90	99.46	99.85
50만kW 미만	99.71	99.81	99.95	99.73	99.89	99.92	99.80	99.92	99.77	99.06	99.53	99.57	99.54

2. 운 전 율

□ 종합 운전율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
74.68	76.84	75.00	76.27	71.40	69.54	73.19	73.58	77.47	70.52	70.53	76.29	77.95

<분석결과>

○ 월별 운전율을 살펴보면 1월이 79.47%로 가장 높은 운전율을 보이고 있으며, 그 다음은 12월과 2월로 각각 77.95%와 99.50%의 실적을 기록함

○ 가장 낮은 운전율을 기록한 월은 69.54%를 차지한 5월로 나타났으며, 그 다음으로는 70.53%와 70.52%를 기록한 10월과 9월이었으며, 전반적으로 수요량과 운전율은 비례하고 있는 것으로 분석됨

○ 발전원별로는 기타발전기(집단, 내연)을 제외하고 89.22%를 기록한 원자력발전기가 가장 높았으며, 그 다음으로 82.28%를 기록한 기력발전기임

○ 복합화력, 양수 및 수력발전기는 각각 67.12%, 9.38%, 33.20%의 실적을 기록함

□ 원자력 발전기 운전율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
89.22	92.47	89.73	89.83	90.02	84.58	83.56	87.41	96.55	89.31	84.14	92.59	90.46

□ 기력 발전기 운전율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
82.28	91.63	84.87	82.93	73.57	77.54	82.36	81.52	84.80	76.03	75.20	81.17	85.46

□ 복합화력 발전기 운전율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
66.07	59.58	65.30	72.85	64.11	59.24	66.94	64.65	59.57	55.14	67.52	72.39	74.80

□ 양수 발전기 운전율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
9.38	6.84	6.40	6.76	4.14	5.77	8.69	12.78	26.56	19.88	5.17	4.69	4.67

□ 수력 발전기 운전율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
33.20	16.40	15.49	17.01	61.94	30.42	33.30	32.84	58.83	59.74	29.97	23.77	18.54

□ 기타 발전기(집단, 내연) 운전율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
84.18	98.65	94.94	96.52	94.97	92.75	70.84	74.00	69.16	58.98	77.16	89.32	93.58

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 운전율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	91.15	95.04	91.21	89.88	86.45	84.65	89.22	92.67	96.61	90.69	86.07	93.84	93.16
50만kW 미만	55.07	55.94	56.12	60.42	53.87	51.94	54.24	51.03	54.54	46.36	51.91	55.33	59.85

3. 가 동 율

□ 종합 가동율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
91.45	93.85	91.06	89.61	87.02	86.27	91.04	94.84	96.35	91.84	87.33	92.02	93.26

<분석결과>

○ 전체 발전기의 연평균 가동율은 91.45%로 나타나며, 가장 높은 실적은 8월의 96.35%인 반면 가장 낮은 실적은 5월의 86.27%임.

강릉수력(41MW×2대)은 환경민원에 의해 장기 정지상태에 있으며, 전력설비정지관리기준에

따라 계획정지 중 계획중간정비정지에 포함됨

○ 가장 높은 실적과 가장 낮은 실적은 편차는 5.2%로 전반적으로 고른 실적을 보이며, 연중 수요패턴과 비례적인 양상을 보이고 있음

○ 발전월별 실적을 살펴보면 원자력은 89.22%로 나타났으며, 이는 운전율과 같은 실적으로 원자력발전기의 경우 운영예비초과정지 시간이 없었음을 의미함

○ 기력발전기는 92.54%를 기록하여 원자력발전기 89.22%와 양수발전기 90.21%, 수력발전기 84.89%보다는 높은 실적을 기록한 반면 복합화력의 92.93%보다는 약간 낮은 실적을 기록함

□ 원자력 발전기 가동율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
89.22	92.47	89.73	89.83	90.02	84.58	83.56	87.41	96.55	89.31	84.14	92.59	90.46

□ 기력 발전기 가동율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
92.54	96.85	91.92	87.89	84.08	86.09	94.17	97.25	97.40	92.05	88.01	92.66	96.20

□ 복합화력 발전기 가동율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
92.86	92.15	92.59	95.38	92.32	88.08	94.08	98.33	94.05	92.58	93.30	91.09	92.04

□ 양수 발전기 가동율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
90.21	90.15	89.05	77.69	72.92	88.25	93.26	99.87	99.63	97.93	86.90	93.31	93.28

□ 수력 발전기 가동율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
84.89	87.84	78.89	79.99	74.67	81.14	91.04	93.95	94.06	93.85	77.93	78.65	86.12

□ 기타 발전기(집단, 내연) 가동율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
93.99	98.87	96.22	97.23	96.79	93.78	80.40	84.98	93.01	91.99	97.16	98.91	98.49

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 조합군 가동율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	91.21	95.04	91.27	89.88	86.56	84.65	89.22	92.67	96.61	91.17	86.07	93.84	93.16
50만kW 미만	91.74	92.48	90.82	89.30	87.55	88.15	93.19	97.40	96.04	92.63	88.85	89.85	93.37

4. 불 시 정 지 율

□ 종합 불시정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.29	0.03	0.67	1.40	0.03	0.22	0.20	0.08	0.23	0.09	0	0.41	0.12

<분석결과>

○ 10월 불시정지율은 0%로 연중 가장 낮았으며, 반면 3월은 1.40%로 가장 높은 기록을 유지하였음

○ 3월이 타 월에 비해 월등히 높은 기록을 유지한 이유는 2.18에 발생한 영광원자력 1호기의 불시정지가 3월까지 지속되었고(653시간), 또한 당진, 영흥 등 대용량 발전기의 불시정지가 있었기 때문임

○ 이외에도 광양복합, 보령복합, 여수화력 등의 불시정시가 3월에 발생한 것이 불시정지율을 상향시키는 원인이 됨

○ 2월에는 영광원자력 1호기 및 월성 원자력, 영흥화력 등의 대용량 발전기 불시정지가 있었으며, 그 외 3건의 불시정지 사례가 발생함

□ 원자력 발전기 불시정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.92	0.11	2.31	4.71	0	0.72	0.68	0.18	0	0.24	0	0.94	0.24

□ 기력 발전기 불시정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.05	0	0.03	0.27	0.07	0	0	0.03	0.01	0	0	0.15	0.05

□ 복합화력 발전기 불시정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.09	0.02	0	0.02	0	0.08	0.05	0.06	0.78	0	0.01	0.40	0.14

□ 양수 발전기 불시정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.01	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 수력 발전기 불시정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.01	0	0	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 기타 발전기(집단, 내연) 불시정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.52	0	0	1.35	0.55	0	0.08	0.72	2.99	3.46	0.1	0.51	0.72

□ 정격용량 500MW 이상/미만 불시정지율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	0.47	0.06	1.19	2.40	0.05	0.36	0.34	0.11	0.01	0.12	0	0.46	0.15
50만kW 미만	0.08	0.01	0.06	0.23	0.01	0.05	0.03	0.04	0.49	0.07	0	0.35	0.09

5. 계 획 정 지 율

가. 종합 계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
8.02	5.59	8.19	8.96	12.76	13.44	8.45	4.51	2.63	7.25	12.35	7.49	6.45

□ 원자력 발전기 계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
9.84	7.42	7.96	5.46	9.58	14.48	15.71	12.04	3.45	10.21	15.86	6.49	9.30

□ 기력 발전기 계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
6.96	1.88	7.81	11.80	15.74	13.90	5.11	1.56	0.24	6.66	11.69	7.15	3.36

□ 복합화력 발전기 계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
6.86	7.89	7.33	4.54	7.62	11.83	5.77	1.54	5.78	6.32	8.91	8.28	7.77

□ 양수 발전기 계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
9.65	8.86	10.93	22.31	26.70	11.66	6.74	0.12	0.11	2.07	13.10	6.69	6.72

□ 수력 발전기 계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
15.10	12.15	21.11	20.01	25.28	18.85	8.96	6.05	5.92	6.21	22.07	21.35	13.88

□ 기타 발전기(집단, 내연) 계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
5.22	0.99	3.60	1.42	2.34	6.12	19.38	14.39	2.88	7.90	2.60	0.37	0.74

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 계획정지율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	8.05	4.04	7.38	7.72	13.12	14.87	9.99	6.20	1.72	7.94	13.75	5.62	6.70
50만kW 미만	7.97	7.38	9.14	10.41	12.34	11.78	6.61	2.51	3.73	6.43	10.68	9.73	6.16

나. 종합 계획예방정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
6.93	4.10	6.73	8.57	11.18	12.58	7.21	3.96	0.99	6.50	11.40	6.87	5.05

□ 원자력 발전기 계획예방정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
9.66	7.42	7.71	5.46	7.79	14.35	15.71	12.04	3.45	10.21	15.86	6.49	9.30

□ 기력 발전기 계획예방정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
6.68	1.77	7.59	11.64	15.39	13.75	4.74	1.19	0	6.60	11.35	6.97	3.28

□ 복합화력 발전기 계획예방정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4.03	3.64	3.54	3.87	4.67	10.05	2.54	0.50	0.22	4.08	6.64	6.65	2.92

□ 양수 발전기 계획예방정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
8.44	5.13	7.64	22.17	26.70	8.97	4.53	0	0	1.92	11.54	6.41	6.41

□ 수력 발전기 계획예방정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
8.91	6.73	15.07	13.98	16.60	12.01	2.77	0	0	0.80	15.22	15.94	8.47

□ 기타 발전기(집단, 내연) 계획예방정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
4.28	0.49	2.16	0.37	1.33	5.93	19.33	14.21	1.68	3.20	2.36	0.37	0

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 계획예방정비정지율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	7.86	4.04	7.16	7.72	12.02	14.76	9.84	6.02	1.70	7.93	13.57	5.60	6.70
50만kW 미만	5.82	4.18	6.22	9.57	10.20	10.04	4.11	1.52	0.15	4.78	8.79	8.40	3.08

다. 종합 계획중간정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1.09	1.49	1.47	0.39	1.58	0.86	1.23	0.55	1.64	0.76	0.95	0.62	1.41

□ 원자력 발전기 계획중간정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.18	0	0.25	0	1.79	0.12	0	0	0	0	0	0	0

□ 기력 발전기 계획중간정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.27	0.11	0.22	0.15	0.35	0.15	0.37	0.37	0.24	0.05	0.34	0.18	0.08

□ 복합화력 발전기 계획중간정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2.83	4.25	3.79	0.67	2.95	1.77	3.23	1.05	5.56	2.24	2.27	1.63	4.85

□ 양수 발전기 계획중간정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1.21	3.73	3.30	0.14	0	2.69	2.21	0.12	0.11	0.15	1.56	0.28	0.31

□ 수력 발전기 계획중간정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
6.20	5.42	6.03	6.13	8.68	6.84	6.19	6.05	5.92	5.42	6.86	5.42	5.42

□ 기타 발전기(집단, 내연) 계획중간정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.93	0.50	1.44	1.05	1.01	0.19	0.05	0.19	1.21	4.70	0.24	0	0.74

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 계획중간정비정지율

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	0.19	0	0.22	0	1.10	0.11	0.16	0.18	0.02	0.01	0.17	0.03	0
50만kW 미만	2.15	3.20	2.91	0.84	2.13	1.73	2.50	0.99	3.58	1.65	1.89	1.33	3.08

5. 비 계 획 정 지 율

가. 종합 비계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.82	0.50	0.80	1.50	0.50	0.49	0.59	0.67	0.65	1.11	0.38	0.59	0.49

□ 원자력 발전기 비계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1.09	0.11	2.31	4.71	0.40	1.01	0.73	0.55	0	0.48	0	0.94	0.24

□ 기력 발전기 비계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.81	0.15	0.27	0.52	0.19	0.12	0.84	1.20	0.49	1.53	0.32	0.43	0.75

□ 복합화력 발전기 비계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.41	0.31	0.14	0.04	0.15	0.28	0.26	0.17	1.41	1.41	1.01	0.67	0.5

□ 양수 발전기 비계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1.68	5.45	0.56	0	4.58	1.56	0	0.06	0.94	0	0	0	0

□ 수력 발전기 비계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.03	0.06	0	0.01	0.06	0.10	0	0	0.03	0	0	0	0

□ 기타 발전기(집단, 내연) 비계획정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.92	0.14	0.18	1.35	0.87	0.10	0.27	0.88	6.12	3.60	0.79	0.74	0.77

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 비계획정지율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	0.84	0.13	1.36	2.41	0.32	0.51	0.78	1.14	0.29	0.89	0.20	0.54	0.15
50만kW 미만	0.79	0.92	0.15	0.45	0.71	0.46	0.36	0.12	1.10	1.38	0.60	0.65	0.90

나. 종합 비계획정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.43	0.45	0.13	0.10	0.32	0.18	0.36	0.47	0.24	0.65	0.37	0.16	0.32

□ 원자력 발전기 비계획정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0

□ 기력 발전기 비계획정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.69	0.12	0.24	0.26	0.02	0.12	0.84	1.15	0.38	1.49	0.32	0.24	0.63

□ 복합화력 발전기 비계획정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.18	0.27	0.11	0.02	0.14	0.18	0.13	0.08	0.02	0.01	0.97	0.26	0.30

□ 양수 발전기 비계획정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1.66	5.45	0.10	0	4.58	1.56	0	0	0.94	0	0	0	0

□ 수력 발전기 비계획정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0	0	0	0

□ 기타 발전기(집단, 내연) 비계획정비정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.39	0.14	0.18	0	0.30	0	0.19	0.16	3.14	0.14	0.64	0.24	0.05

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 비계획정비정지율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	0.29	0.07	0.17	0	0	0	0.42	0.82	0.27	0.74	0.20	0.03	0
50만kW 미만	0.59	0.87	0.08	0.22	0.69	0.40	0.29	0.05	0.19	0.55	0.58	0.32	0.71

다. 종합 파급정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.06	0.01	0	0	0.13	0.08	0.02	0.10	0.01	0.26	0	0.03	0

□ 원자력 발전기 파급정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.09	0	0	0	0.36	0.28	0.05	0.35	0	0	0	0	0

□ 기력 발전기 파급정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.02	0.02	0	0.01	0.09	0	0	0.02	0.01	0.03	0	0.07	0

□ 복합화력 발전기 파급정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.09	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0.99	0	0	0

□ 양수 발전기 파급정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.00	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0

□ 수력 발전기 파급정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0

□ 기타 발전기(집단, 내연) 파급정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.01	0	0	0	0.03	0.10	0	0	0	0	0	0	0

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 파급정지율 비교

[단위 : %]

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	0.06	0	0	0.01	0.25	0.14	0.03	0.19	0	0.02	0	0.05	0
50만kW 미만	0.05	0.02	0	0	0	0.01	0	0	0.01	0.54	0	0	0

라. 종합 기동실패 정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.20	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04

□ 원자력 발전기 기동실패 정지율

[단위 : %]

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 양수 발전기 기동실패 정지율

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 원자력 및 양수발전기는 2007년도 기동실패가 발생하지 않음

□ 기력 발전기 기동실패 정지율

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.05	0	0	0.01	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0	0.07

□ 복합화력 발전기 기동실패 정지율

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.03	0.03	0.03	0	0.01	0.01	0.07	0.03	0.64	0.01	0.03	0.02	0.03

□ 수력 발전기 기동실패 정지율

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.01	0.06	0	0.01	0.03	0.10	0	0	0	0	0	0	0

□ 기타 발전기(집단, 내연) 기동실패 정지율

연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0

□ 정격용량 50만kW 이상/미만 기동실패 정지율 비교

구분	연평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
50만kW 이상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0
50만kW 미만	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.43	0	0.02	0.01	0.10

[붙임 2]

발전설비 월별 통계대상 기초자료

□ 정지율 계산을 위한 월별 발전용량

[단위 : MW]

월	원자력	기력	복합	양수	수력	집단	내연	합계
1월	17,716	24,291	16,566	3,900	1,514	489	80	64,555
2월	17,716	24,791	16,566	3,900	1,514	489	80	65,055
3월	17,716	24,891	16,566	3,900	1,514	489	80	65,155
4월	17,716	24,891	16,566	3,900	1,514	489	80	65,155
5월	17,716	24,891	16,566	3,900	1,514	489	80	65,155
6월	17,716	25,391	16,566	3,900	1,514	489	80	65,655
7월	17,716	25,391	16,566	3,900	1,514	489	80	65,655
8월	17,716	25,891	16,566	3,900	1,514	489	80	66,155
9월	17,716	25,891	16,566	3,900	1,514	489	80	66,155
10월	17,716	25,891	16,566	3,900	1,514	489	80	66,155
11월	17,716	25,891	16,566	3,900	1,514	489	80	66,155
12월	17,716	26,491	17,078	3,900	1,514	489	80	67,267

○ 2007년도 중앙급전발전기 준공 현황

- 2월 : 태안화력 7호기(500MW)

- 3월 : 남제주화력 4호기(100MW)

- 6월 : 당진화력 7호기(500MW)

- 8월 : 태안화력 8호기(500MW)

- 12월 : 화설열병합(512MW)

[붙임 3]

통계대상 중앙급전발전기 현황

[‘07.12.3.1 기준]

번호	발전기명	호기	정격 용량 (㎿)	발전원	연료원	회원사명	구분	비고
1	고리	1	587	원자력	원자력	한수원	그룹사
2	고리	2	650	원자력	원자력	한수원	그룹사
3	고리	3	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
4	고리	4	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
5	월성	1	679	원자력	원자력	한수원	그룹사
6	월성	2	700	원자력	원자력	한수원	그룹사
7	월성	3	700	원자력	원자력	한수원	그룹사
8	월성	4	700	원자력	원자력	한수원	그룹사
9	영광	1	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
10	영광	2	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
11	영광	3	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
12	영광	4	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
13	영광	5	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
14	영광	6	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
15	울진	1	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
16	울진	2	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
17	울진	3	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
18	울진	4	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
19	울진	5	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
20	울진	6	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
21	당진화력	1	500	기력	석탄	동서	그룹사
22	당진화력	2	500	기력	석탄	동서	그룹사
23	당진화력	3	500	기력	석탄	동서	그룹사
24	당진화력	4	500	기력	석탄	동서	그룹사
25	당진화력	5	500	기력	석탄	동서	그룹사
26	당진화력	6	500	기력	석탄	동서	그룹사
27	당진화력	7	500	기력	석탄	동서	그룹사
28	당진화력	8	500	기력	석탄	동서	그룹사
29	호남화력	1	250	기력	석탄	동서	그룹사
30	호남화력	2	250	기력	석탄	동서	그룹사
31	동해화력	1	200	기력	국내탄	동서	그룹사
32	동해화력	2	200	기력	국내탄	동서	그룹사
33	울산화력	1	200	기력	유류	동서	그룹사
34	울산화력	2	200	기력	유류	동서	그룹사
35	울산화력	3	200	기력	유류	동서	그룹사
36	울산화력	4	400	기력	유류	동서	그룹사
37	울산화력	5	400	기력	유류	동서	그룹사
38	울산화력	6	400	기력	유류	동서	그룹사
39	하동화력	1	500	기력	석탄	남부	그룹사
40	하동화력	2	500	기력	석탄	남부	그룹사
41	하동화력	3	500	기력	석탄	남부	그룹사
42	하동화력	4	500	기력	석탄	남부	그룹사
43	하동화력	5	500	기력	석탄	남부	그룹사
44	하동화력	6	500	기력	석탄	남부	그룹사
45	영남화력	1	200	기력	유류	남부	그룹사
46	영남화력	2	200	기력	유류	남부	그룹사
47	남제주 기력	3	100	기력	유류	남부	그룹사
48	남제주 기력	4	100	기력	유류	남부	그룹사
49	삼천포화력	1	560	기력	석탄	남동	그룹사
50	삼천포화력	2	560	기력	석탄	남동	그룹사
51	삼천포화력	3	560	기력	석탄	남동	그룹사
52	삼천포화력	4	560	기력	석탄	남동	그룹사
53	삼천포화력	5	500	기력	석탄	남동	그룹사
54	삼천포화력	6	500	기력	석탄	남동	그룹사
55	영흥화력	1	800	기력	석탄	남동	그룹사
56	영흥화력	2	800	기력	석탄	남동	그룹사
57	영동화력	1	125	기력	국내탄	남동	그룹사
58	영동화력	2	200	기력	국내탄	남동	그룹사
59	여수화력	1	200	기력	유류	남동	그룹사
60	여수화력	2	329	기력	유류	남동	그룹사
61	태안화력	1	500	기력	석탄	서부	그룹사
62	태안화력	2	500	기력	석탄	서부	그룹사
63	태안화력	3	500	기력	석탄	서부	그룹사
64	태안화력	4	500	기력	석탄	서부	그룹사
65	태안화력	5	500	기력	석탄	서부	그룹사
66	태안화력	6	500	기력	석탄	서부	그룹사
67	태안화력	7	500	기력	석탄	서부	그룹사
68	태안화력	8	500	기력	석탄	서부	그룹사
69	평택화력	1	350	기력	유류	서부	그룹사
70	평택화력	2	350	기력	유류	서부	그룹사
71	평택화력	3	350	기력	유류	서부	그룹사
72	평택화력	4	350	기력	유류	서부	그룹사
73	보령화력	1	500	기력	석탄	중부	그룹사
74	보령화력	2	500	기력	석탄	중부	그룹사
75	보령화력	3	500	기력	석탄	중부	그룹사
76	보령화력	4	500	기력	석탄	중부	그룹사
77	보령화력	5	500	기력	석탄	중부	그룹사
78	보령화력	6	500	기력	석탄	중부	그룹사
79	인천화력	1	250	기력	가스	중부	그룹사
80	인천화력	2	250	기력	가스	중부	그룹사
81	인천화력	3	325	기력	가스	중부	그룹사
82	인천화력	4	325	기력	가스	중부	그룹사
83	서울화력	4	138	기력	가스	중부	그룹사
84	서울화력	5	250	기력	가스	중부	그룹사
85	서천화력	1	200	기력	국내탄	중부	그룹사
86	서천화력	2	200	기력	국내탄	중부	그룹사
87	제주화력	1	10	기력	유류	중부	그룹사
88	제주화력	2	75	기력	유류	중부	그룹사
89	제주화력	3	75	기력	유류	중부	그룹사
90	남제주내연	1	10	내연	유류	남부	그룹사
91	남제주내연	2	10	내연	유류	남부	그룹사
92	남제주내연	3	10	내연	유류	남부	그룹사
93	남제주내연	4	10	내연	유류	남부	그룹사
94	제주화력	내연	40	내연	유류	중부	그룹사
95	울산복합	GT1	100	복합	가스	동서	그룹사
96	울산복합	GT2	100	복합	가스	동서	그룹사
97	울산복합	ST1	100	복합	가스	동서	그룹사
98	울산복합	GT3	150	복합	가스	동서	그룹사
99	울산복합	GT4	150	복합	가스	동서	그룹사
100	울산복합	ST2	150	복합	가스	동서	그룹사
101	울산복합	GT5	150	복합	가스	동서	그룹사
102	울산복합	GT6	150	복합	가스	동서	그룹사
103	울산복합	ST3	150	복합	가스	동서	그룹사
104	일산복합	GT1	100	복합	가스	동서	그룹사
105	일산복합	GT2	100	복합	가스	동서	그룹사
106	일산복합	GT3	100	복합	가스	동서	그룹사
107	일산복합	GT4	100	복합	가스	동서	그룹사
108	일산복합	ST1	200	복합	가스	동서	그룹사
109	일산복합	GT5	100	복합	가스	동서	그룹사
110	일산복합	GT6	100	복합	가스	동서	그룹사
111	일산복합	ST2	100	복합	가스	동서	그룹사
112	신인천복합	CG9	150	복합	가스	남부	그룹사
113	신인천복합	CG10	150	복합	가스	남부	그룹사
114	신인천복합	CS9	150	복합	가스	남부	그룹사
115	신인천복합	CG11	150	복합	가스	남부	그룹사
116	신인천복합	CG12	150	복합	가스	남부	그룹사
117	신인천복합	CS10	150	복합	가스	남부	그룹사
118	신인천복합	CG13	150	복합	가스	남부	그룹사
119	신인천복합	CG14	150	복합	가스	남부	그룹사
120	신인천복합	CS11	150	복합	가스	남부	그룹사
121	신인천복합	CG15	150	복합	가스	남부	그룹사
122	신인천복합	CG16	150	복합	가스	남부	그룹사
123	신인천복합	CS12	150	복합	가스	남부	그룹사
124	한림복합	CG1	35	복합	유류	남부	그룹사
125	한림복합	CG2	35	복합	유류	남부	그룹사
126	한림복합	CS	35	복합	유류	남부	그룹사
127	부산복합	CG1	150	복합	가스	남부	그룹사
128	부산복합	CG2	150	복합	가스	남부	그룹사
129	부산복합	CS1	150	복합	가스	남부	그룹사
130	부산복합	CG3	150	복합	가스	남부	그룹사
131	부산복합	CG4	150	복합	가스	남부	그룹사
132	부산복합	CS2	150	복합	가스	남부	그룹사
133	부산복합	CG5	150	복합	가스	남부	그룹사
134	부산복합	CG6	150	복합	가스	남부	그룹사
135	부산복합	CS3	150	복합	가스	남부	그룹사
136	부산복합	CG7	150	복합	가스	남부	그룹사
137	부산복합	CG8	150	복합	가스	남부	그룹사
138	부산복합	CS4	150	복합	가스	남부	그룹사
139	분당복합	GT1	75	복합	가스	남동	그룹사
140	분당복합	GT2	75	복합	가스	남동	그룹사
141	분당복합	GT3	75	복합	가스	남동	그룹사
142	분당복합	GT4	75	복합	가스	남동	그룹사
143	분당복합	GT5	75	복합	가스	남동	그룹사
144	분당복합	GT6	75	복합	가스	남동	그룹사
145	분당복합	GT7	75	복합	가스	남동	그룹사
146	분당복합	GT8	75	복합	가스	남동	그룹사
147	분당복합	ST1	185	복합	가스	남동	그룹사
148	분당복합	ST2	115	복합	가스	남동	그룹사
149	서인천복합	GT1	150	복합	가스	서부	그룹사
150	서인천복합	ST1	75	복합	가스	서부	그룹사
151	서인천복합	GT2	150	복합	가스	서부	그룹사
152	서인천복합	ST2	75	복합	가스	서부	그룹사
153	서인천복합	GT3	150	복합	가스	서부	그룹사
154	서인천복합	ST3	75	복합	가스	서부	그룹사
155	서인천복합	GT4	150	복합	가스	서부	그룹사
156	서인천복합	ST4	75	복합	가스	서부	그룹사
157	서인천복합	GT5	150	복합	가스	서부	그룹사
158	서인천복합	ST5	75	복합	가스	서부	그룹사
159	서인천복합	GT6	150	복합	가스	서부	그룹사
160	서인천복합	ST6	75	복합	가스	서부	그룹사
161	서인천복합	GT7	150	복합	가스	서부	그룹사
162	서인천복합	ST7	75	복합	가스	서부	그룹사
163	서인천복합	GT8	150	복합	가스	서부	그룹사
164	서인천복합	ST8	75	복합	가스	서부	그룹사
165	평택복합	GT1	80	복합	가스	서부	그룹사
166	평택복합	GT2	80	복합	가스	서부	그룹사
167	평택복합	GT3	80	복합	가스	서부	그룹사
168	평택복합	GT4	80	복합	가스	서부	그룹사
169	평택복합	ST	160	복합	가스	서부	그룹사
170	제주GT3	3	55	복합	가스	중부	그룹사
171	보령복합	GT1	150	복합	가스	중부	그룹사
172	보령복합	GT2	150	복합	가스	중부	그룹사
173	보령복합	GT3	150	복합	가스	중부	그룹사
174	보령복합	GT4	150	복합	가스	중부	그룹사
175	보령복합	GT5	150	복합	가스	중부	그룹사
176	보령복합	GT6	150	복합	가스	중부	그룹사
177	보령복합	GT7	150	복합	가스	중부	그룹사
178	보령복합	GT8	150	복합	가스	중부	그룹사
179	보령복합	ST1	150	복합	가스	중부	그룹사
180	보령복합	ST2	150	복합	가스	중부	그룹사
181	보령복합	ST3	150	복합	가스	중부	그룹사
182	보령복합	ST4	150	복합	가스	중부	그룹사
183	인천복합	GT1	161	복합	가스	중부	그룹사
184	인천복합	GT2	161	복합	가스	중부	그룹사
185	인천복합	ST1	182	복합	가스	중부	그룹사
186	화천	1	27	수력	수력	한수원	그룹사
187	화천	2	27	수력	수력	한수원	그룹사
188	화천	3	27	수력	수력	한수원	그룹사
189	화천	4	27	수력	수력	한수원	그룹사
190	춘천	1	29	수력	수력	한수원	그룹사
191	춘천	2	29	수력	수력	한수원	그룹사
192	의암	1	23	수력	수력	한수원	그룹사
193	의암	2	23	수력	수력	한수원	그룹사
194	청평	1	20	수력	수력	한수원	그룹사
195	청평	2	20	수력	수력	한수원	그룹사
196	청평	3	40	수력	수력	한수원	그룹사
197	팔당	1	30	수력	수력	한수원	그룹사
198	팔당	2	30	수력	수력	한수원	그룹사
199	팔당	3	30	수력	수력	한수원	그룹사
200	팔당	4	30	수력	수력	한수원	그룹사
201	섬진강	1	14	수력	수력	한수원	그룹사
202	섬진강	2	14	수력	수력	한수원	그룹사
203	섬진강	3	6	수력	수력	한수원	그룹사
204	강릉	1	41	수력	수력	한수원	그룹사
205	강릉	2	41	수력	수력	한수원	그룹사
206	산청양수	1	350	양수	수력	동서	그룹사
207	산청양수	2	350	양수	수력	동서	그룹사
208	청평양수	1	200	양수	수력	남부	그룹사
209	청평양수	2	200	양수	수력	남부	그룹사
210	무주양수	1	300	양수	수력	남동	그룹사
211	무주양수	2	300	양수	수력	남동	그룹사
212	삼랑진양수	1	300	양수	수력	서부	그룹사
213	삼랑진양수	2	300	양수	수력	서부	그룹사
214	청송양수	1	300	양수	수력	서부	그룹사
215	청송양수	2	300	양수	수력	서부	그룹사
216	양양양수	1	250	양수	수력	중부	그룹사
217	양양양수	2	250	양수	수력	중부	그룹사
218	양양양수	3	250	양수	수력	중부	그룹사
219	양양양수	4	250	양수	수력	중부	그룹사
220	광양복합	GT1	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
221	광양복합	GT2	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
222	광양복합	GT3	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
223	광양복합	GT4	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
224	광양복합	ST1	188.4	복합	가스	K-파워	민 자
225	광양복합	ST2	188.4	복합	가스	K-파워	민 자
226	화성열병합	GT1	161	복합	가스	지역난방	민 자
227	화성열병합	GT2	161	복합	가스	지역난방	민 자
228	화성열병합	ST	190	복합	가스	지역난방	민 자
229	대산복합	GT1	104	복합	가스	현대중공업	민 자
230	대산복합	GT2	104	복합	가스	현대중공업	민 자
231	대산복합	GT3	104	복합	가스	현대중공업	민 자
232	대산복합	GT4	104	복합	가스	현대중공업	민 자
233	대산복합	ST	91	복합	가스	현대중공업	민 자
234	율촌복합	GT1	164	복합	가스	메이야율촌	민 자
235	율촌복합	GT2	164	복합	가스	메이야율촌	민 자
236	율촌복합	ST	198	복합	가스	메이야율촌	민 자
237	안양복합	GT1	75	복합	가스	GS파워	민 자
238	안양복합	GT2	75	복합	가스	GS파워	민 자
239	안양복합	GT3	75	복합	가스	GS파워	민 자
240	안양복합	GT4	75	복합	가스	GS파워	민 자
241	안양복합	ST	150	복합	가스	GS파워	민 자
242	부천복합	GT1	100	복합	가스	GS파워	민 자
243	부천복합	GT2	100	복합	가스	GS파워	민 자
244	부천복합	GT3	100	복합	가스	GS파워	민 자
245	부천복합	ST	150	복합	가스	GS파워	민 자
246	GS 부곡	GT1	161	복합	가스	GS EPS	민 자
247	GS 부곡	GT2	161	복합	가스	GS EPS	민 자
248	GS 부곡	ST1	179	복합	가스	GS EPS	민 자
249	포스코파워	GT1	100	복합	가스	포스코	민 자
250	포스코파워	GT2	100	복합	가스	포스코	민 자
251	포스코파워	GT3	100	복합	가스	포스코	민 자
252	포스코파워	GT4	100	복합	가스	포스코	민 자
253	포스코파워	GT5	100	복합	가스	포스코	민 자
254	포스코파워	GT6	100	복합	가스	포스코	민 자
255	포스코파워	GT7	100	복합	가스	포스코	민 자
256	포스코파워	GT8	100	복합	가스	포스코	민 자
257	포스코파워	GT9	100	복합	가스	포스코	민 자
258	포스코파워	GT10	100	복합	가스	포스코	민 자
259	포스코파워	GT11	100	복합	가스	포스코	민 자
260	포스코파워	GT12	100	복합	가스	포스코	민 자
261	포스코파워	ST1	150	복합	가스	포스코	민 자
262	포스코파워	ST2	150	복합	가스	포스코	민 자
263	포스코파워	ST3	150	복합	가스	포스코	민 자
264	포스코파워	ST4	150	복합	가스	포스코	민 자
265	소양강	1	100	수력	수력	수자원공사	민 자
266	소양강	2	100	수력	수력	수자원공사	민 자
267	충주	1	100	수력	수력	수자원공사	민 자
268	충주	2	100	수력	수력	수자원공사	민 자
269	충주	3	100	수력	수력	수자원공사	민 자
270	충주	4	100	수력	수력	수자원공사	민 자
271	충주	5	6	수력	수력	수자원공사	민 자
272	충주	6	6	수력	수력	수자원공사	민 자
273	안동	1	45	수력	수력	수자원공사	민 자
274	안동	2	45	수력	수력	수자원공사	민 자
275	임하	1	25	수력	수력	수자원공사	민 자
276	임하	2	25	수력	수력	수자원공사	민 자
277	합천	1	50	수력	수력	수자원공사	민 자
278	합천	2	50	수력	수력	수자원공사	민 자
279	대청	1	45	수력	수력	수자원공사	민 자
280	대청	2	45	수력	수력	수자원공사	민 자
281	주암	1	11.3	수력	수력	수자원공사	민 자
282	주암	2	11.3	수력	수력	수자원공사	민 자
283	용담	1	11.1	수력	수력	수자원공사	민 자
284	용담	2	11.1	수력	수력	수자원공사	민 자
285	오산에너지	1	24	집단	가스	대성산업	민 자
286	대구열병합	1	43.5	집단	가스	지역난방	민 자
287	수원열병합	1	43.2	집단	가스	지역난방	민 자
288	청주열병합	1	61.4	집단	가스	지역난방	민 자
289	시화열병합	1	20.8	집단	유류	KG에너지	민 자
290	대전열병합	1	88	집단	유류	대전열병합	민 자
291	안산도시 개발열병합	1	60	집단	유류	안산도시개발	민 자
292	무림파워텍	1	43	집단	유류	무림파워텍	민 자
293	인천공항	2	47	집단	가스	인천공항	민 자
294	노원열병합	1	37	집단	유류	SH공사	민 자
295	목동열병합	1	21	집단	유류	SH공사	민 자