2008년도 3/4분기

전력설비 정지통계 현황

2008.11

電力去來所

系統運營處

	작성자 : 계통보호팀 과장 이종혁(☎6754)

		目 次

Ⅰ. 개    요	1

Ⅱ. 설비현황	5

Ⅲ. 발전설비 정지율 통계

(1) 종합실적표	7

(2) 발전원별 정지율 통계	9

Ⅳ. 전력설비 고장통계

(1) 설비별 고장현황	19

(2) 발전설비 고장통계	20

(3) 송변전설비 고장통계	23

Ⅴ. 붙임

(붙임1) 3/4분기 불시정지 발전현황	25

(붙임2) 3/4분기 송변전 고장 현황	26

(붙임3) 중앙급전발전기 현황	28

Ⅰ. 개    요

1. 통계대상

(1)  발전설비

- 정, 준회원 발전회사의 중앙급전발전기의 계획 및 비계획정지

- 대상 : 296대 발전기 (2/4분기 대비 1대 감소)

※ 인천공항 [47MW] 발전기가 7월12일 중앙급전발전기에서 비중앙

급전발전기로 등록 변경

(2)  송변전설비

- 154kV 이상 송전설비 및 변전설비 비계획정지

※ 관련기준

- 전력시장운영규칙 제5.8.8조 및 별표17[전력설비 정지관리 절차]

- 전력설비정지관리기준(‘07.4.1 제정)

(3)  통계 적용기간

- 발전설비 정지율 통계 : ‘08.7. 1 ~ ’08. 9.30

- 고장건수 통계 :  ‘08.7. 1 ~ ’08. 9.30

(4) 통계자료 근거

- 발전회원사(민자발전 포함) 및 한전 제출자료

2. 통계처리 기준

(1)  발전설비

가. 발전설비 정지종류 분류

나. 정지종류 분류기준

□  계획정지

○ 계획예방정비정지

- 연간 발전기 정지계획에 반영된 정지

○ 계획중간정비정지

- 연간 발전기 정지계획에 반영되지 아니하였으나 월간 또는 주간 발전기 정지계획에 포함된 정지

□  비계획정지

○ 불시정지

- 계통에 병입하여 운전 중인 발전기(양수발전기의 경우 양수 운전 중인 경우도 포함한다)가 자체설비의 고장으로 발생한 정지로서 정지발생 이전에 전력거래소에 정지통보와 입찰변경을 하지 않은 정지

○ 비계획정비정지

- 월간 또는 주간 발전기 정지계획에 포함되지 아니한 정지

- 설비정지 5일 이전까지 정지계획을 전력거래소에 제출하지 않은 정지

○ 파급정지

- 계통에 병입하여 운전 중인 발전기의 자체 발전설비 이외의 외부요인(송변전계통, 가스공급 중단, 해양 생물유입 등)에 의한 정지

- 전력계통의 안정운영을 위하여 설치된 발전기 탈락용 고장파급방지장치(SPS) 동작에 의한 정지

○ 기동실패

- 정지중인 발전기가 기동하여 계통에 병입하기 전 또는 병입 후   자체설비 이상에 의해 정격용량의 50%이하 출력에서 발생한 정지

□  운영예비초과정지

- 발전설비의 운전은 가능하나 계통운영상 경제급전 순위나 전력수급계획에 따라 급전지시에 의해 일정기간 발전 대기상태의 정지

(2) 송변전설비

□  순간정지

- 송변전설비가 손상이 없고 자동적으로 복구된 정지(재폐로 성공)

□  비계획정지

- 송변전설비가 예상하지 못한 고장 등의 원인에 의한 정지로서

자동재폐로를 실패한 정지

Ⅱ. 설비현황 종합

1. 발전설비 현황

발전원별 용량(MW)

‘08.9.30 기준

구성비 (%)	원자력	기력	복합	양수	수력	집단
	25.8	40.6	24.9	5.7	2.2	0.8

※ 인천공항 47MW 용량 감소(’08.7.12 비중앙급전발전기로 등록변경)

구 분	발전용량(MW)			발전기대수
	전력그룹사	민자발전	용량 계	전력그룹사	민자발전	대수 계
원자력	17,716	-	17,716	20	-	20
기력	27,861	-	27,861	71	-	71
복합	11,343	5,734	17,077	91	45	136
양수	3,900	-	3,900	14	-	14
수력	527	987	1,514	20	20	40
집단	-	442	442	-	10	10
내연	80	-	80	5	-	5
합계	61,427	7,163	68,591	221	75	296

2. 송변전설비 현황

가. 송전설비

‘08.9.30 기준

구분 전압별		회 선 긍 장 (C-km)			지지물(기)
		가공	지중	계
교류	765 kV	755	-	755	748
	345 kV	8,073	221	8,294	10,866
	154 kV	17,892	2,316	20,208	26,688
	66 kV	336	3	339	1,364
직류	180 kV	30	202	232	617
합계		27,086	2,742	29,828	40,283

나. 변전설비

‘08.9.30 기준

전압별구분	변전소 수(개)	M.Tr 용량(MVA)	변압기 수(BANK)
765 kV	5	23,114.4	12
345 kV	83	97,384	195
154 kV	582	111,868.2	1,891
합계	670	232,366.6	2,098

Ⅲ.  발전설비 정지율 통계

(1) 종합실적표

[단위 : %]

신뢰도	99.76
운전율	73.53
가동율	95.41
계획정지율	4.35	계획예방정비정지율	3.32
		계획중간정비정지율	1.03
비계획정지율	0.21	불시정지율	0.04
		비계획정비정지율	0.12
		파급정지율	0.03
		기동실패 정지율	0.02
운영예비초과 정지율	21.88

□ 정지율 계산식

정지율	계 산 식
신뢰도	○ 역일시간 대비 비계획정지가 발생하지 않을 확률 [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {역일시간-비계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체`발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
운전율	[eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
가동율	○ 발전기가 운전 또는 운전가능상태에 있을 확률 [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간+운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
계획정지율	[eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
비계획 정지율	○ 운전 중인 발전기의 비계획정지 발생 확률 [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {비계획정지시간} over {`운전시간+비계획정지시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]
운영예비 초과정지율	[eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

(2) 발전원별 정지율 통계

□ 발전원별 신뢰도

신뢰도 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {역일시간-비계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체`발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

- 역일시간 : 1년 8760시간, 1개월(28일 : 672시간, 29일 696시간, 30일 : 720시간, 31일 744시간)

- 비계획정지 : 불시정지 + 비계획정비정지 + 파급정지 + 기동실패

[단위 : %]

분기	평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
‘08	99.76	99.81	98.04	99.92	100	100	88.14	99.99	99.67
‘07	99.39	99.65	99.03	99.53	99.91	99.99	98.39	99.23	99.58

<분석결과>

○ 2008년도 3/4분기 신뢰도는 99.76%로 나타나며, 집단 및 내연을 제외한양수 및 수력 발전원들은 100%의 실적을 기록함. ‘07년 2/4분기(99.39%)보다 신뢰도가 향상되었음

○ 발전원별로는 양수발전기 및 수력발전기가 100%의 실적을 보임. 이는 ‘07년도 3/4분기보다 다소 신뢰도가 향상되었음.

○ 가장 낮은 발전원은 기타발전기로 88.14%를 기록하였으며, 그 다음으로 기력발전기 및 복합발전기가 각각 98.04% 및 99.92%를 기록함

기타발전기 : 집단 442MW(10대), 내연 80MW(5대)

○ 특히 기력발전기는 단위용량이 크고 설비보수를 위한 중간정비 작업 등을 위한 정지시간 및 보수시간이 상당히 소요되어서 기력 전체의 신뢰도를 저하시키는 요인으로 작용함

○ 설비용량이 50만kW이상인 발전기들의 신뢰도는 99.99%의 실적을 보인 반면에 50만kW미만인 발전기들의 신뢰도는 99.67%의 실적을 보임.

※ 3/4분기 비계획정지별 고장내역

	7월	8월	9월
불시정지	대전열병합(33시간11분) 목동열병합(41시간1분) 삼천포#3 (5시간14분)	당진#3 (4시간5분) 오산에너지(513시간52분) 대전열병합 (41시간36분) 서천#2 (1시간20분)	오산에너지(501시간45분) 노원열병합(71시간27분) 영흥#3 (1시간28분) 보령#7 (2시간35분)
	소계 : 3건,79시간26분	소계 : 4건,560시간53분	소계 : 4건,577시간15분
비계획중간정지	당진#7 (53시간47분) 남제주#3 (16시간31분) 삼천포#6 (44시간26분) 영흥#1 (49시간49분) 울진#1 (21시간14분) 보령#7 (2시간) 인천복합GT#2(3시간34분)	대전열병합(549시간40분) 하동#3 (3시간6분)	화성열병합(16시간29분) 서인천GT#3 (25분) 인천GT#2(60시간48분) 인천ST#1(67시간20분)
	소계: 7건,191시간21분	소계 :2건,552시간46분	소계: 4건,145시간2분

	7월	8월	9월
기동실패	영남#2 (3시간) 남제주내연#3(3시간) 남제주내연#4(3시간9분) 서인천6CC (2시간) 인천#4 (6시간17분) GS부곡 GT#2 (18분)	울산복합GT#4(1시간34분) 광양복합GT#4(6시간8분) 화성열병합(5시간) 서인천6CC(7시분50분) 제주#3 (43분) 보령GT#5 (26분) 보령GT#7 (35분)
	소계 : 6건,17시간44분	소계 : 7건,22시간16분	소계 : 0건,
파급고장	-	고리#1 (96시간 7분)	-
	-	소계 : 1건, 96시간7분	-

□ 발전원별 운전율

운전율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

년도	평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
‘08	73.53	92.86	79.74	54.18	34.29	38.07	26.22	95.28	46.67
‘07	73.86	91.09	80.78	59.79	19.74	50.47	67.25	93.32	50.64

<분석결과>

○ ‘08년도 3/4분기 평균 운전율은 73.53%로 나타나며, 기저부하를 담당하는 원자력발전기는 92.86%를 차지하여 가장 높은 실적을 기록하였으며, 다음으로는 기력이 79.74%, 복합이 54.18%의 운전 실적을 기록함

- 원자력발전기는 영광#2 및 울진#2,#6호기가 이 시기에 계획예방정비를 시행하여 고리#2,3호기, 월성 #2,4호기, 영광 #4,5호기가 시행되었던 2/4분기(90.41%)보다 높음

○ 양수발전기는 34.92%로 작년대비 약 14%나 높은 운전율을 기록하였으며, 2/4분기(13.42%)보다도 높은 운전율을 보임

양수발전기 운전시간은 발전 및 양수(Pumping)시간을 모두 합한 값임

○ 정격용량 50만kW 이상 발전기 조합군은 95.28%를 보인 반면 정격용량 50만kW 미만 발전기 조합군은 46.67%의 실적을 기록함

□ 발전원별 가동률

가동률 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운전시간+운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기```정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

년도	평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
‘08	95.41	92.86	95.84	94.01	98.8	99.21	76.99	95.47	95.34
‘07	94.34	91.09	95.57	94.99	99.14	93.96	89.99	93.48	95.36

<분석결과>

○ 3/4분기 평균 가동률은 95.41%로 나타나며, 양수 및 수력발전기가 98.8% 및 99.21%로 높은 실적을 보였음

○ 단위용량 50만kW 이상 조합군은 95.47%, 50만kW 이하 조합군은 95.34%로 용량이 큰 발전기들의 운전시간 및 운영예비초과정지시간이 비교적 50만kW미만 발전기보다 길다는 것을 보여줌

□ 발전원별 불시정지율

불시정지율 =[eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {불시정지시간} over {`운전시간+불시정지시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

년도	평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
‘08	0.06	0.05	0.02	0.0	0.0	0.0	4.05	0.01	0.08
‘07	0.13	0.14	0.01	0.28	0.0	0.0	2.39	0.08	0.2

<분석결과>

○ 불시정지율은 ‘08년 3/4분기에는 0.06%를 기록함. 이는 2/4분기 0.02%보다는 약간 높은 기록을 보여준 반면에 ’07년 3/4분기보다는 0.07% 낮음. 주요원인으로는 설비결함 및 보수불량,자연재해에 의한 정지 임

○ 원자력발전기는 이 기간에 1건이 발생하여 0.05%의 불시정지율을 보여줌. 기력발전기는 0.02%로 2/4분기(0.04%)보다는 개선된 실적을 보임

○ 단위용량 50만kW 이상 조합군의 불시정지율은 0.01%, 50만kW 미만 조합군의 불시정지율은 0.08%의 실적을 기록함

□ 발전원별 계획정지율

계획정지율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {계획정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

년도	평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
‘08	4.35	6.95	2.2	5.91	1.2	0.79	10.92	4.32	4.39
‘07	4.80	8.57	2.82	4.55	0.77	6.06	8.39	5.29	4.22

<분석결과>

○ 계획예방정비정지 및 계획중간정비정지를 포함한 2008년 3/4분기 계획정지율은 4.35%이며 원자력발전기는 6.95%로 가장 높은 반면 수력 및 양수발전기는 0.79% 및 1.2%로 낮은 실적을 보임음.

○ 단위용량 50만kW이상 조합군의 계획정비율은 4.32%, 50만kW 미만은 4.39%의 실적을 나타냄.

□ 발전원별 비계획정지율

비계획정지율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {비계획정지시간} over {`운전시간+비계획정지시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

년도	평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
‘08	0.21	0.19	0.19	0.1	0.0	0.0	7.14	0.21	0.21
‘07	0.81	0.35	1.08	0.99	0.33	0.01	3.53	0.77	0.86

<분석결과>

○ 3/4분기 평균 비계획정지율은 0.21%를 나타냄. 이는 ‘07년 대비 0.6% 향상 되었음. 반면에 원자력발전기와 기력발전기들의 비계획정지율은 높은 실적을 보임

○ 수력 및 양수발전기가 비계획정지가 이 시기에는 없었음. 원자력 및 기력발전기에 ‘07년 3/4분기에 비해 원자력발전기는 낮아졌으나, 기력발전기는 다소 높아짐.

○ 단위용량 50만kW 이상 및 미만의 조합군은 각각 0.21%의 실적을 기록함.

□ 발전원별 운영예비초과정지율

운영예비초과정지율 = [eqn: LEFT { {호기별 sum _{} ^{} {운영예비초과정지시간} over {`역일시간} TIMES `정격용량} over {전체``발전기`정격용량의`합} RIGHT } ` TIMES `100%]

[단위 : %]

년도	평균	원자력	기력	복합	양수	수력	기타	50만kW 이상	50만kW 미만
‘08	21.88	0.0	16.1	39.82	64.51	61.14	50.77	0.19	48.67
‘07	20.49	0.0	14.79	35.2	79.4	43.49	22.74	0.16	44.72

<분석결과>

○ 운영예비초과정지란 발전설비의 운전은 가능하나 계통운영상 경제급전 순위나 전력수급계획에 따라 급전지시에 의해 일정기간 발전 대기상태의 정지를 의미함.

○ 발전원별 운영예비초과정지율은 원자력발전기는 0%를 기록하여 가장 낮았으며, 양수발전기는 64.51%로 가장 높게 기록됨.

○ 수력, 복합 및 기력발전기는 각각 61.14%, 39.82% 및 16.1%를 기록함

○ 단위용량 50만kW 이상 조합군은 0.19%, 50만 kW미만 조합군은 48.67%의 비교적 높은 실적을 기록함

Ⅵ. 전력설비 고장통계

(1) 고장현황

□ 설비별 고장건수

[단위 : 건]

구분	3/4분기				2/4분기					1/4분기
	발전	송전	변전	소계		발전	송전	변전	소계		발전	송전	변전	소계
7월	4	16	8	28	4월	5	1	3	9	1월	20	7	10	37
8월	7	14	6	27	5월	4	7	3	14	2월	14	2	5	21
9월	6	4	8	18	6월	2	6	10	18	3월	6	3	7	16
소계	17	34	22	73	소계	11	14	16	41	소계	40	12	22	74

○ ‘08년 3/4분기 고장건수는 73건으로 1/4분기와 비슷하게 고장이 발생 하였음. 특히 발전기는 2/4분기 대비 6건이 증가하였으며, 송변전설비는 7월 및 8월 주요 고장원인은 장마철 낙뢰에 의한 고장임.

(2) 발전설비 고장통계

□  발전원별 고장실적

[단위 : 건]

구 분	3/4분기		2/4분기		증감
	6개사	민자	6개사	민자	6개사	민자
원자력	1		0		⇧1
	1	-	0	-	⇧1	-
기 력	6		2		⇧4⇩
	6	-	2	-	⇧4	-
복 합	1		2		⇩1
	1	-	-	2	⇧1	⇩2
양 수	0		0		-
	-	-	-	-	-	-
수 력	0		0		-
	-	-	-	-	-	-
기 타	9		7		⇧2
	-	9	-	7	-	⇧2
합 계	17		11		⇧6
	8	9	2	9	⇧6	-

○ 2008년 3/4분기 발전기 고장건수는 17건으로 2/4분기 대비 6건이 증가함. 또한 2/4분기에 비해 전력그룹사는 6건이 증가하였으며, 민자발전은 2/4분기와 동일한 고장건수를 보임.

※ 기타발전기 : 집단 + 내연발전기임

□  월별 고장건수

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
20 (16)	14 (11)	6 (4)	5 (5)	4 (3)	2 (1)	4 (2)	7 (3)	6 (4)	68 (49)

( )안은 민자발전 고장건수임

□ 발전원별 월별 고장현황

[단위 : 건]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
원자력	1(0)	2(0)	-	-	-	-	1(0)	-	-	4(0)
기 력	1(0)	1(0)	1(0)	-	1(0)	1(0)	1(0)	3(0)	2(0)	11(0)
복 합	13(11)	6(6)	4(3)	1(1)	1(1)	-	-	1(0)	-	26(22)
양 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수 력	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1(1)
기 타	4(4)	5(5)	1(1)	4(4)	2(2)	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	26`(26)
합 계	20(16)	14(11)	6(4)	5(5)	4(3)	2(1)	4(2)	7(3)	6(4)	68(49)

□ 계통주파수 저하 현황

○ 최저주파수 현황

[단위 : MW]

발생일시	발전기명	주파수(Hz)	설비용량	당시수요	탈락량
07-03 09:56	울진#1	60.05→59.81	950	52,500MW	987MW
07-11 22:34	삼천포#3	59.95→59.91	500	42,900MW	571MW
08-14 23:39	삼천포#4	60.00→59.87	560	49,800MW	571MW
09-09 15:05	영흥#3	60.00→59.92	800	57,800MW	800MW

(3) 송변전설비 고장 통계

□ 전압별 고장현황

[단위 : 건수]

구분		송전선로				모선(KV)				변압기(kV)				합계
		765	345	154	소계	765	345	154	소계	765	345	154	소계
1/4분기	1월	0	1	6	7	0	0	0	0	0	6	4	10	17
	2월	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	4	5	7
	3월	0	1	2	3	0	2	1	3	0	1	3	4	10
2/4분기	4월	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	4
	5월	0	0	7	7	0	0	0	0	0	1	2	3	10
	6월	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	8	10	16
3/4분기	7월	0	2	14	16	0	0	3	3	0	0	5	5	24
	8월	0	0	14	14	0	0	0	0	0	1	5	6	20
	9월	0	0	4	4	0	0	1	1	1	1	5	7	12

○ 송전선로는 재폐로(reclosing) 성공을 제외한 고장건수임

○ ‘08년도 3/4분기 송변전설비 고장건수는 총56건으로 2/4분기 대비 26건 증가

○ 송전선로는 32건으로 2/4분기 대비 18건이 증가하였으며, 변전설비 중 모선고장은 3/4분기 1건이 발생하였음. 변압기 고장은 18건으로 2건이 증가함

○ 765kV 설비에서는 3/4분기에 고장이 1건 발생하였음

□ 월별 고장현황

[단위 : 건]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
‘08년	17	7	10	4	10	16	24	20	12	120
	소계 : 34			소계 : 30			소계 : 56

○ 월별로는 7월 및 8월 고장실적이 전체고장의 약 36.7%차지 하였으며, 9월 이 12건으로 10%, 1월이 17건으로 14.2%, 6월이 16건으로 약13.3%를 각각 기록함. 4월이 고장발생건수 4건(3.3%)으로 가장 적음

□ 고장원인별 현황

[단위 : 건]

원인	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
자연재해	2	2	-	-	2	4	14	13	2	39
설비결함	1	-	-	1	2	6	2	1	6	19
관리불량	12	5	9	2	4	3	-	-	2	37
외물접촉	2	-	1	-	1	1	2	3	-	10
기타	-	-	-	1	1	2	6	3	2	15
소계	17	7	10	4	10	16	24	20	12	120
합계	34			30			56

○ 송변전 설비 고장 중 가장 많은 비율을 차지한 원인은 자연재해로 총 39건중 3/4분기에 29건이 발생하였음. 다음으로는 관리불량 및 보수불량 으로 인한 고장이 37건이 발생하였음. 외물접촉은 10건이 발생하였음. 특히 7월 및 8월에는 장마철로 낙뢰에 의한 자연발생에 의한 고장이 많이 발생함

○ 3/4분기에 발생한 고장원인으로 자연재해가 52%를 차지한 29건으로 주로 낙뢰에 의해 발생한 고장임. 설비결함에 의한 고장이 16%(9건) , 외물접촉에 의한 고장은 9%(5건), 작업자 과실 등 기타 고장이 20% (11건)를 차지함.

[붙임 1]

3/4분기 불시정지 발전기 현황

고장일시	발생장소	발전원	회원사	상세원인
7/3 09:56	울진 #1	원자력	한수원	증기발생기 제어계통고장
7/12 23:00	목동열병합	유류	SH공사	FDF Vane Crank탈락
7/26 23:52	대전열병합	유류	대전열병합	열사용 정지
7/29 02:29	삼천포 #3	석탄	남동	소내전력계통 지락고장
8/3 00:00	대전열병합	유류	대전열병합	열사용 정지
8/7 00:10	대전열병합	유류	대전열병합	열사용 정지
8/9 01:23	당진 #3	석탄	동서	통신제어카드고장
8/10 14:08	오산에너지	가스	대성산업	GCP측 2ND STEP FAULT GROUPING 및 ROTATING DIODE FAULT
8/11 19:46	서천 #2	석탄	중부	소내전력계통 지락고장
8/11 10:03	울산복합 #4GT	가스	동서	연료공급밸브 오동작
8/14 23:39	삼천포 #4	석탄	남동	보일러 연료차단 밸브 동작
9/1 00:00	오산에너지	가스	대성산업	GCP측 2ND STEP FAULT GROUPING 및 ROTATING DIODE FAULT
9/9 15:05	영흥 #3	석탄	남동	터빈제어계통(Mark-6)카드교체중 정지
9/21 12:32	보령 #7	석탄	중부	보일러급수펌프(B) 고장
9/23 13:00	노원열병합	LNG	SH공사	DCS 오동작
9/24 14:18	노원열병합	LNG	SH공사	DCS 오동작
9/28 15:38	노원열병합	LNG	SH공사	DCS 오동작

[붙임 2]

3/4분기 송변전 고장 현황

❒ 송전설비

고장일시	전압	고장설비	고장내용
7/2 15:54	154	신월-동읍	49호 아킹혼 섬락
7/2 23:09	154	조천성산	6호 아킹혼 섬락
7/10 08:30	154	좌우#2	계전기ROM교체시 작업자 과실
7/19 19:09	154	봉화#1	53호 아킹혼-링 섬락
7/20 15:38	345	인천화력#1,2	태풍“갈매기”에 의해 철탑 12호기 도괴
7/20 15:45	345	신인천#1	인천화력T/L 수동투입(고장상태)으로 인한 파급고장
7/22 10:11	154	미광	14호 및 15호 하단(C상) 중장비 접촉
7/24 20:02	154	울진#2	울진#2T/L 12호 애자섬락
7/25 07:15	154	무주-용담	38호 아킹혼 섬락
7/25 08:44	154	승주#1	277호 전원측 현수애자 섬락
7/25 10:15	154	구룡#2	6호 현수 애자련 탈락
7/25 10:38	154	합천수력#1,2	합천H/P측 #2MTr 1차CB 내부이상
7/26 03:13	154	구명#1,2	8호 애자섬락
7/26 03:13	154	구서#1,2	33호 애자섬락
7/26 04:27	154	동래#1,2	#1T/L 13호 및 #2T/L 15호 아킹혼섬락
7/26 04:29	154	양산#2	7호 아킹혼 섬락
8/10 03:26	154	한라TL	19호 및 29호 아킹혼 섬락
8/11 21:55	154	온양장재#2	계전기(87) A/D Converter 불량
8/12 13:53	154	안동수력	154kV Line측 피뢰기 써지유입
8/12 21:15	154	서창#1	7호 애자련 섬락
8/13 06:36	154	남동#1,2	#1T/L 및 #2T/L 낙뢰
8/13 10:31	154	제주조천	고장순시 작업원의 45호 상단 점퍼선 근접

고장일시	전압	고장설비	고장내용
8/13 14:41	154	용성#2	용성#2T/L 2~3호간 단선
8/13 19:32	154	점촌-단양	낙뢰
8/13 19:39	154	문경-단양	97호 및 98호 아킹혼-링 섬락
8/14 13:21	154	간성#1,2	낙뢰, SPS동작
8/18 11:53	154	신옥천서대전#2	133호,134호 애자 및 아킹혼 섬락
8/22 16:10	154	진도#1,2	#1T/L 및 #2T/L 아킹혼 섬락
8/22 16:22	154	장흥#1,2	11호 접지선 애자-점퍼선간 섬락
8/29 11:30	154	청송오송#1	37~38호간 외측 크레인 근접
9/8 22:53	154	관남#1	케이블 접속함 절연파괴
9/10 11:32	154	미서#2	굴착기에 의한 케이블고장
9/16 06:07	154	다창#2	32호 농무에 의한 애자련 섬락
9/21 02:25	154	계승#1	17호,19호 낙뢰에 의한 애자련 섬락

❒ 변전설비

고장일시	구분	전압	고장설비	고장내용
7/11 15:59	변압기	154	평창#1	#3M.Tr 1차 #2모선측 분기선 철거작업중 Trip
7/11 16:57	변압기	154	대불#2,3,4	#2모선 휴전작업 완료후 운전중인 #1모선측 모선접지개폐기를 착오로 투입시 Trip됨
	모선		#1BUS
7/16 19:11	모선	154	#75BUS	#75모선(#75Bay)측 모선지지애자 절연파괴로 인한모선보호반 동작
7/17 10:04	모선	154	#70BUS	#70모선(#75Bay)측 모선지지애자 절연파괴로 인한모선보호반 동작
7/21 00:44	변압기	154	성남#4	산성D/L고장파급시 차단기 Trip 코일소손
7/25 10:15	변압기	154	의령#1,2	154kV 구룡#1,2T/L 낙뢰시, 345kV #1,2M.Tr 계전기 96동작
7/29 11:04	변압기	154	삼정#4	#4M.Tr 2차측 23kV #47모선 지지애자측에 조류 접촉
7/30 11:18	변압기	154	아산#2	#1M.Tr 점검후 연동시험중 작업자 착오로 #2 M.Tr 계전기 동작
8/1 14:52	변압기	154	상주#3	#42BUS GIS PT 접속부 Insulator 불량에 의한 절연파괴
8/5 10:37	변압기	154	신촌#1,2	40-41-0 MCSG 내부 B상 모선 지지애자 노후에 의한 절연파괴
8/10 09:15	변압기	154	논공#2,3	#2M.Tr 휴전조작중 41-42-0 VCB 1차측 붓싱 하부애관 균열 발생
8/12 15:33	변압기	154	조천#1	M.Tr 가압시 87Ry 동작 CB Trip
8/16 00:50	변압기	345	신온양#3	#3M.Tr 96T Ry 불량에 따른 오동작
8/16 11:16	변압기	154	태백#4	용연D/L #41BUS DS 가동자에 까마귀 접촉으로 상간 Flashover 발생
9/8 18:03	변압기	154	방어진#2	96T(경보->트립)으로 조정중 작업자 과실에 의한 CB차단
9/12 06:36	변압기	345	신계룡#2	#M.Tr 1차측 PT(C상) 권선단락 CB Trip
9/17 09:22	변압기	154	창공#2	87용 1차 및 2차측 CT 오결선에 따른 계전기 동작
9/22 00:58	변압기	154	성남#2	DL측 차단기 Trip코일 불량
9/23 13:58	변압기	154	경서#1	#1M.Tr CT단자대 접촉불량
9/25 00:41	변압기	765	신안성#4	HV측 Bushing 압력계 오동작
9/25 09:05	모선	154	계림#2	계승 #2T/L CB 내부고장
9/26 11:49	변압기	154	영종#1,2	22.9kV이역D/L DS 구동모터 불량

[붙임 3]

통계대상 중앙급전발전기 현황

[‘08.9.30 기준]

번호	발전기명	호기	정격 용량 (㎿)	발전원	연료원	회원사명	구분	비고
1	고리	1	587	원자력	원자력	한수원	그룹사
2	고리	2	650	원자력	원자력	한수원	그룹사
3	고리	3	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
4	고리	4	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
5	월성	1	679	원자력	원자력	한수원	그룹사
6	월성	2	700	원자력	원자력	한수원	그룹사
7	월성	3	700	원자력	원자력	한수원	그룹사
8	월성	4	700	원자력	원자력	한수원	그룹사
9	영광	1	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
10	영광	2	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
11	영광	3	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
12	영광	4	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
13	영광	5	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
14	영광	6	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
15	울진	1	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
16	울진	2	950	원자력	원자력	한수원	그룹사
17	울진	3	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
18	울진	4	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
19	울진	5	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
20	울진	6	1,000	원자력	원자력	한수원	그룹사
21	당진화력	1	500	기력	석탄	동서	그룹사
22	당진화력	2	500	기력	석탄	동서	그룹사
23	당진화력	3	500	기력	석탄	동서	그룹사
24	당진화력	4	500	기력	석탄	동서	그룹사
25	당진화력	5	500	기력	석탄	동서	그룹사
26	당진화력	6	500	기력	석탄	동서	그룹사
27	당진화력	7	500	기력	석탄	동서	그룹사
28	당진화력	8	500	기력	석탄	동서	그룹사
29	호남화력	1	250	기력	석탄	동서	그룹사
30	호남화력	2	250	기력	석탄	동서	그룹사
31	동해화력	1	200	기력	국내탄	동서	그룹사
32	동해화력	2	200	기력	국내탄	동서	그룹사
33	울산화력	1	200	기력	유류	동서	그룹사
34	울산화력	2	200	기력	유류	동서	그룹사
35	울산화력	3	200	기력	유류	동서	그룹사
36	울산화력	4	400	기력	유류	동서	그룹사
37	울산화력	5	400	기력	유류	동서	그룹사
38	울산화력	6	400	기력	유류	동서	그룹사
39	하동화력	1	500	기력	석탄	남부	그룹사
40	하동화력	2	500	기력	석탄	남부	그룹사
41	하동화력	3	500	기력	석탄	남부	그룹사
42	하동화력	4	500	기력	석탄	남부	그룹사
43	하동화력	5	500	기력	석탄	남부	그룹사
44	하동화력	6	500	기력	석탄	남부	그룹사
45	영남화력	1	200	기력	유류	남부	그룹사
46	영남화력	2	200	기력	유류	남부	그룹사
47	남제주 기력	3	100	기력	유류	남부	그룹사
48	남제주 기력	4	100	기력	유류	남부	그룹사
49	삼천포화력	1	560	기력	석탄	남동	그룹사
50	삼천포화력	2	560	기력	석탄	남동	그룹사
51	삼천포화력	3	560	기력	석탄	남동	그룹사
52	삼천포화력	4	560	기력	석탄	남동	그룹사
53	삼천포화력	5	500	기력	석탄	남동	그룹사
54	삼천포화력	6	500	기력	석탄	남동	그룹사
55	영흥화력	1	800	기력	석탄	남동	그룹사
56	영흥화력	2	800	기력	석탄	남동	그룹사
57	영흥화력	3	870	기력	석탄	남동	그룹사
58	영동화력	1	125	기력	국내탄	남동	그룹사
59	영동화력	2	200	기력	국내탄	남동	그룹사
60	여수화력	1	200	기력	유류	남동	그룹사
61	여수화력	2	329	기력	유류	남동	그룹사
62	태안화력	1	500	기력	석탄	서부	그룹사
63	태안화력	2	500	기력	석탄	서부	그룹사
64	태안화력	3	500	기력	석탄	서부	그룹사
65	태안화력	4	500	기력	석탄	서부	그룹사
66	태안화력	5	500	기력	석탄	서부	그룹사
67	태안화력	6	500	기력	석탄	서부	그룹사
68	태안화력	7	500	기력	석탄	서부	그룹사
69	태안화력	8	500	기력	석탄	서부	그룹사
70	평택화력	1	350	기력	유류	서부	그룹사
71	평택화력	2	350	기력	유류	서부	그룹사
72	평택화력	3	350	기력	유류	서부	그룹사
73	평택화력	4	350	기력	유류	서부	그룹사
74	보령화력	1	500	기력	석탄	중부	그룹사
75	보령화력	2	500	기력	석탄	중부	그룹사
76	보령화력	3	500	기력	석탄	중부	그룹사
77	보령화력	4	500	기력	석탄	중부	그룹사
78	보령화력	5	500	기력	석탄	중부	그룹사
79	보령화력	6	500	기력	석탄	중부	그룹사
80	보령화력	7	500	기력	석탄	중부	그룹사
81	인천화력	1	250	기력	가스	중부	그룹사
82	인천화력	2	250	기력	가스	중부	그룹사
83	인천화력	3	325	기력	가스	중부	그룹사
84	인천화력	4	325	기력	가스	중부	그룹사
85	서울화력	4	138	기력	가스	중부	그룹사
86	서울화력	5	250	기력	가스	중부	그룹사
87	서천화력	1	200	기력	국내탄	중부	그룹사
88	서천화력	2	200	기력	국내탄	중부	그룹사
89	제주화력	1	10	기력	유류	중부	그룹사
90	제주화력	2	75	기력	유류	중부	그룹사
91	제주화력	3	75	기력	유류	중부	그룹사
92	남제주내연	1	10	내연	유류	남부	그룹사
93	남제주내연	2	10	내연	유류	남부	그룹사
94	남제주내연	3	10	내연	유류	남부	그룹사
95	남제주내연	4	10	내연	유류	남부	그룹사
96	제주화력	내연	40	내연	유류	중부	그룹사
97	울산복합	GT1	100	복합	가스	동서	그룹사
98	울산복합	GT2	100	복합	가스	동서	그룹사
99	울산복합	ST1	100	복합	가스	동서	그룹사
100	울산복합	GT3	150	복합	가스	동서	그룹사
101	울산복합	GT4	150	복합	가스	동서	그룹사
102	울산복합	ST2	150	복합	가스	동서	그룹사
103	울산복합	GT5	150	복합	가스	동서	그룹사
104	울산복합	GT6	150	복합	가스	동서	그룹사
105	울산복합	ST3	150	복합	가스	동서	그룹사
106	일산복합	GT1	100	복합	가스	동서	그룹사
107	일산복합	GT2	100	복합	가스	동서	그룹사
108	일산복합	GT3	100	복합	가스	동서	그룹사
109	일산복합	GT4	100	복합	가스	동서	그룹사
110	일산복합	ST1	200	복합	가스	동서	그룹사
111	일산복합	GT5	100	복합	가스	동서	그룹사
112	일산복합	GT6	100	복합	가스	동서	그룹사
113	일산복합	ST2	100	복합	가스	동서	그룹사
114	신인천복합	CG9	150	복합	가스	남부	그룹사
115	신인천복합	CG10	150	복합	가스	남부	그룹사
116	신인천복합	CS9	150	복합	가스	남부	그룹사
117	신인천복합	CG11	150	복합	가스	남부	그룹사
118	신인천복합	CG12	150	복합	가스	남부	그룹사
119	신인천복합	CS10	150	복합	가스	남부	그룹사
120	신인천복합	CG13	150	복합	가스	남부	그룹사
121	신인천복합	CG14	150	복합	가스	남부	그룹사
122	신인천복합	CS11	150	복합	가스	남부	그룹사
123	신인천복합	CG15	150	복합	가스	남부	그룹사
124	신인천복합	CG16	150	복합	가스	남부	그룹사
125	신인천복합	CS12	150	복합	가스	남부	그룹사
126	한림복합	CG1	35	복합	유류	남부	그룹사
127	한림복합	CG2	35	복합	유류	남부	그룹사
128	한림복합	CS	35	복합	유류	남부	그룹사
129	부산복합	CG1	150	복합	가스	남부	그룹사
130	부산복합	CG2	150	복합	가스	남부	그룹사
131	부산복합	CS1	150	복합	가스	남부	그룹사
132	부산복합	CG3	150	복합	가스	남부	그룹사
133	부산복합	CG4	150	복합	가스	남부	그룹사
134	부산복합	CS2	150	복합	가스	남부	그룹사
135	부산복합	CG5	150	복합	가스	남부	그룹사
136	부산복합	CG6	150	복합	가스	남부	그룹사
137	부산복합	CS3	150	복합	가스	남부	그룹사
138	부산복합	CG7	150	복합	가스	남부	그룹사
139	부산복합	CG8	150	복합	가스	남부	그룹사
140	부산복합	CS4	150	복합	가스	남부	그룹사
141	분당복합	GT1	75	복합	가스	남동	그룹사
142	분당복합	GT2	75	복합	가스	남동	그룹사
143	분당복합	GT3	75	복합	가스	남동	그룹사
144	분당복합	GT4	75	복합	가스	남동	그룹사
145	분당복합	GT5	75	복합	가스	남동	그룹사
146	분당복합	GT6	75	복합	가스	남동	그룹사
147	분당복합	GT7	75	복합	가스	남동	그룹사
148	분당복합	GT8	75	복합	가스	남동	그룹사
149	분당복합	ST1	185	복합	가스	남동	그룹사
150	분당복합	ST2	115	복합	가스	남동	그룹사
151	서인천복합	GT1	150	복합	가스	서부	그룹사
152	서인천복합	ST1	75	복합	가스	서부	그룹사
153	서인천복합	GT2	150	복합	가스	서부	그룹사
154	서인천복합	ST2	75	복합	가스	서부	그룹사
155	서인천복합	GT3	150	복합	가스	서부	그룹사
156	서인천복합	ST3	75	복합	가스	서부	그룹사
157	서인천복합	GT4	150	복합	가스	서부	그룹사
158	서인천복합	ST4	75	복합	가스	서부	그룹사
159	서인천복합	GT5	150	복합	가스	서부	그룹사
160	서인천복합	ST5	75	복합	가스	서부	그룹사
161	서인천복합	GT6	150	복합	가스	서부	그룹사
162	서인천복합	ST6	75	복합	가스	서부	그룹사
163	서인천복합	GT7	150	복합	가스	서부	그룹사
164	서인천복합	ST7	75	복합	가스	서부	그룹사
165	서인천복합	GT8	150	복합	가스	서부	그룹사
166	서인천복합	ST8	75	복합	가스	서부	그룹사
167	평택복합	GT1	80	복합	가스	서부	그룹사
168	평택복합	GT2	80	복합	가스	서부	그룹사
169	평택복합	GT3	80	복합	가스	서부	그룹사
170	평택복합	GT4	80	복합	가스	서부	그룹사
171	평택복합	ST	160	복합	가스	서부	그룹사
172	제주GT3	3	55	복합	가스	중부	그룹사
173	보령복합	GT1	150	복합	가스	중부	그룹사
174	보령복합	GT2	150	복합	가스	중부	그룹사
175	보령복합	GT3	150	복합	가스	중부	그룹사
176	보령복합	GT4	150	복합	가스	중부	그룹사
177	보령복합	GT5	150	복합	가스	중부	그룹사
178	보령복합	GT6	150	복합	가스	중부	그룹사
179	보령복합	GT7	150	복합	가스	중부	그룹사
180	보령복합	GT8	150	복합	가스	중부	그룹사
181	보령복합	ST1	150	복합	가스	중부	그룹사
182	보령복합	ST2	150	복합	가스	중부	그룹사
183	보령복합	ST3	150	복합	가스	중부	그룹사
184	보령복합	ST4	150	복합	가스	중부	그룹사
185	인천복합	GT1	161	복합	가스	중부	그룹사
186	인천복합	GT2	161	복합	가스	중부	그룹사
187	인천복합	ST1	182	복합	가스	중부	그룹사
188	화천	1	27	수력	수력	한수원	그룹사
189	화천	2	27	수력	수력	한수원	그룹사
190	화천	3	27	수력	수력	한수원	그룹사
191	화천	4	27	수력	수력	한수원	그룹사
192	춘천	1	29	수력	수력	한수원	그룹사
193	춘천	2	29	수력	수력	한수원	그룹사
194	의암	1	23	수력	수력	한수원	그룹사
195	의암	2	23	수력	수력	한수원	그룹사
196	청평	1	20	수력	수력	한수원	그룹사
197	청평	2	20	수력	수력	한수원	그룹사
198	청평	3	40	수력	수력	한수원	그룹사
199	팔당	1	30	수력	수력	한수원	그룹사
200	팔당	2	30	수력	수력	한수원	그룹사
201	팔당	3	30	수력	수력	한수원	그룹사
202	팔당	4	30	수력	수력	한수원	그룹사
203	섬진강	1	14	수력	수력	한수원	그룹사
204	섬진강	2	14	수력	수력	한수원	그룹사
205	섬진강	3	6	수력	수력	한수원	그룹사
206	강릉	1	41	수력	수력	한수원	그룹사
207	강릉	2	41	수력	수력	한수원	그룹사
208	산청양수	1	350	양수	수력	동서	그룹사
209	산청양수	2	350	양수	수력	동서	그룹사
210	청평양수	1	200	양수	수력	남부	그룹사
211	청평양수	2	200	양수	수력	남부	그룹사
212	무주양수	1	300	양수	수력	남동	그룹사
213	무주양수	2	300	양수	수력	남동	그룹사
214	삼랑진양수	1	300	양수	수력	서부	그룹사
215	삼랑진양수	2	300	양수	수력	서부	그룹사
216	청송양수	1	300	양수	수력	서부	그룹사
217	청송양수	2	300	양수	수력	서부	그룹사
218	양양양수	1	250	양수	수력	중부	그룹사
219	양양양수	2	250	양수	수력	중부	그룹사
220	양양양수	3	250	양수	수력	중부	그룹사
221	양양양수	4	250	양수	수력	중부	그룹사
222	광양복합	GT1	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
223	광양복합	GT2	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
224	광양복합	GT3	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
225	광양복합	GT4	153.1	복합	가스	K-파워	민 자
226	광양복합	ST1	188.4	복합	가스	K-파워	민 자
227	광양복합	ST2	188.4	복합	가스	K-파워	민 자
228	화성열병합	GT1	161	복합	가스	지역난방	민 자
229	화성열병합	GT2	161	복합	가스	지역난방	민 자
230	화성열병합	ST	190	복합	가스	지역난방	민 자
231	대산복합	GT1	104	복합	가스	현대중공업	민 자
232	대산복합	GT2	104	복합	가스	현대중공업	민 자
233	대산복합	GT3	104	복합	가스	현대중공업	민 자
234	대산복합	GT4	104	복합	가스	현대중공업	민 자
235	대산복합	ST	91	복합	가스	현대중공업	민 자
236	율촌복합	GT1	164	복합	가스	메이야율촌	민 자
237	율촌복합	GT2	164	복합	가스	메이야율촌	민 자
238	율촌복합	ST	198	복합	가스	메이야율촌	민 자
239	안양복합	GT1	75	복합	가스	GS파워	민 자
240	안양복합	GT2	75	복합	가스	GS파워	민 자
241	안양복합	GT3	75	복합	가스	GS파워	민 자
242	안양복합	GT4	75	복합	가스	GS파워	민 자
243	안양복합	ST	150	복합	가스	GS파워	민 자
244	부천복합	GT1	100	복합	가스	GS파워	민 자
245	부천복합	GT2	100	복합	가스	GS파워	민 자
246	부천복합	GT3	100	복합	가스	GS파워	민 자
247	부천복합	ST	150	복합	가스	GS파워	민 자
248	GS 부곡	GT1	161	복합	가스	GS EPS	민 자
249	GS 부곡	GT2	161	복합	가스	GS EPS	민 자
250	GS 부곡	ST1	179	복합	가스	GS EPS	민 자
251	포스코파워	GT1	100	복합	가스	포스코	민 자
252	포스코파워	GT2	100	복합	가스	포스코	민 자
253	포스코파워	GT3	100	복합	가스	포스코	민 자
254	포스코파워	GT4	100	복합	가스	포스코	민 자
255	포스코파워	GT5	100	복합	가스	포스코	민 자
256	포스코파워	GT6	100	복합	가스	포스코	민 자
257	포스코파워	GT7	100	복합	가스	포스코	민 자
258	포스코파워	GT8	100	복합	가스	포스코	민 자
259	포스코파워	GT9	100	복합	가스	포스코	민 자
260	포스코파워	GT10	100	복합	가스	포스코	민 자
261	포스코파워	GT11	100	복합	가스	포스코	민 자
262	포스코파워	GT12	100	복합	가스	포스코	민 자
263	포스코파워	ST1	150	복합	가스	포스코	민 자
264	포스코파워	ST2	150	복합	가스	포스코	민 자
265	포스코파워	ST3	150	복합	가스	포스코	민 자
266	포스코파워	ST4	150	복합	가스	포스코	민 자
267	소양강	1	100	수력	수력	수자원공사	민 자
268	소양강	2	100	수력	수력	수자원공사	민 자
269	충주	1	100	수력	수력	수자원공사	민 자
270	충주	2	100	수력	수력	수자원공사	민 자
271	충주	3	100	수력	수력	수자원공사	민 자
272	충주	4	100	수력	수력	수자원공사	민 자
273	충주	5	6	수력	수력	수자원공사	민 자
274	충주	6	6	수력	수력	수자원공사	민 자
275	안동	1	45	수력	수력	수자원공사	민 자
276	안동	2	45	수력	수력	수자원공사	민 자
277	임하	1	25	수력	수력	수자원공사	민 자
278	임하	2	25	수력	수력	수자원공사	민 자
279	합천	1	50	수력	수력	수자원공사	민 자
280	합천	2	50	수력	수력	수자원공사	민 자
281	대청	1	45	수력	수력	수자원공사	민 자
282	대청	2	45	수력	수력	수자원공사	민 자
283	주암	1	11.3	수력	수력	수자원공사	민 자
284	주암	2	11.3	수력	수력	수자원공사	민 자
285	용담	1	11.1	수력	수력	수자원공사	민 자
286	용담	2	11.1	수력	수력	수자원공사	민 자
287	오산에너지	1	24	집단	가스	대성산업	민 자
288	대구열병합	1	43.5	집단	가스	지역난방	민 자
289	수원열병합	1	43.2	집단	가스	지역난방	민 자
290	청주열병합	1	61.4	집단	가스	지역난방	민 자
291	시화열병합	1	20.8	집단	유류	KG에너지	민 자
292	대전열병합	1	88	집단	유류	대전열병합	민 자
293	안산도시 개발열병합	1	60	집단	유류	안산도시개발	민 자
294	무림파워텍	1	43	집단	유류	무림파워텍	민 자
295	노원열병합	1	37	집단	유류	SH공사	민 자
296	목동열병합	1	21	집단	유류	SH공사	민 자