2009년도 2/4분기

송전망 운영실적 보고

'09. 07.

系統運營處

送電網運營팀

작성자 : 송전망운영팀 과장 김 태 선(☏ 6892)

직원 양 아 름(☏ 6895)

		目 次

Ⅰ. 목적	1

Ⅱ. 송전망 운영 실적	1

1. 송·변전설비 현황	1

2. 신․증설 송변전 설비	2

3. 선로분리 및 변전소 모선분리	4

4. 제약운영(수도권 융통전력, 서울북부, 인천지역)	4

5. 계통전압	5

Ⅲ. 송·변전 휴전	6

1. 휴전실적	6

2. 유형별 실적	7

3. 휴전작업 제약발생 및 취약개소 실적	10

4. 휴전시 계통신뢰도 개선 조치 실적	11

5. 휴전시 연료비 절감실적	12

Ⅳ. 향후계획 및 대책	12

붙  임	13

Ⅰ. 목 적

□ 송전망에서 발생하는 제약 및 취약개소 운영현황을 분석하여 효율적인

휴전계획을 수립하고

□ 개선사항을 발굴하여 경제적이며 안정적인 송전망 운영에 만전을 기하고 함.

Ⅱ. 송전망운영

1. 송·변전설비 현황

□ 송전설비

( '09. 6. 31 현재)
구분 전압별		회 선 긍 장 (C-km)			지지물(기)
		가공	지중	계
교류	765 kV	755	-	755	748
	345 kV	8,090	237	8,327	10,883
	154 kV	17,972	2,426	20,398	26,660
	66 kV	333	3	336	1,353
직류	180 kV	30	202	232	617
합계		27,180	2,868	30,048	40,241
* 자료출처 : 한국전력공사 송변전처 ※ C-km (Circuit - km) : 회선긍장(回線亘長)

□ 변전설비

('09. 6. 31 현재)
전압별구분	변전소 수(개)	M.Tr 용량(MVA)	변압기 수(BANK)
765 kV	5	23,114.4	12
345 kV	83	99,594.4	200
154 kV	601	116,388.2	1,965
66 kV	5	394.0	22
23 kV	6	79.2	9
합계	700	239,570.2	2,208
* 자료출처 : 한국전력공사 송변전처 ※ 발전소 스위치야드 포함

2. 신,증설 설비

전 압	송전선로명	구 간	선종×긍장(km)	가압일자
154kV	가야사봉 T/L	가야S/S~사봉S/S	A330㎟×16.2	04.29
154kV	사봉개양 T/L	사봉S/S~개양S/S	A330㎟×17.8	04.29
154kV	기흥신갈#1T/L	기흥S/S~신갈S/S	A410*2㎟×4.037+XL2000*2㎟×0.095	04.04
154kV	기흥신갈#2T/L	기흥S/S~신갈S/S	A410*2㎟×4.037+XL2000*2㎟×0.095	04.29
154kV	신용인기흥#1T/L	신용인S/S~기흥S/S	A410*2㎟×5.028+XL2000*2㎟×2.566	04.04
154kV	신용인기흥#2T/L	신용인S/S~기흥S/S	A410*2㎟×5.028+XL2000*2㎟×2.566	04.29
154kV	신양재-교대#2T/L	신양재S/S~교대S/S	XL2000㎟×2.3	04.27
154kV	신수원-삼미#1T/L	신수원S/S~삼미S/S	XL2000*2㎟×5.226	04.18
154kV	신수원-삼미#1T/L	신수원S/S~삼미S/S	XL2000*2㎟×5.226	04.25
154kV	동해-동영월T/L	동해S/S~동영월S/S	A330*2㎟×73.308	4.28
154kV	동영월-영월T/L	동영월S/S~영월S/S	A330*2㎟×13.368	4.28
154kV	덕진송강#2T/L	덕진S/S~송강S/S	OF2000㎟×1.05+XL2000㎟×1.049	4.15
154kV	송강신일#2T/L	송강S/S~신일S/S	OF2000㎟×2.317+XL2000㎟×1.402	4.15
154kV	선산-산동#1T/L	선산S/S~산동S/S	A410*2㎟×0.541+A330㎟×4.329	04.21
154kV	선산-산동#2T/L	선산S/S~산동S/S	A410*2㎟×0.541+A330㎟×4.329	04.24
154kV	산동-군위#1T/L	산동S/S~군위S/S	A330㎟×19.726	04.21
154kV	산동-군위#2/L	산동S/S~군위S/S	A330㎟×19.726	04.24
154kV	해남-화원T/L	해남S/S~화원S/S	A/AW410*2330㎟×11.22+A/AW410×21.7	04.29
154kV	화원-진도T/L	화원S/S~진도S/S	A/AW410*2330㎟×11.22+A/AW410×13.16	04.29
154kV	신내-상봉#1 T/L 상봉-휘경#1 T/L	신내S/S~상봉S/S	XLPE2000㎟×3.631	05.14

▢ 송전선로

전 압	송전선로명	구 간	선종×긍장(km)	가압일자
154kV	신내-상봉#2 T/L 상봉-휘경#2 T/L	상봉S/S~휘경S/S	XLPE2000㎟×1.36	05.28
154kV	문발열병합#1T/L	문발S/S~문발열병합	XLPE2000*2㎟×1.615	05.28
154kV	상인-봉덕 T/L	상인S/S~봉덕S/S	XLPE2000㎟×1.858+HS/AW240㎟×6.65+XLPE2000㎟×0.077	06.10
154kV	대구-상인T/L	대구S/S~상인S/S	A410*2㎟×12+HS/AW240㎟×9.2+XLPE2000㎟×1.875	06.20
154kV	대구-봉덕T/L	대구S/S~봉덕S/S	A410*2㎟×12+HS/AW240㎟×5.63+XLPE2000㎟×0.065	06.20

▢ 변전소

전 압	변전소 명	구 간	관리처	가압일자
154kV	사봉S/S	가야S/S~개양S/S	경남본부	04.29
154kV	기흥S/S	신용인S/S~신갈S/S	경기본부	04.04
154kV	동영월S/S	동해S/S~영월S/S	강원본부	04.28
154kV	산동S/S	선산S/S~군위S/S	대구경북본부	04.21
154kV	화원S/S	해남S/S~진도S/S	전남본부	04.29
154kV	상봉S/S	신내S/S~휘경S/S	서울본부	05.28

▢ 변압기

○ 대구S/S #3 M.Tr 신설  [‘09. 4. 9(목) 17:56 ~ ]

- 설비사양 : 345/161/23kV, 166.7×3MVA, 효성중공업

▢ 기  타

○ 미금S/S STATCOM 신설  [‘09. 6. 18(목) 10:25 ~ ]

- 설비사양 : 345kV, 100Mvar, 효성중공업

3. 선로분리 및 변전소 모선분리   [고장용량 초과 및 과도한 과부하 해소차]

(단위:개소)

구 분	송전선로 개방	변전소 모선분리	비 고
345kV	-	345kV 미금S/S 등 24개소	총계 105개소
154kV	154kV 뚝도T/L 등 32개소	345kV 양주S/S 등 49개소
합 계	32개소	73개소

4. 송전제약운영

□ 수도권 융통전력 한계량 계획 대 운영실적(‘09. 4~6월)

(단위/MW)

최대전력발생일	최대전력	한계량	운전량	비 고
4월 1일(수)11:00	54,063	11,600	10,212
5월27일(수)15:00	53,197	10,700	10,193
6월29일(월)15:00	55,504	12,600	12,514

[운영실적 분석]

- 인천, 서울북부지역 송전제약 등에 의한 수도권 발전기 운전 및

발전연료비 순위에 의한 수도권 발전기 운전으로 한계량 대비 운전량이

낮게 운영되었음.

□ 서울 북부지역 제약 운전실적(‘09. 4~ 6월)

(단위/MW)

최대전력발생일	최대전력	한계량1)	운전량2)	비 고
4월 1일(수)11:00	54,063	2,180	2,088
5월27일(수)15:00	53,197	2,180	2,011
6월29일(월)15:00	55,504	2,180	1,834

1) 345kV 양주#1,2T/L, 서인천복합-신덕은, 신인천복합-양주T/L 조류합계

2) 조류 합계량 초과 안 되도록 서울T/P(388MW)+일산CC(900MW) 발전기 운전

3) SPS 운전 Mode

조류합계	SPS 운전 Mode	부하차단량	비 고
2,180 ~ 2,320MW	A	200MW1)
2,320 ~ 2,550MW	B	450MW2)
2,550MW 초과	A+B	650MW

1) 154kV 송포S/S 등 7개 변전소 7개 M.Tr 부하량(‘08년 최대부하기준)

2) 154kV 송포S/S 등 13개 변전소 13개 M.Tr 부하량(‘08년 최대부하기준)

[운영실적 분석]

- 북부지역 송전제약으로 서울T/P(388MW),일산C/C(900MW) 발전기가

운전하여 한계량 대비 운전량이 낮게 운영되었음.

□ 인천지역 제약 운전실적(‘09. 4~ 6월)

(단위/MW)

최대전력발생일	최대전력	한계량1)	운전량2)	비 고
4월 1일(수)11:00	54,063	2,940	1,366
5월27일(수)15:00	53,197	2,940	1,340
6월29일(월)15:00	55,504	2,940	524

1) 345kV 신인천#1,2, 양주#1,2T/L 조류합계

2) 조류 합계량 초과 안 되도록 인천지역(인천, 신인천, 서인천CC 등 연료비 우선순위)

발전기 운전

[운영실적 분석]

- 계통수요 저하시(경부하 시간대) 인천지역 발전 정지에 따라 인천지역

발전기 운전 한계량으로

- Peak 시간대는 인천CC(504MW), 신인천(1800MW), 서인천(1800MW) 발전기

연료비가 다른 발전기 보다 저렴하여 제약필요 없이 운영발전계획에

반영됨에 따라 운전함으로 제약 발생 안되었음

5. 계통전압

구 분		발․변전소	전 압	발 생 일
345kV	최고	북부산S/S	360kV	5월 12일(화) 06시
	최저	여 수T/P	338kV	6월 23일(월) 14시
154kV	최고	신고성S/S	163kV	4월 6일(월) 12시
		신고성S/S	163kV	5월 6일(화) 16시
		당 진T/P	163kV	6월 29일(수) 15시
	최저	신김제S/S	154kV	4월 1일(화) 06시
		화 성S/S	154kV	5월 8일(금) 07시
		신김제S/S	154kV	6월 14일(금) 20시

[운영실적 분석]

- 345kV 전압은 평균 352kV로 운전되었으며, 부산지역에서 5월 12일

06시 부하감소에 따라 지중케이블 충전용량 보상을 위하여, 남부산S/S에

400MVAr 북부산S/S에 350MVAr의 Sh.R를 투입 운전하였음에도

360kV로 높게 운전되었음.

여수T/P 345kV 모선은 345kV 신여수#1T/L이 지장철탑 이설을 위한

휴전으로 6월 23일부터 정지함에 따라 인근지역 무효전력 소비 증가로

전압이 낮게 운전되었음

- 154kV 전압은 평균전압 159kV 수준으로 적정하게 운전되었으며,

지역별로는 발전단 인근의 신고성S/S 전압이 163kV로 가장 높게 운전

되었음.

신김제S/S의 새벽시간대 전압이 154kV로 낮게 운전되었고, 화성S/S는

345kV 아산#2T/L 휴전에 의한 영향으로 5월 8일 전압이 낮게 운전되었음

Ⅲ. 송·변전설비 휴전

1. 휴전작업 실적

[단위:건수,%]

월	전압	계획휴전	임시휴전	긴급휴전	소계
4	765kV	0	1	0	1
	345kV	65	22	8	95
	154kV	116	9	8	133
	소 계	181	32	16	229
5	765kV	1	0	0	1
	345kV	71	11	5	87
	154kV	158	33	4	195
	소 계	230	44	9	283
6	765kV	4	0	0	4
	345kV	63	19	6	88
	154kV	115	21	4	140
	소 계	182	40	10	232
합 계		593(79.7)	116(15.6)	35(4.7)	744(100)
누적(2009)		871(79.3)	158(14.4)	70(6.4)	1099(100)

- 총 휴전대상 중 계획(79.7%), 임시(15.6%), 긴급(4.7%)

2. 휴전 유형별 실적

가. 계획휴전

□ 시행 실적

[단위:건수,%]

월	전압	계획	시행	미시행	시행율(%)
4	765kV	0	0	0	-
	345kV	98	65	33	66.3
	154kV	155	116	39	74.8
	소 계	253	181	72	71.5
5	765kV	1	1	0	100
	345kV	99	71	28	71.7
	154kV	207	158	49	76.3
	소 계	307	230	77	74.9
6	765kV	6	4	2	66.7
	345kV	78	63	15	80.7
	154kV	161	115	46	71.4
	소 계	245	182	63	74.3
합 계		805	593	212	73.7
누적(2009)		1156	871	285	75.3

- 휴전계획에 따른 시행율은 73.7%, 미시행율은 26.3% 점유

▷ 미시행 내역

[단위:건수,%]

월	전압	회원사요청	계통안정	차후병행	민원	자재미비	기타	소계
4	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	7	-	16	-	2	8	33
	154kV	21	7	2	-	-	8	38
	소 계	28	7	18	-	2	16	71
5	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	2	-	3	2	1	20	28
	154kV	6	1	4	11	8	19	49
	소 계	8	1	7	13	9	39	77
6	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	2	5	-	-	4	6	17
	154kV	7	6	3	4	5	21	46
	소 계	9	11	3	4	9	27	63
합계 (점유율)		45 (21.3)	19 (9.0)	28 (13.3)	17 (8.1)	20 (9.5)	82 (38.9)	211 (100)

- 기타(38.9%), 회원사요청(21.3%), 차후병행(13.3%) 순으로 발생

․ 기타 : 설비고장발생, 인근설비긴급휴전시행, 작업공정변경 등으로

인한 휴전 취소

□ 휴전일정 변경

▷ 계획대비 일정변경 내역

[단위:건수,%]

월	전압	자재확보지연	설비이상발견	계통안정	인근설비 휴전영향	기타	소계
4	765kV	-	-	-	-	-
	345kV	2	2	2	1	5	12
	154kV	-	2	2	10	8	22
	소 계	2	4	4	11	13	34
5	765kV	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	-	4	1	6	11
	154kV	-	2	1	1	10	14
	소 계	-	2	5	2	16	25
6	765kV	-	-	-	-	1	1
	345kV	2	-	3	4	5	14
	154kV	1	1	12	9	10	33
	소 계	3	1	15	13	16	48
합계 (점유율)		5 (4.7)	7 (6.5)	24 (22.4)	26 (24.3)	45 (42.1)	107 (100)

- 총 계획 805건 대비 승인일정 변경 13.3%(107건) 발생

․ 계통안정 : 상정고장시 과도한 과부하 발생 완화 위한 일정 변경

․ 기타 : 민원, 작업준비미비 등으로 인한  일정 변경

▷ 승인대비 휴전 시행일정 변경 내역

[단위:건수,%]

월	전압	계통안정	조기완료	기 상	인근설비휴전관련	기 타	소 계
4	765kV	-	-	-	-	-	-
	345kV	1	7	7	-	9	24
	154kV	1	7	6	5	6	25
	소 계	2	8	13	5	15	49
5	765kV	-	-	-	-	-	-
	345kV	1	8	9	3	4	25
	154kV	-	9	10	3	15	37
	소 계	1	17	19	6	19	62
6	765kV	-	-	-	-	-	-
	345kV	2	5	4	-	5	16
	154kV	4	13	10	4	5	36
	소 계	6	18	14	4	10	52
합계 (점유율)		9 (5.5)	49 (30.1)	46 (28.2)	15 (9.2)	44 (27.0)	163 (100)

※ 조기완료(30.1%), 기상(28.2%), 기타(27.0%) 순으로 발생

[조기 완료를 제외한 변경내역은 대부분 작업지연 내역 임]

- 기 상 : 우천으로 인한 작업지연 발생

- 인근설비 휴전관련 : 휴전 조기완료 및 지연에 따라 중복작업 방지를

위하여 일정 조정 내역

- 기 타 : 설비이상발견, 민원, 작업량 증가 등

나. 임시휴전

[단위:건수, %]

월	전압	과열 보수	설비이상	누유 보수	안전이격거리확보	월간계획 누락	기타	소계
4	765kV	-	-	1	-	-	-	1
	345kV	1	-	1	-	19	1	22
	154kV	1	-	-	2	6	0	9
	소 계	2	-	2	2	25	1	32
5	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	1	-	1	5	4	11
	154kV	4	2	-	8	12	7	33
	소 계	4	3	-	9	17	11	44
6	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	4	2	-	10	3	19
	154kV	-	3	-	1	8	11	23
	소 계	-	7	2	1	18	14	42
합계 (점유율)		6 (5.1)	10 (8.5)	4 (3.4)	12 (10.2)	60 (50.8)	26 (22.0)	118 (100)

※ 임시휴전은 월간계획누락 60건(50.8%), 기타 26건(22.0%) 점유

- 기 타 : 발전기O/H 일정변경, 계통안정 등

다. 긴급휴전

[단위:건수,%]

월	전압	이음 보수	누기 보수	누유 보수	과열 보수	설비 이상	외물 제거	기타	소계
4	765kV	-	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	1	1	-	1	5	-	8
	154kV	-	-	-	1	7	-	-	8
	소 계	-	1	1	1	8	5	-	16
5	765kV	-	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	-	1	2	1	-	1	5
	154kV	-	-	-	-	2	2	-	4
	소 계	-	-	1	2	3	2	1	9
6	765kV	-	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	-	1	1	3	-	1	6
	154kV	-	-	1	-	3	-	-	4
	소 계	-	-	2	1	6	-	1	10
합계 (점유율)		-	1 (2.9)	4 (11.4)	4 (11.4)	17 (48.6)	7 (20)	2 (5.7)	35 (100)

-  설비이상 17건(48.6%), 외물제거 7건(20%) 점유

· 설비이상 : 설비이상으로 인한 설비 점검 및 교체작업 등

3. 휴전작업 제약 및 취약개소 실적

붙임참조 :  휴전작업 시 제약 발생 및 취약개소 휴전내역

가. 제약발생실적

[단위:건수]

월	765kV	345kV	154kV	소계
4	-	3	9	12
5	-	9	7	16
6	-	9	14	23
합 계	0	21	30	51

[제약 사유]

□ 345kV 계통 : 345kV 삼해#2T/L(345kV 삼천포T/L 2회선 정지시 과도안정도 개선)

□ 154kV 계통

- 154kV 송악#1T/L(154kV 진송#1,2T/L 고장시 송악T/L 잔여회선

과도한 과부하 발생 방지)

-  154kV 송현#1T/L(154kV 한현T/L 1회선 고장시 과도한 과부하 발생 방지)

나. 취약개소 휴전 시 안정운영 대책 수립

□ SPS조정 및 변경

[단위:건수]

월	765kV	345kV	154kV	소계
4	-	2	1	3
5	-	2	3	5
6	-	5	1	6
합 계	0	9	5	14

□ 모선(선로) 분리 및 연결

[단위:건수]

월	765kV	345kV	154kV	소계
1	-	13	55	68
2	-	15	98	113
3	-	14	65	79
합 계	0	42	218	260

4. 휴전시 계통신뢰도 개선 조치 : 17건

- 월별 신뢰도개선 목표 대 실적 (년 목표 : 38건)

[단위: 건수 ]

월별 분류	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
개 선 목 표	0	0	4	5	5	3	3	0	7	5	4	2
개 선 실 적	0	0	3	4	7	6	-	-	-	-	-	-
누계(목표/실적)	4/3(-1)			13/17(+4)			-			-

- 신뢰도개선 조치내역

[단위: 건수 ]

No	휴전 선로명	기간	작업내용
1	345kV 북부산#75BUS	4/16~18	정밀점검
2	아산#2T/L 화성#2M.Tr	4/1 ~ 4/30	차단기대체
3	신울진#2T/L	4/14	선로 정밀점검
4	신양산 #4M.Tr	4/7	M.Tr 점검
5	765kV 신안성#3M.Tr	5/10~19	변압기 보통점검
6	345kV 보령#1T/L 신보령#2T/L	5/21 5/20	중요기기 점검공사 노후설비 대체공사
7	태안화력#1,2T/L	5/21~25 5/26~29	스페이스 댐퍼 교체
8	신인천양주T/L	5/20~5/24	지장철탑이설(도로공사관련)
9	하동화력#1T/L #2T/L	5/19~20 5/17~18	OPGW 시설공사
10	삼천포T/P #75BUS 삼천포#1T/L	5/25~26	모선 부분방전개소 보수
11	154kV 계림#1T/L #2T/L	5/18~19 5/20~21	변전협력업체 공사(보통점검 등)
12	345kV 삼천포T/P #70BUS	6/13	모선 부분방전개소 보수
13	신김해#1 T/L #2 T/L	6/1~8	지장송전선로 이설
14	삼해#1 T/L	6/10~12	T/L용 차단기 전자변교체
15	아산#1T/L	6/8~7/7	화성S/S 차단기 대체
16	인천화력#2T/L	6/26~6/28	노후배전반 대체 및 이설
17	154kV 남동#1,2T/L	6/15~20	지장철탑 이설

5. 휴전시 연료비 절감실적 : 32.8억원(‘09년 목표 : 220억원)

가. 2/4 분기 월별 절감액

[단위 : 만원]

월 별	4월	5월	6월	합계
절감액	-	328,263	-	328,263

나. 2/4 분기 월별 절감액

[단위 : 만원]

월 별	대상 휴전		절감액
	설비명	절감기간
5월	하동화력#1T/L	5/19～5/20	63,953
	태안화력#1T/L	5/23～5/25	51,978
	태안화력#2T/L	5/26～5/29	71,265
	영흥화력#1T/L	5/25～5/31	141,067

Ⅳ. 향후계획 및 대책

□ 전력계통 안정 운영을 위하여

- 수도권 융통전력 및 인천지역 한계량은 발전기 연료비 우선순위와          송전제약에 따른 발전기 운전으로 한계량 이내 운전 가능 하였으며,

- 수도권 북부지역 고장파급방지 시스템(SPS) 운영하지 않도록

고려하여 서울 화력 및 일산복합 발전설비 보수 시행기간 선정

□ 전기사업자에게 철저한 계획 수립 후 휴전작업 할 수 있도록

- 휴전작업관련 세부 작업 공정에 대한 일정의 철저한 검토

- 동일설비 휴전횟수 감소를 위한 휴전일정 등 중점 검토

□ 임시, 긴급휴전 가능한 억제

- 계획휴전에 반영되지 않은 임시휴전은 미승인 원칙하나,

· 고객 만족 실현을 위하여 명확한 사유 발생시 일부 반영

· 월간계획휴전에 누락되어 임시휴전으로 시행하는 경우가 많으므로

회원사에 월간휴전계획 절차를 철저토록 요청

- 긴급휴전발생 억제를 위해 평상시 설비유지관리 철저토록 설비 소유자에게 요청

붙임 : 휴전작업시 제약 발생 및 취약개소 휴전내역

[붙임]  휴전작업시 제약 발생내역

설비명	작업내용	승인기간	제약사항
345kV 신아산#1T/L 345kV 신아산#2T/L	전선접속개소 전선교체공사	04/11(07)～04/15(19) 04/11(07)～04/15(19)	◦ 태안화력 출력상향 운전지양 - 신아산T/L 잔여회선 중조류 운전해소 ◦ 154kV 송악T/L 잔여회선 조류 90%이내가 되도록 LG부곡복합 출력감발 - 345k 신아산T/L 잔여회선 정지시 송악T/L 잔여회선 과도한 과부하 개선
345kV 삼해#2T/L	OPGW 시설공사	04/11(07)～05/05(19)	◦삼천포T/P 발전기 출력합계 262만kW 이내로 운전 - 345kV 삼천포T/L 2회선 정지시 과도안정도 개선
345kV 아산#2T/L 345kV 화성#2M.Tr	GIS 대체공사	05/03(09)～05/31(18)	◦ 아산T/L 휴전에 따라 수도권 융통전력 한계선로 변경(신태백 →신서산T/L) 예상 ◦ 345kV 화성S/S 모선통합 (모선 고장시 전압 붕괴 방지) ◦ 765kV 신서산T/L 2회선 정지대비 당진화력 발전기 SPS 운전변경
345kV 인천화력#1T/L 345kV 인천T/P 7372CB	노후배전반 대체 및 이설공사 PNL대체,제어케이블 분리 및 결선	05/01(10)～05/04(23)	◦ 345kV 인천지역 발전기 운전제약 : 영흥화력 4대, 인천복합 1블럭 전체, 2블럭 G/T 운전 일산 3대, 부천 2대, 신인천 9대, 서인천 2대 이하 운전 ◦ 345kV 신인천S/S 모선분리 - 345kV 인천화력 모선 고장용량 초과방지
345kV 신인천#1T/L 345kV 신인천#2T/L	신시흥S/S 모선구조개선공사 관련 안전이격거리 확보	05/08(08)～05/11(18) 05/12(08)～05/18(18)	◦ 345kV 인천지역 발전기 운전제약 : 영흥 4대, 인천복합 1,2블럭, 신인천복합 전호기, 서인천3호기 제외한 전호기, 일산 3대(G/T+S/T 포함) , 부천 3대(G/T+S/T 포함) 이하 운전 ◦ 포스코 복합 154kV 모선구성 변경 (포스코복합 #3블럭 발전기 운전시) : 분리방법 (신인천계 접속 포스코 7,8,9호기를 신부평계로 이전접속) - 인천화력계 #1 : 한화#1,2T/L,G/T(#1,3,4,5),S/T(#1,2) - 신부평계#2 : 한종원창#1,2T/L, G/T(#2,6), S/T(#3), G/T(#7,8,9) - 신인천계#3 : 한현#1,2, 송현#1,2T/L, 4Block, G/T(#7,8,9) ◦ 345kV 신인천S/S 모선통합(인천지역 계통 안정운영)
345kV 미금#1T/L 345kV 미금#2T/L	EBA PT 교체공사	05/11(00)～05/11(03) 05/11(03)～05/11(06)	◦ 인천+신인천CC 제약 발생 : 정상시 제약(97만:153%)→휴전시 제약(110만:148%)[추가 12만kW 운전] ◦ 345kV 미금S/S 모선분리 - #1BUS : 345kV 가미#1T/L, 미금#1,2T/L, Sh.R(1,2,5) - #2BUS : 345kV 의정부#1,2, 가미#2, 신성동#1,2,3,4T/L, #1,2,3MTr, Sh.R(3,4) (765kV 신태백T/L 2회선 고장시, 미금 잔여회선 과도한 과부하 완화)
345kV 신인천양주T/L	지장철탑이설공사	05/20(08)～05/24(18) 06/14(08)～06/18(19)	◦ 발전제약 최소화 방안 적용 : 인천TP, 포스코CC(1,2Block 6기) 정지 ◦ 345kV 신인천CC 모선통합[붙임자료(문제점해소방안)_1) 적용] - 신인천복합S/Y 70-71-0, 75-76-0 CB ON ◦ 345kV 신인천CC 모선분리[붙임자료(문제점해소방안)_2).나항 적용] - 신인천복합S/Y 70-71-0 CB ON 71-72-0CB OFF, 7500, 7672CB OFF - 154kV 경서S/S 및 북인천S/S 모선통합 후 154kV 인천#1,2T/L OFF ☞ 사유 : 인천지역 T/L 상정고장시, 발전력 탈락 및 계통 정전방지 - 부천CC 발전기 운전시(인천복합 2개 Block 운전중) ① 154kV 상암_등촌#1,2T/L 투입, 345kV 신부평S/S 154kV 모선분리 - #1 BUS : 신부평_중동#1,2,3, 신부평_고강#1,2T/L, 조상설비 - #2 BUS : 신부평_부평, 청천, 임학, 부천#1,2T/L, M.Tr ② 154kV 천미#1,2T/L ON
345kV 울산화력#1T/L	지장철탑이설공사	06/04(08)～06/08(18)	◦ 울산지역 제약발전기 운전변경(울산CC→울산T/P) - 휴전중 신울산 M.Tr 1대 추가 고장시 과부하 해소
345kV 서인천신덕은T/L	지장송전선로 이설공사	06/06(08)～06/13(19)	◦ 인천화력, 포스코 1,2Block(8대) 정지 - 포스코 복합 #3S/T 운전 필요시 신부평S/S계에서 신인천계로 변경 ◦ 서인천C/C계통과 서인천S/S계통 연계 ① 154kV 북인천S/S 모선통합 및 154kV 경서#1,2T/L 투입(Off →On) 후, 154kV 인천#1,2T/L 개방 ② 154kV 서복T/L 투입 후, 서인천C/C#1,2 Block 서복T/L 측으로 연결, 서인천C/C #1,2 Block용 변압기 345kV측 CB OFF
345kV 화성#3M.Tr 345kV 화성S/S #76BUS 345kV 화성7300CB	화성S/S #4M.Tr 증설공사	06/09(09)～06/30(18) 06/09(09)～06/20(18) 06/12(09)～06/30(18)	◦ 화성S/S 345kV 모선통합 (5300만 부하에서 평택3대 운전시 39.1kA)
345kV 신가평#2T/L 345kV 신가평#1T/L	GIS,보호계전기 점검	06/19(08)～06/28(18) 06/24(08)～07/04(18)	◦ 수도권 융통전력 제약검토결과 참조(동시휴전시) - 서울북부지역 한계량 218만kW→210만kW 이하 (추가) ◦ [345kV 신가평#1,2T/L 동시 휴전시] - 도봉S/S 임시 SPS 운전 (도봉T/L 과도한 과부하 및 수도권 부하차단 방지) - 수도권 지역 전압 최대한 높게 운영
345kV 인서#1T/L	노후배전반 대체 및 이설공사	06/28(18)～07/01(24)	◦ 부천 전호기 정지, 포스코1C/C 정지 - 고장용량 초과방지 (신인천154 모선 등) 및 한화T/L 과부하방지 ◦ 포스코 4CC 최소출력 이상 운전 - 345kV 신인천#2T/L 고장시 신인천S/S #3M.Tr 과도한 과부하 방지
180kV 제주연계#1,2T/L	154kV 기흥분기 지중T/L 건설공사	06/18(04)～06/18(05) 06/19(05)～06/19(06	◦ 남제주내연 추가 발전
154kV 신갈#2T/L	154kV 기흥분기 지중T/L 건설공사	04/06(08)～04/23(18)	◦ 화성열병합 최소출력이상 운전 - 154kV 우만#1,2T/L 고장 정지시 신갈#2T/L 과부하 방지 ◦ 화성열병합 정지시 154kV 신수원S/S 모선 통합
154kV 관창#1T/L 154kV 관창#2T/L	선로정밀점검	04/08(08)～04/11(18) 04/13(08)～04/16(18)	◦ 보령복합#4Block, 서천화력1,2호기 총 출력 85만kW 이하 운전 - 154kV 서천#1,2T/L 고장시 과도한 과부하 완화
154kV 송악#1T/L 154kV 송악#2T/L	전선접속개소 전선교체공사	04/11(07)～04/15(19) 04/16(07)～04/20(19)	◦ 부곡C/C 82만kW이하 운전 - 154kV 진송#1,2T/L 고장시 송악잔여선로 과도한 과부하 완화
154kV 호남T/P #1Gen(6133) CB	GIS 유압누유에 따른 유압시스템 복구	04/09(09)～04/09(19)	◦ 호남T/P 1호기 정지, 여수T/P 2대 운전(송전제약 고려)
154kV 송현#1T/L	GIS 정밀점검	04/11(08)～04/12(18)	◦ 포스코복합 #4Block,#7,8,9GT 총 출력 68만kW 이하 운전 - 154kV 한현T/L 1회선 고장시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 부산T/L 154kV 부수#2T/L	T/L 연동시험 및 투입쇄정개선	04/18(09)～04/18(17) 04/19(09)～04/19(19)	◦ 토요일 부산T/L 휴전시 부산C/C 총 출력 147만kW 이하 운전 - 154kV 부민T/L 고장시 영도T/L 과도한 과부하 발생 방지 ◦ 일요일 부수T/L 휴전시 부수T/L 잔여회선 부하율 90% 이하 유지하도록 부산C/C 운전(약 145만kW 이하 운전) - 154kV 부수#1T/L 상지 과부하 발생 방지
154kV 처용#1T/L	OPGW 시설공사	05/11(09)～05/17(18)	◦ 울산화력1,2,3호기 정지, 울산복합1호기 정지 - 154kV 온산S/S 모선통합시 고장전류 초과 방지 ◦ 154kV 온산S/S 모선통합 - 154kV 신온산온산#3T/L 과도한 과부하 발생 방지 ◦ 154kV 용연S/S 부하(1만9천kW), 처용S/S 부하(4만kW) 이전 확인 - 154kV 울발#3,4T/L 고장 시 154kV 처용 잔여회선 과부하 해소 용이
154kV 여수TP화치#1T/L 154kV 여수TP화치#2T/L	전선접속개소 전선교체공사	05/13(07)～05/22(18) 05/22(09)～05/26(18)	◦ 호남화력 48만kW 이상 운전(계통부하 5150만kW 기준) - 345kV 신여수#1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 신덕은문산#1T/L	GIS 하자점검	05/15(10)～05/15(18)	◦ 일산복합 20만kW 이상 운전 - 345kV 신덕은양주, 신인천복합양주T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지 ◦ 154kV 금촌#1,2T/L 투입 후 154kV 금촌S/S 모선 분리 - #1BUS : 금촌#1,2, M.Tr(3대) - #2BUS : 금문#1,2, 문발, 송금T/L, M.Tr(1대)
154kV 영동화력#1T/L 154kV 영동화력#2T/L	전선접속개소 교체 등	05/19(08)～05/25(18) 05/26(08)～06/01(18)	◦ 영동T/P 평 일 16만kW 이상 운전(23시 기준) 토요일 19만kW 이상 운전(23시 기준) 일요일 12만kW 이상 운전(23시 기준) - 154kV 강릉#1T/L,영동연락T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생방지 ◦ 영동T/P 30만kW 이하 운전 - 154kV 강릉#2T/L,영동연락T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지 ◦ 154kV 북평S/S 모선 통합 및 154kV 동북 1회선 개방 - 154kV 북평S/S 부하 안정 공급 및 고장용량 초과 방지
154kV 영동연락T/L	송전선로보호계전기fail 발생에 따른 긴급점검	05/29(10)～05/29(16)	◦영동T/P 평 일 11만kW 이상 운전(오후 Peak 기준) - 사유 : 154kV 강릉#1T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생방지
154kV 북인천#1BUS 154kV 북인천#2BUS 154kV 북창T/L	GIS 정밀점검	06/04(09)～06/05(09) 06/05(09)～06/05(18) 06/04(09)～06/05(18)	◦ 포스코 #1,2C/C 정지 ◦ 154kV 북인천S/S 모선 통합 후 154kV 인천#1,2T/L 개방(6/2~6/3) - 154kV 북인천S/S 부하 안정공급 및 고장전류 초과 방지 ◦154kV 북인천S/S 부하 서인천계로 절체(6/4~6/5) ① 154kV 북인천S/S 모선 통합 후 154kV 인천#1,2T/L 개방 ② 154kV 경서#1,2T/L ON후 154kV 북창, 북계T/L 개방 ③ 154kV 포스코C/C #61,62BUS(원창 측)와 #65,66,67BUS(인천T/P 측) 통합 - 154kV 북인천, 원창S/S 부하 안정공급 및 고장전류 초과 방지
154kV 송악#1T/L 154kV 진송#2T/L 154kV 진송#1T/L	안전이격확보 및 성능저하애자교체공사	06/12(08)～06/13(17) 06/12(08)～06/14(19) 06/15(08)～06/17(19)	◦ 부곡#1,2C/C 82만kW이하 운전 - 상정고장시 과도한 과부하 방지 ◦ 345kV 신아산#1,2T/L 고장시 태안T/P 차단 시스템 운전 확인 ◦ 154kV 당진S/S 모선 통합 - 154kV 당진S/S 부하 안정 공급
154kV 신온산#60BUS	GIS 정밀점검	06/14(09)～06/19(09)	◦ 울산C/C 또는 울산T/P 총출력 45만kW 이상 운전 - 345kV 신울산#1,3M.Tr 상시 과부하 발생 방지 ◦ 울산T/P 3대 이하 운전, 영남T/P 전호기 운전 정지 - 고장전류 발생방지 ◦ 154kV 신온산S/S 모선 재분리 -#61BUS : #2,3M.Tr, 신온산온산#1,2T/L -#65-66BUS : #1M.Tr, 신온산온산#3T/L, 신울산신온산#1,2T/L,고려아연T/L ◦ 154kV 신울산신온산#1T/L 신울산S/S 접속모선 #65BUS에서 #60BUS로 절체
154kV 청평양수#3T/L	GIS 개폐장치 부품리콜	06/19(09)～06/19(18)	◦ 청평양수 출력 38만kW(정격출력 40만kW) 이하 운전 - 154kV 청평양수#1,2T/L 고장시 남춘천춘천T/L 과도한과부하 발생 방지
154kV 신온산 #65BUS 154kV 신온산온산#2T/L	GIS 증설공사	06/19(09)～06/24(09) 06/20(09)～07/04(18)	◦ 울산C/C#1Block 15만kW 이상 운전, 울산C/C #2,3Block 57만kW 이상 운전 - 154kV 신온산온산#1T/L 과부하 발생 방지 및 345kV 신온산, 울산화력#1T/L 고장시 과도한 과부하 발생 ◦ 154kV 신온산S/S 모선 재분리 - #60-61BUS: #1,2M.Tr, 신온산온산#1,2T/L, 신울산신온산#1,2T/L,고려아연T/L - #66BUS: #3M.Tr, 신온산온산#3T/L ◦ 154kV 신울산신온산#2T/L 신울산S/S 접속모선 #60BUS에서 #65BUS로 절체
154kV 안열#1T/L 154kV 안열#2T/L	투입쇄정개선	06/27(10)～06/27(18) 06/28(10)～06/28(18)	◦ 안양복합 출력 합계 40만kW 이하 운전 - 잔여선로 과부하 방지

[붙임]  취약개소 휴전 시 대책 실적

설비명	작업내용	승인기간	대책사항
345kV 울주#1,2T/L	항공장애구 철거공사	04/06(08)～04/12(18)	◦ 345kV 울주S/S 모선 통합
345kV 신포항#2M.Tr	보통점검 및 누유보수점검	04/05(09)～04/05(18)	◦ 신포항 154kV 모선 통합 및 345kV 월성S/S 섹션 통합
345kV 신서산 #4Sh.R	보통점검	04/08(10)～04/09(18)	◦ 신서산S/S 345kV 7779CB OFF
345kV 신옥천 #3M.Tr	보통점검	04/08(09)～04/09(18)	◦ 345kV 신옥천S/S 모선 통합
345kV 신계룡T/L	송전선로 정밀점검	04/07(08)～04/10(18)	◦ 345kV 신옥천S/S 모선 통합
345kV 동서울#1,2T/L	지장철탑이설공사	04/08(10)～04/09(18)	◦ 345kV 신용인S/S 모선 통합
345kV 신아산#1T/L 345kV 신아산#2T/L	전선접속개소 전선교체공사	04/11(07)～04/15(19) 04/11(07)～04/15(19)	◦ 765kV 신서산T/L 고장대비 당진T/P SPS 운전변경 ◦ 345kV 신아산T/L 고장대비 태안T/P SPS 운전변경 없음 ◦ 345kV 신아산T/L 3상 재폐로 운전 (발전기 운전조건 무관)
345kV 울영#1T/L 345kV 울영#1T/L 345kV 울영#1T/L	철탑이설 및 전력선 교체 등	04/19(08)～04/26(18) 04/27(08)～05/05(18) 05/07(08)～05/10(18)	◦345kV 울진연락#3T/L ON
345kV 신울진#1T/L	송전용 전기설비 변경공사	04/15(08)～04/18(18)	◦ 345kV 울진연락#3T/L ON
345kV 평택화력 #2Tie.Tr	과열개소 정비	04/26(09)～04/26(18)	◦ 154kV 평택T/P 및 평택C/C 모선 통합
345kV 신영서#1T/L 345kV 신영서#2T/L 345kV 신영서#2T/L	신시흥S/S 모선구조개선공사	04/28(08)～05/01(18) 05/02(08)～05/50(18) 05/19(08)～05/19(15)	◦ 345kV 영서S/S 모선 통합
345kV 신성동#4T/L	절연유 채취	05/07(08)～05/08(18)	◦ 345kV 성동S/S 모선 통합
345kV 영서#1M.Tr	누유보수	05/06(09)～05/08(18)	◦ 345kV 영서S/S 7672CB OFF -7672CB B/F시 영등포S/S 계 정전방지
345kV 인천T/P #70BUS 345kV 인천T/P #75BUS	노후배전반 대체 및 이설공사	05/10(08)～05/10(22) 05/31(08)～05/31(22)	◦ 154kV 경서#1,2T/L ON (고장용량 문제점 없음) - 인천T/P 345kV 잔여모선 정지시 인천화력 345kV M.Tr 2Bank정지에 따른 공급지장 방지
345kV 신포항#1M.Tr 345kV 신포항#2M.Tr 345kV 신포항#3M.Tr 345kV 신포항#4M.Tr	월성1호기 장기O/H에 따른 신포항 154kV BUS 통합운전관련 계전기 재정정	05/10(08)～05/10(12) 05/10(12)～05/10(14) 05/10(14)～05/10(16) 05/10(16)～05/10(18)	◦ 154kV 신포항S/S 모선통합
345kV 하동화력#2T/L 345kV 하동화력#1T/L	신강진-광양T/L 건설공사	05/16(05)～05/17(13) 05/17(13)～05/18(20)	◦ 하동화력 345kV 모선 섹션 통합
345kV 평택T/P #2BUS	지지애자 절연콤파운드 도포 및 차단기 보통점검	05/25(09)～05/29(18)	◦ 평택T/P 7100, 7171CB ON 및 7121DS OFF 후 작업 시행 - 평택T/P 1호기 계획예방정비 중 모선 휴전시 #2 Tie-Tr 정전 방지
345kV 월성#2T/L	345kV 신월성-신포항T/L 건설공사	06/05(08)～06/12(18)	◦ 345kV 신포항S/S 모선통합 - 관련계통 안정운용 (고장용량 초과없음)
345kV 울산화력#2T/L	지장철탑이설공사	06/09(08)～06/12(18)	◦ 울산TP 154kV 모선 통합(울산TP 1~3, 영남#1,2 정지시_47.2kA) - 울산TP Tie-Tr 조류 불균형 방지 및 조류 완화
345kV 신성남S/S #4M.Tr	유사고장방지이행작업	06/12(09)～06/12(18)	◦ 154kV 신성남S/S 모선통합 (고장용량 초과개소 없음)
345kV 신울산S/S 7600CB 345kV 신울산S/S 7672CB	정밀점검	06/12(09)～06/14(18) 06/14(09)～06/21(18)	◦ 7572CB ON, 7500CB OFF - 7672CB 휴전시 신울산#4M.Tr 무압 방지 ◦ #3M.Tr 63BUS→68BUS, #4M.Tr 66BUS→61BUS 측으로 절체 - 345kV 측 모선 Loop 방지 ◦ 7600CB ON, 7672CB 휴전
345kV 주성#2T/L 345kV 주성#1T/L	항공장애표시구 설치공사	06/13(08)～06/15(18) 06/16(08)～06/18(18)	◦ 345kV 울주S/S 모선 통합(변압기 부하율 불평형 방지) ◦ 주성#1T/L 시송전선로 휴전시 시송전선로 변경 #1T/L→#2T/L
345kV 신양산#1T/L 345kV 신양산#2T/L 345kV 신양산#1T/L	765kV 신고리-북경남T/L관련 정비공사	06/14(08)～06/30(18) 06/29(08)～07/10(18) 07/11(08)～07/18(18)	◦ 345kV 신양산T/L 휴전시 345kV 신양산S/S 모선통합
345kV 신시흥#2 #70BUS 345kV 영흥#1T/L 345kV 영흥#1T/L	신시흥S/S 모선구조개선공사	06/20(08)～07/16(14) 06/21(08)～06/23(18) 06/24(08)～06/26(18)	◦ 345kV 신시흥#2S/S 7672 CB OFF - 76BAY BF 발생시 신시흥 관련계통 전압 불안정 방지 및 ◦ 345kV 신시흥#2S/S 임시SPS 설치 확인 - 잔여모선 정지시 신시흥 #8M.Tr 과도한 과부하 방지 - 345kV 신시흥 #8M.Tr 150% 이상시 자동차단 ◦ 345kV 영흥T/P 발전기 차단 SPS 설치확인 및 운전 : 영흥#3,4 또는 영흥#2,4T/L 2회선 정지시 영흥T/P 3,4호기중 1대 차단 - 영흥화력 과도안정도 개선 - 적용기간 : 영흥#1T/L 휴전중 (영흥 4대조건)
345kV 안흥T/L	신시흥S/S GIS 모선구조개선공사	06/28(08)～06/30(18)	◦ 154kV 시화S/S 모선통합 및 154kV 성산(성포-안산)#1,2T/L OFF - 신안산계 Radial 운전해소 및 안산S/S 고장용량 초과방지
154kV 호포매리#2T/L 154kV 호포매리#1T/L	변형철탑교체공사	04/01(09)～04/28(17) 04/02(09)～04/14(18)	◦ 154kV 초동#1,2T/L 투입 후 진영S/S 모선 분리 - #1BUS : 154kV 진영#1,2T/L, M.Tr(2) - #2BUS : 154kV 진영동읍#1,2T/L, 삼진#1,2T/L, M.Tr(3) ◦ 154kV 신월S/S 모선분리 - #1BUS : 154kV 신월T/L, 신마산신월T/L, M.Tr(2) - #2BUS : 154kV 신삼#1,2T/L, M.Tr(2) ◦ 154kV 김해S/S 모선통합 후 호포매리 잔여회선 OFF ◦ 154kV 삼계,진영,동읍,김해,매리S/S 전압 최대 운전
154kV 우동T/L	절연통보호장치 보강공사	04/01(09)～04/13(18)	◦ 154kV 서면#1,2T/L 투입 후 154kV 동부산S/S 모선분리 -#1BUS : 154kV 동부산#1,2, 용호#1,2, 정보, 우동T/L -#2BUS : 154kV 서면#1,2T/L, 부하
154kV 삼랑진양수#1T/L 154kV 삼랑진양수#2T/L	애자련보강공사	04/01(09)～04/05(13) 04/05(13)～04/10(18)	◦ 154kV 삼랑진양수#2T/L 휴전 시 154kV 양산#1,2T/L 투입 - 154kV 양산S/S 부하 안정공급(고장용량 초과 개소 없음)
154kV 시흥#1T/L 154kV 시흥#2T/L	GIS 보통점검	04/02(09)～04/02(18) 04/03(09)～04/03(18)	◦ 154kV 신길S/S 모선통합 후 154kV 신대#1,2T/L 개방 - 154kV 광명#1,2T/L 고장 시 154kV 시흥#1T/L 과도한 과부하(152%) 완화
154kV 중동화곡#2T/L	송전선로 보호배전반 성능개선	04/07(08)～04/07(18)	◦ 154kV 등촌#1,2T/L 투입 후 154kV 화가#1,2T/L 개방 - 154kV 신부평고강#1,2T/L 고장시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 신양재#60BUS 154kV 신양재#65BUS	S/W 증설공사	04/07(08)～04/08(18) 04/09(08)～04/01(18)	◦ 154kV 논선#1,2T/L 투입 후 154kV 논현#1,2T/L 개방 - 신양재S/S 잔여모선 고장 지 정전부하 최소화
154kV 신대#2T/L	PNL대체공사	04/06(09)～04/08(18)	◦ 154kV 신길S/S 모선통합 후 154kV 신대#1,2T/L 개방 - 154kV 신길S/S 부하 안정 공급
154kV 사천개양#1,2T/L	성능저하국산애자교체	04/05(07)～04/05(19)	◦ 154kV 개양S/S 모선통합 - 154kV 중리,가야,개양S/S 부하 안정 공급
154kV 농성#2T/L	접속함점검	04/07(09)～04/07(18)	◦ 154kV 매월T/L 1회선 개방 - 345kV 신화순#1,2T/L 고장시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 창녕#1T/L 154kV 창녕#2T/L	전선교체공사	04/06(07)～04/08(19) 04/09(07)～04/11(19)	◦ 154kV 창녕-구지#1,2T/L 투입 후 154kV 창녕 잔여회선 개방 -154kV 창녕S/S 부하 안정공급
154kV 이리섬진강T/L	장기사용전력선교체공사	04/10(08)～04/19(18)	◦ 154kV 담양S/S 모선 통합
154kV 성남#2T/L 154kV 성남#1T/L	지장철탑이설공사	04/11(07)～04/15(19) 04/16(07)～04/20(19)	◦ 154kV 수서S/S 모선 통합 후 154kV 성남#2T/L 개방 - 154kV 수서S/S, 잠실S/S 부하 안정 공급
154kV 역삼#2T/L	절연유 열화분석용 시료채취	04/15(10)～04/16(10)	◦ 154kV 대성#1,2T/L 투입 후 대치#1,2T/L 개방 - 154kV 역삼 잔여회선중 1회선 고장시 과부하 해소
154kV 광양#1T/L 154kV 광양#1T/L	개폐장치 정밀점검	04/14(08)～04/15(18) 04/16(08)～04/17(18)	◦ 154kV 순천S/S 모선 통합 - 154kV 순천S/S 부하 안정공급
154kV 담양#1BUS 154kV 담양#2BUS	정밀점검 및 UHF센서 설치공사	04/13(09)～04/14(09) 04/14(09)～04/14(18)	◦ 154kV 논선#1,2T/L 투입 후 154kV 논현#1,2T/L 개방 - 신양재S/S 잔여모선 고장 지 정전부하 최소화
154kV 울주직동#1T/L 154kV 울주직동#2T/L	보호계전기 성능개선	04/14(10)～04/14(18) 04/15(10)～04/15(18)	◦ 154kV 직동언양#1,2T/L 투입 후 울주직동#1,2T/L 개방 - 154kV 직동S/S 부하 안정 공급
154kV 서군산소룡#1T/L	차단기 보통점검	04/14(09)～04/14(18)	◦ 모선 재배치 및 분리(상정고장시 과부하 해소) - #1BUS : 154kV #2,3,4M.Tr, 바스프T/L, 군공-군산복합#1,2T/L - #2BUS : 154kV 1M.Tr, 세아베스틸T/L, 한국유리T/L, 대상T/L, 군장열병합T/L, 군공-내초#1,2T/L, 군공-소룡#1,2T/L
154kV 신내#2T/L	지중송전케이블공사	04/15(10)～05/30(18)	◦154kV 휘경S/S 모선 통합, 신내#1,2T/L 개방상태 확인(신내#1T/L 휴전중) - 154kV 휘경S/S 부하 안정 공급
154kV 무주용담수력T/L 154kV 무주#2T/L	선로초기점검 애자련보강공사	04/20(08)～04/24(18)	◦ 154kV 금산,무주,진안,북전주,동전주S/S 전압 최대 운전 ◦ 154kV 동전주#1,2T/L 고장시 154kV 북전주#1,2T/L OFF 시스템 운전 확인 ◦ 154kV 북전주#1,2T/L 고장시 154kV 진안,용담수력T/L OFF 시스템 운전 확인 - 154kV 동전주,북전주 #1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 및 전압강하 방지
154kV 군산서군산#1T/L 154kV 군산서군산#2T/L	CVT 점검	04/19(09)～04/19(14) 04/19(14)～04/19(18)	◦ 154kV 군공S/S 모선 재배치 - #1BUS : #1,4M.Tr, 바스프T/L, 군장열병합T/L, 군공-소룡#1,2T/L, 군공-내초#1,2T/L - #2BUS : #2,3M.Tr, 세아베스틸T/L, 한국유리T/L, 대상T/L, 군공-군산복합#1,2T/L
154kV 가야#2T/L 154kV 가야#2T/L 154kV 가야#1T/L	인출송전선로 이설공사	04/16(08)～04/16(19) 04/17(10)～04/17(16) 04/17(08)～04/17(19)	◦ 154kV 개양S/S 모선 통합 - 154kV 중리, 가야S/S 부하 안정 공급 및 신고성-삼천포#1,2T/L 고장시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 구서정관#2T/L 154kV 구서정관#1T/L	불량애자교체공사	04/15(07)～04/17(18) 04/20(07)～04/22(18)	◦ 154kV 신울산-정관T/L 투입 후 154kV 정관S/S 모선 분리 - #1BUS : 신울산-정관T/L, 정관-고리T/L, M.Tr(2) - #2BUS : 구서-정관#1T/L, 직거래선로(열병합T/L)
154kV 노목T/L	지장송전케이블 이설공사	04/17(09)～05/05(18)	◦ 154kV 남대구S/S 모선 통합 후 노남T/L 개방 - 154kV 노남T/L 중부하(90%) 방지
154kV 평택복합#2BUS 154kV 평택복합#1BUS	GIS 정밀점검	04/21(09)～04/22(13) 04/22(13)～04/23(18)	◦ 154kV 평택복합 모선 재배열후 통합
154kV 평흥#1T/L 154kV 평흥#2T/L	GIS 정밀점검	04/21(08)～04/22(20) 04/23(08)～04/24(20)	◦ 154kV 천미#1,2T/L ON 후 평흥#1,2T/L OFF - 154kV 평흥 잔여선로 고장시 부흥, 원미S/S 정전 방지
154kV 군자#1T/L 154kV 군자#2T/L	GIS 점검공사	04/20(10)～04/20(18) 04/21(10)～04/21(18)	◦ 154kV 화양S/S 모선통합 후 154kV 군자T/L 잔여회선 개방 - 154kV 화양S/S 부하 안정 공급
154kV 수영T/L	GIS 조작함 교체공사	04/20(09)～04/20(18)	◦ 154kV 동래-연산#1,2T/L 투입 후 명장연산#1,2T/L 개방 - 154kV 구서#1,2T/L 고장 시 154kV 우동T/L 과도한 과부하(153%) 완화
154kV 안거#1T/L 154kV 안거#2T/L	거제S/S 옥내화공사	04/18(07)～04/19(19) 04/20(07)～04/21(19)	◦ 154kV 신고성,안정,거제,통영S/S 전압 최대 운전(신고성S/S 161kV) - 상정고장지 저전압 완화 ◦ 154kV 안거#2T/L 휴전시 거제T/L SPS 운전 확인
154kV 광구#3T/L	GIS 보통점검	04/22(09)～04/22(18)	◦ 154kV 신길S/S 모선통합 후 대독#1,2T/L 개방 - 154kV 시흥#1,2T/L 고장 정지시 과부하 해소
154kV 수색#2BUS	PT LA 대체작업	04/25(10)～04/25(18)	◦ 154kV 수색S/S 모선 통합 - 154kV 수색S/S 부하 안정 공급 ◦ 일산C/C 5대(G/T, S/T) 이상 운전시 154kV 중색#1,2T/L 개방 - 고장전류 초과 방지(인천T/P#1~4호기 정지 고려)
154kV 부흥#1T/L 154kV 부흥#2T/L	GIS 정밀점검	04/29(08)～04/30(20) 05/02(08)～05/05(20)	◦ 154kV 천미#1,2T/L ON 후 부흥#1,2T/L OFF - 154kV 부흥T/L 잔여회선 고장시 부개, 원미S/S 정전 방지
154kV 의산T/L	DS단자대 과열에 따른 보수	04/15(10)～04/16(10)	◦154kV 함양T/L 개방 - 345kV 고령#1,2T/L 고장 정지시 과보한 과부하(175%)발생 방지
154kV 통영T/L	통영S/S 옥내화공사	04/25(06)～04/26(18)	◦ 154kV 신고성S/S 162kV이상 운전 및 인근 지역 전압유지 범위내 최대 운전 - 휴전작업 중 154kV 통영S/S 저전압 및 안정#1,2T/L 고장 시 저전압 방지 ◦ 거제#1T/L 고장시 SPS 동작 정지 - SPS 오동작 방지
154kV 광계#1T/L 154kV 광계#2T/L	GIS 보통점검	04/29(09)～04/29(18) 04/30(09)～04/30(18)	◦ 154kV 광계T/L 잔여회선 개방 - 154kV 일곡#1,2T/L 고장 시 과도한 과부하(228%) 발생 방지
154kV 개양#2T/L	사봉S/S 임시직결선로 원복	04/28(07)～04/30(14)	◦ 154kV 개양S/S 모선통합(고장용량 초과개소 없음) - 154kV 사봉S/S 시험가압
154kV 구의#1T/L	절연통보호장치 보강공사	05/06(10)～05/07(10)	◦ 154kV 광장S/S 모선통합 후 154kV 구의#1,2T/L 개방 - 154kV 구의S/S, 광장S/S, 뚝도S/S 부하 안정 공급
154kV 영노T/L	GIS 보통점검	05/06(10)～05/06(18)	◦ 154kV 여의S/S 노량진 측 모선 부하(#1M.Tr) 당인리 측 모선으로 절체 - 154kV 영노T/L 휴전시 154kV 노량진#2T/L 중부하 완화
154kV 함양T/L	성능저하국산애자교체공사	05/06(07)～05/09(19)	◦ 154kV 산양T/L 개방 - 345kV 고령#1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 순천#1T/L 154kV 순천#2T/L	차단기 보통점검	05/06(09)～05/06(18) 05/07(09)～05/07(18)	◦ 154kV 순천S/S 모선 통합 - 순천S/S 부하 안정 공급
154kV 가양#2T/L	DS 구동모터 교체공사	05/06(10)～05/17(10)	◦ 154kV 등촌#1,2T/L 투입 후 가양#1,2T/L 개방 - 사유 : 154kV 등촌S/S 부하 안정 공급
154kV 동빙고반포#1T/L 154kV 동빙고반포#2T/L	국산불량애자교체공사	05/06(08)～05/07(18) 05/08(08)～05/09(18)	◦ 345kV 신양재M.Tr 2대 개방(반포#1,2T/L 투입 시 과부화 완화) ◦ 154kV 반포#1,2T/L 동시 투입 후 154kV 동빙고S/S 모선통합 (반포#1,2T/L 투입 시 신사1,2,3T/L 과부하 발생함으로 신속조작) ◦ 154kV 동빙고 반포 #1,2T/L 동시 개방 ◦ 345kV 신양재 개방된 M.Tr(2대) 투입 - 154kV 반포S/S, 동빙고S/S 부하 안정 공급 및 계통조작시 과부하 완화
154kV 무주진안T/L 154kV 금산무주#1T/L	초기점검 애자련보강공사	05/04(08)～05/08(18)	◦ 154kV 금산,무주,진안,북전주,동전주S/S 전압 최대 운전 ◦ 154kV 동전주#1,2T/L 고장시 154kV 북전주#1,2T/L OFF 시스템 운전 확인 -154kV 동전주,북전주 #1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 및 전압강하 방지
154kV 평택복합#1T/L	GIS 보통점검	05/04(09)～05/04(18)	◦ 154kV 평택복합S/S 모선 통합
154kV 신성남 #60BUS 154kV 신성남 #65BUS	차단기유사고장 방지 이행	05/04(09)～05/04(18) 05/07(09)～05/07(18)	◦ #60BUS 휴전 시 154kV 신성남S/S 모선 재분리 - #61-62BUS : 수자원T/L, 신염#1,2T/L, 사당#1T/L, #4M.Tr - #65-66-67BUS : 정자#1,2T/L, 수지T/L, 중원T/L, 우만T/L, 사당#2T/L, 성천#1,2T/L, #1,2,3M.Tr ◦ #65BUS 휴전 시 154kV 신성남S/S 모선 재분리 - #60-61-62BUS : 수자원T/L, 신염#1,2T/L, 사당#1T/L, 성천#1,2T/L, #1,4M.Tr - # 66-67BUS : 정자#1,2T/L, 중원T/L, 우만T/L, 수지T/L, 사당#2T/L, #2,3M.Tr
154kV 신수원#60BUS 154kV 신수원#65BUS 154kV 신수원#61BUS 154kV 신수원#66BUS	CPD 보통점검	05/06(09)～05/06(14) 05/06(14)～05/06(18) 05/08(09)～05/08(18) 05/13(09)～05/13(18)	◦ 화성복합 정지시 154kV 신수원S/S 모선 통합
154kV 의도#1T/L 154kV 상계#2T/L 154kV 의도#2T/L 154kV 상계#1T/L	성능저하 국산애자 교체	05/07(08)～05/10(18) 05/07(08)～05/10(18) 05/11(08)～05/14(18) 05/11(08)～05/14(18)	◦154kV 창문#1,2T/L 투입 후 창동#1,2T/L 개방 ◦154kV 노원S/S 모선통합 후 상계#1,2T/L 개방 - 154kV 상계 잔여회선 고장시 상계,노원,창동S/S 정전발생 방지
154kV 진량T/L 154kB 경산#2T/L	GIS 정밀점검 안전이격거리 확보	05/09(08)～05/10(20)	◦ 154kV 남대구S/S 모선 통합 - 반야월 등 4개 S/S 부하 안정공급
154kV 동서울#60BUS 154kV 동서울#65BUS	DS 점검	05/11(10)～05/11(18) 05/12(10)～05/12(18)	◦ 154kV 동서울S/S 모선 통합 - 154kV 동서울S/S 부하 안정 공급
154kV 구의#2T/L	절연통보호장치 보강공사	05/11(10)～05/12(18)	◦154kV 광장S/S 모선통합 후 154kV 구의#1,2T/L 개방 - 154kV 구의S/S, 광장S/S, 뚝도S/S 부하 안정 공급
154kV 논현#1T/L	GIS 보통점검	04/15(10)～04/16(10)	◦ 154kV 논선#1,2T/L 투입 후 논현#1,2T/L 개방 - 154kV 논현S/S 부하 안정 공급
154kV 신포#1T/L 154kV 영일#2T/L 154kV 신포#11T/L 154kV 영일#2T/L	보호계전기 재정정	05/09(09)～05/09(12) 05/09(13)～05/09(16) 05/09(16)～05/09(17) 05/09(17)～05/09(18)	◦ 154kV 신포항S/S 모선 통합 ◦ 154kV 포항S/S 모선 재배열(신포#1,2T/L 휴전시) - #1BUS : 154kV 신포#1,2T/L, 일포#1,2T/L, #4M.Tr, 직거래부하 - #2BUS : 154kV 포항#1,2T/L, #1,2,3M.Tr ◦ 154kV 포항S/S 모선 재배열(영일#1,2T/L 휴전시) - #1BUS : 154kV 신포#1,2T/L, 일포#1,2T/L, 직거래부하 - #2BUS : 154kV 포항#1,2T/L, #1,2,3,4M.Tr
154kV 조치원T/L	불량금구류 교체공사 등	05/11(08)～05/13(18)	◦ 154kV 월산T/L, 대조T/L ON 후 대화S/S 모선 분리 - #1BUS : 154kV 월산T/L, 대조T/L - #2BUS : 154kV 둔산T/L, 대화T/L, 용운T/L, 부하
154kV 신사#1BUS 154kV 신사#2BUS 154kV 신사#1BUS 154kV 신사#2BUS 154kV 신사#1BUS 154kV 신사#2BUS 154kV 신사#1BUS 154kV 신사#2BUS	GIS 정밀점검공사	05/12(09)～05/13(09) 05/13(09)～05/13(18) 05/18(09)～05/19(09) 05/19(09)～05/19(18) 05/20(09)～05/21(09) 05/21(09)～05/21(18) 05/22(09)～05/23(09) 05/23(09)～05/23(18)	◦ 154kV 논선#1,2T/L 투입 후 논현#1,2T/L 개방 - 154kV 신사S/S 잔여모선 고장시 논현S/S 부하 안정 공급
154kV 하동#1,2T/L	GIS 정밀점검	05/13(08)～05/14(17)	◦154kV 개양S/S 모선 통합 - 사유 : 154kV 진주,개진,하동S/S 부하 안정 공급
154kV 정공담양T/L	전선접속개소 교체공사	05/18(07)～05/23(18)	◦ 154kV 담양S/S 모선 통합 ☞ 사유 : 154kV 담양S/S 부하 안정공급
154kV 송포#2T/L	절연통 보호장치 보강공사	05/14(09)～05/14(18)	◦ 154kV 금촌#1,2T/L 투입 ☞ 사유 : 154kV 신덕은-문산#1,2T/L 고장 시 154kV 송포#2T/L 과도한 과부하(164%) 완화
154kV 신부평#61BUS 154kV 신부평#66BUS 154kV 신부평#61BUS 154kV 신부평#66BUS 154kV 신부평#61BUS 154kV 신부평#66BUS 154kV 신부평#61BUS 154kV 신부평#66BUS	GIS 정밀점검	05/13(09)～05/14(09) 05/14(09)～05/14(22) 05/15(09)～05/16(09) 05/16(09)～05/16(22) 05/25(09)～05/26(09) 05/26(09)～05/26(22) 05/27(09)～05/28(09) 05/28(09)～05/28(22)	◦ 154kV 천미T/L ON ☞ 사유 : 잔여모선 BF 발생시 정전범위 최소화
154kV 신장#2T/L	노후CVT 교체공사 및 클람프 정비공사	05/15(10)～05/15(18)	◦ 154kV 덕소S/S 모선통합 후 154kV 신장#1T/L 개방 - 사유 : 154kV 신장S/S, 덕소S/S 부하 안정 공급
154kV 신길#1T/L 154kV 신길#2T/L 154kV 신길#1BUS 154kV 신길#2BUS 154kV 신길#1BUS 154kV 신길#2BUS 154kV 신길#1BUS 154kV 신길#2BUS 154kV 신길#1BUS 154kV 신길#2BUS	노후 보호배전반 교체공사	05/18(10)～05/20(18) 05/21(10)～05/22(18) 05/18(10)～05/19(10) 05/19(10)～05/19(18) 05/20(10)～05/21(10) 05/21(10)～05/21(18) 05/25(10)～05/26(10) 05/26(10)～05/29(18) 05/30(10)～05/31(10) 05/31(10)～05/31(18)	◦ 154kV 신길S/S 모선통합 후 신길#1,2T/L 개방 - 신길S/S 부하 안정 공급
154kV 덕소#1T/L 154kV 덕소#21T/L	노후취약전력선 교체공사	05/18(08)～05/19(18) 05/20(08)～05/21(18)	◦ 154kV 덕소S/S 모선 통합 후 덕소#1,2T/L 개방 - 154kV 덕소S/S 부하 안정 공급
154kV 칠서#1T/L	원격소장치 교체관련 제어케이블 정비공사	05/19(08)～05/19(11)	◦154kV 구지창녕#1,2T/L 투입 후 칠서#1,2T/L 개방 - 154kV 창녕,칠서S/S 부하 안정 공급
154kV 매리김해#1T/L 154kV 매리김해#2T/L	유사고장방지	05/18(09)～05/18(13)	◦ 154kV 김해S/S 모선 통합 - 김해S/S 부하 안정 공급
154kV 거제#1T/L 154kV 거제#2T/L	불량애자교체공사	05/17(06)～05/17(09) 05/17(09)～05/17(20)	◦ 154kV 신고성,통영,거제,안정S/S 전압 최대 운전 - 상정고장시 저전압 발생 완화 ◦ 154kV 거제S/S SPS(154kV 거제#1,2T/L, 154kV 안거#1,2T/L 고장시 동작하는 SPS) 정지 - 작업중 SPS 오동작 발생 방지
154kV 동빙고T/L	GIS 정밀점검	05/16(08)～05/17(20)	◦ 345kV 신양재M.Tr 2대 개방(반포T/L 투입시 과도한 과부하 발생 방지 조치) ◦ 154kV 반포#1,2T/L 동시 투입 ◦ 154kV 동빙고S/S 모선 통합 ◦ 154kV 동빙고T/L, 동순T/L 개방 ◦ 345kV 신양재M.Tr 2대 투입 - 154kV 동빙고,반포S/S 부하 안정 공급
154kV 담양#1BUS 154kV 담양#2BUS	정밀점검 및 UHF련 제어케이블 정비공사	05/18(09)～05/19(09) 05/19(09)～05/19(18)	◦154kV 담양S/S 모선통합(정공담양T/L 휴전)
154kV 동부산#1T/L 154kV 동부산#2T/L	절연통보호장치보강공사	05/18(09)～05/18(18) 05/19(09)～05/19(18)	◦154kV 동래연산#1,2T/L 투입 후 154kV 명장연산#1,2T/L 개방 - 154kV 구서#1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 개양#1BUS 154kV 개양#2BUS	DS 단자대 과열에 따른 보수	05/19(09)～05/19(18) 05/20(09)～05/20(18)	◦154kV 개양S/S 모선 통합 - 154kV 개양S/S 부하 안정 공급
154kV 신부평#60BUS 154kV 신부평#61BUS 154kV 신부평#60BUS 154kV 신부평#65BUS	차단기 및 D.Tr 점검	05/18(08)～05/19(09) 05/19(09)～05/19(22) 05/20(08)～05/21(09) 05/21(09)～05/22(09)	◦ 154kV 신부평 #60BUS, #65BUS 작업시 154kV 등촌T/L ON후 화가T/L OFF ◦ 154kV 신부평 #61BUS 작업시 154kV 천미T/L ON - 잔여모선 BF 발생시 정전범위 최소화
154kV 청평양수#1T/L 154kV 청평양수#2T/L	DS 점검 및 유사고장 방지대책 시행	05/20(10)～05/21(18) 05/19(10)～05/19(18)	◦청평양수 PUMP 1대 이하 운전 및 남춘천, 춘천S/S 지역 전압을 기준범위 이내 최대 운전 - 154kV 청평양수#3,4T/L 또는 남춘천-홍천,남춘천-춘천T/L 고장정지시 청평양수S/S, 남춘천S/S 저전압 방지
154kV 서안소T/L 154kV 온수#2T/L	국산불량애자교체공사	05/19(08)～05/22(18) 05/19(08)～05/20(18)	◦ 154kV 온수#2T/L 휴전시(5/19~5/20) - 154kV 소래S/S 모선 통합 ◦ 154kV 서안소T/L 휴전시(5/21~5/22) ① 154kV 소래S/S 모선 통합 ② 154kV 서소T/L, 서안소T/L OFF ◦ 154kV 서안소T/L 가압후(5/19 18:00~5/20 08:30) - 154kV 소래S/S 모선 통합후 소래T/L OFF
154kV 동서울#61BUS 154kV 동서울#66BUS 154kV 동서울#62BUS 154kV 동서울#67BUS	DS점검	05/20(10)～05/20(18) 05/21(10)～05/21(18) 05/25(10)～05/25(18) 05/26(10)～05/26(18)	◦ 154kV 동서울S/S 모선통합(고장용량 초과개소 없음) - 154kV 동서울S/S 부하 안정공급
154kV 창녕#1T/L	원격소장치 교체관련 제어케이블 정비공사	05/20(13)～05/20(17)	◦ 154kV 구지창녕#1,2T/L 투입 후 154kV 창녕#2T/L 개방 - 154kV 창녕S/S 부하 안정 공급
154kV 미서#1T/L 154kV 미서#2T/L	안전이격확보공사	05/20(08)～06/13(18)	◦ 154kV 개금#1,2T/L 투입(고장용량 초과개소 없음) - 154kV 미남,덕포S/S 부하 안정 공급
154kV 개진#1T/L 154kV 개진#2T/L	지장송전선로 이설공사	05/21(07)～05/25(20) 05/21(07)～06/04(20)	◦ 154kV 개진#1,2T/L 동시휴전 시(5/21~5/25) 154kV 개양S/S 모선 통합 - 154kV 개양,하동,남해S/S 부하 안정 공급
154kV 서소T/L 154kV 서안양T/L 154kV 서소T/L	안전이격확보공사	05/23(07)～05/24(19) 05/23(07)～05/26(19) 05/27(07)～05/30(19)	◦ 154kV 서소T/L 휴전시 - 154kV 소래S/S 모선 통합후 서소T/L, 서안소T/L 개방 ◦ 154kV 서안양T/L 휴전시 - 154kV 소래S/S 모선 통합후 서소T/L, 서안양T/L 개방
154kV 담일#2T/L 154kV 담일#1T/L 154kV 담일#2BUS 154kV 담일#1BUS	안전이격확보공사 및 GIS 정밀점검	05/24(07)～05/28(18) 05/29(07)～05/31(18) 05/28(09)～05/29(18) 05/30(09)～05/30(18)	◦ 154kV 담양S/S 모선 통합 후 154kV 담일 잔여회선 개방 - 154kV 담양S/S 부하 안정 공급
154kV 삼고T/L 154kV 통영T/L	안전이격확보공사	05/23(06)～06/01(20) 05/24(06)～05/24(20) 05/31(06)～05/31(20)	◦ 154kV 통영T/L 휴전 시 154kV 통영S/S SPS(통영T/L,거제#1T/L 정지시 동작) 운전 정지 - SPS 오동작 발생 방지
154kV 동서울송파#1T/L 154kV 동서울송파#2T/L	절연통보호장치 취부공사	05/25(10)～05/27(18) 05/28(10)～05/30(18)	◦ 154kV 논선#1,2T/L, 대성#1,2T/L 투입 후 154kV 삼성#1,2T/L 개방 - 154kV 강동#1,2T/L 고장 시 잔여회선 과도한 과부하 완화
154kV 서수원#1T/L	투입쇄정개선	05/27(10)～05/27(18)	◦ 154kV 동수원S/S 모선 통합후 서수원#1,2T/L 개방 - 154kV 서수원#2T/L 고장시 동수원,서수원S/S 정전 방지
154kV 소래T/L	국산불량애자교체공사	05/28(08)～05/29(18)	◦ 154kV 소래S/S 모선 통합 - 소래S/S 부하 안정공급
154kV 발안#1T/L 154kV 발안#2T/L	지장철탑이설공사	06/01(07)～06/03(18) 06/04(07)～06/06(18)	◦154kV 발안S/S 모선 통합후 오평#1,2T/L OFF - 154kV 화발T/L 잔여회선 중부하 방지
154kV 전원#1T/L 154kV 전원#2T/L	철탑철거 및 설치	06/01(08)～06/20(19) 06/01(08)～06/02(19)	◦154kV 월산, 대조T/L ON 후 대화S/S 모선 분리(6/1~6/2) - #1BUS : 154kV 둔산#1,2T/L, 대화#1,2T/L, 용운#1,2T/L, 부하 - #2BUS : 154kV 월산T/L, 대조T/L
154kV 광장T/L	GIS 부품 리콜 시행	05/29(10)～05/29(14)	◦ 154kV 광장S/S 모선 통합 후 154kV 광장T/L 잔여회선 개방 - 154kV 광장S/S 부하 안정 공급
154kV 언산#1T/L	항공표시구 교체공사	06/01(09)～06/01(18)	◦ 154kV 양산#1,2T/L 투입 후 언산#2T/L 개방 - 154kV 웅촌#1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 남궁#1T/L 154kV 남궁#2T/L	GIS 정밀점검공사	06/01(09)～06/04(17) 06/08(09)～06/11(17)	◦154kV 궁모#1,2T/L 투입 후 남궁#2T/L 개방 - 154kV 엄궁,서부산,개금,범천,미남,덕포S/S 부하안정공급
154kV 신부평#65BUS 154kV 신부평#66BUS 154kV 신부평#60BUS 154kV 신부평#65BUS 154kV 신부평#65BUS 154kV 신부평#60BUS	원격소장치 교체관련 제어케이블 정비공사	05/29(08)～05/30(09) 05/30(09)～05/30(22) 06/22(09)～06/23(09) 06/23(09)～06/23(22) 06/25(09)～06/25(09) 06/25(09)～06/25(22)	◦ 154kV 신부평 #60BUS, #65BUS 작업시 - 154kV 등촌T/L ON후 화가T/L OFF ◦ 154kV 신부평 #60BUS, #65BUS, #66BUS 작업시 - 154kV 천미T/L ON
154kV 장재불당#2T/L 154kV 장재불당#1T/L	유사고장방지시행	06/07(08)～06/07(15) 06/07(15)～06/07(18)	◦ 154kV 평택S/S 모선 통합 후 154kV 한샘둔포#1,2T/L 개방 ◦ 154kV 서천안S/S 모선 재배열 - #1BUS : 154kV 한샘서천안#1,2T/L, 탕서#1,2T/L, 직거래부하 - #2BUS : 154kV 불당#1,2T/L, 일반부하(M.Tr)
154kV 안성#1T/L 154kV 안성#2T/L	불량애자교체공사	06/08(08)～06/12(14) 06/12(14)～06/16(18)	◦ 154kV 평택S/S 부하 신온양계로 절체 ① 154kV 평택S/S 모선 통합 ② 154kV 평택S/S #3,4M.Tr, 신풍제지T/L #2BUS로 절체후 모선 분리 - 345kV 평택#1,2T/L 고장 정지시 차단부하 감소
154kV 덕진송강#1T/L	GIS 하자점검	06/09(09)～06/09(17)	◦ 154kV 신탄진S/S 부하 청원계로 절체 ① 154kV 신탄진S/S 모선 통합 ② 154kV 신탄진S/S #1~4M.Tr #2BUS에서 #1BUS로 절체후 모선 분리 - 154kV 신탄진#1,2T/L 고장정지시 과부하 해소
154kV 학익#1T/L	선로이설공사	06/10(10)～07/31(16)	◦ 154kV 연수#1,2T/L ON후 154kV 학익#1,2T/L 개방 - 154kV 학익S/S 부하 안정공급
154kV 동군산군산CC#2T/L 154kV 동군산군산CC#1T/L	GIS 보통점검	06/08(09)～06/08(18) 06/26(09)～06/26(18)	◦ 154kV 군공S/S 모선 재배열 - #1BUS : #1,2,3M.Tr, 바스프T/L, 한국유리T/L, 군공군산CC#1,2T/L, 군공내초#1,2T/L - #2BUS : #4M.Tr, 세아베스틸T/L, 대상T/L, 군장열병합T/L, 군공소룡#1,2T/L
154kV 신월동읍T/L	차단기 정밀점검	06/06(08)～06/07(17)	◦ 154kV 신김해,신마산,삼계,진영,동읍S/S 전압 유지 범위내 최대 운전 - 154kV 신계#1,2T/L 고장 정지시 저전압 발생 완화
154kV 삼성선릉#1T/L 154kV 삼성선릉#2T/L	GIS Dashpot연결용 hinge 교체	06/06(10)～06/06(14) 06/06(14)～06/06(18)	◦ 154kV 논현-선릉#1,2T/L 투입 후 삼성-선릉#1,2T/L 개방 - 154kV 선릉S/S 부하 안정 공급
154kV 강동천호#1T/L 154kV 강동천호#2T/L 154kV 강동#1BUS 154kV 강동#2BUS 154kV 강동#1BUS	GIS DS 불량교체공사	06/08(10)～06/14(18) 06/15(10)～06/23(18) 06/08(10)～06/11(18) 06/12(10)～06/18(18) 06/19(10)～06/23(18)	◦ 154kV 광장S/S 모선 통합 후 154kV 강동천호T/L 잔여회선 개방 - 154kV 천호,구의,광장S/S 부하 안정 공급
154kV 화양#2T/L 154kV 화양#1BUS 154kV 화양#2BUS	GIS 부품 리콜 시행	06/07(10)～06/07(18) 06/07(10)～06/07(14) 06/07(14)～06/07(18)	◦154kV 화양S/S 모선 통합 후 화양#2,미광T/L 개방 - 154kV 화양S/S 부하 안정 공급
154kV 학익#1T/L	선로이설공사	06/10(10)～07/31(16)	◦154kV 연수#1,2T/L ON후 154kV 학익#1,2T/L 개방 - 154kV 학익S/S 부하 안정공급
154kV 하개#1T/L 154kV 하개#2T/L	지장송전선로이설공사	06/08(07)～06/12(20) 06/08(07)～06/13(20)	◦ 154kV 하개#1,2T/L 동시휴전 시 개양S/S 모선 통합(6/8~6/11) - 154kV 개양,진주S/S 부하 안정 공급
154kV 탕정#2T/L	하계대비중부하설비점검	06/11(09)～06/11(17)	◦ 154kV 인주S/S 모선 통합 - 154kV 인주S/S 부하 안정공급
154kV 잠실삼성#1T/L 154kV 잠실삼성#2T/L	GIS Dashpot연결용 hinge 교체	06/13(10)～06/14(18) 06/20(10)～06/21(18)	◦ 154kV 논현-선릉#1,2T/L , 삼성-대치#1,2T/L 투입 후 154kV 잠실삼성T/L 잔여회선 개방 - 154kV 삼성,선릉S/S 부하 안정 공급
154kV 서서울 60-61-0CB 154kV 서서울 65-66-0CB	GIS 투입쇄정 회로개선	06/15(10)～06/15(18) 06/16(10)～06/16(18)	◦ 154kV 서서울S/S 60-61-0SEC CB 작업시 154kV 서서울모선 재분리 - #60BUS : OFF - #65BUS : 산본#1T/L, 일동#1,2T/L, #3M.Tr ◦ 154kV 서서울S/S 65-66-0SEC CB 작업시 154kV 서서울모선 재분리 - #60BUS : 산본#1T/L, 일동#1,2T/L, #3M.Tr - #65BUS : OFF
154kV 이리김제T/L	애자련보강	06/15(08)～06/16(18)	◦ 154kV 담양S/S 모선 통합 - 154kV 김제S/S 저전압 방지
154kV 호포매리#1T/L 154kV 호포매리#2T/L	조작함 교체	06/15(10)～06/16(18)	◦ 154kV 김해S/S 모선통합 후 154kV 호포매리 잔여회선 개방 - 154kV 매리,김해S/S 부하 안정 공급 ◦ 154kV 신마산S/S 전압 유지범위내로 최대 운전 - 154kV 신계#1,2T/L 고장시 전압 강하 완화
154kV 언산#2T/L	항고장애표시구 편측설치 보강공사	06/15(08)～06/15(18)	◦ 154kV 양산#1,2T/L 투입 후 언산T/L 잔여회선 개방 - 154kV 웅촌#1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 덕포#2T/L	노후단로기대체	06/16(10)～06/19(18)	◦ 154kV 개금#1,2T/L 투입 후 덕포T/L 잔여회선 개방 - 154kV 덕포S/S 부하 안정공급
154kV 개양#1T/L 154kV 개진#1T/L 154kV 개진#2T/L 154kV 사봉개양#2T/L 154kV 개진#1T/L 154kV 개양#1T/L	지장송전선로 이설공사	06/17(07)～06/19(20) 06/17(07)～06/19(20) 06/24(07)～06/28(20) 06/24(07)～06/28(20) 06/29(07)～07/03(20) 06/29(07)～07/03(20)	◦154kV 개양S/S 모선통합 - 345kV 하령#1,2T/L 고장시 과도한 과부하 발생 방지 및 154kV 신고성삼천포#1,2T/L 고장시 전압강하 방지
154kV 북양T/L	절연통보호장치 보강공사	06/18(09)～06/21(18)	◦ 154kV 양산#1,2T/L 투입(고장전류 초과개소 없음) - 154kV 양산S/S 부하 안정 공급
154kV 신인천6100CB 154kV 신인천#60BUS 154kV 신인천#60BUS 154kV 신인#1T/L 154kV 신주#2T/L	장기사용GIS 교체 및 제어케이블 분리 결선	06/23(14)～07/18(18) 07/01(10)～07/09(18) 06/23(14)～06/30(18) 06/23(14)～07/18(18) 06/23(14)～07/18(18)	◦154kV 관남#1,2T/L ON후 신주#1,2T/L 개방 - 154kV 주안,만수,관교S/S 부하 안정 공급 ◦ 154kV 연수#1,2T/L ON후 학익#1,2T/L 개방 - 상정고장시 과부하 해소
154kV 명장연산#1T/L 154kV 명장연산#2T/L	GIS 리콜시행	06/22(09)～06/22(18) 06/23(09)～06/23(18)	◦ 154kV 동래연산#1,2T/L 투입 후 154kV 명장연산T/L 잔여회선 개방 - 154kV 연산S/S 부하 안정 공급
154kV 삼랑진양수#3T/L	절연통 보호장치 보강공사 GIS 정밀점검공사	06/22(09)～06/25(18)	◦ 삼랑진P/P 펌핑량 1대 이하 - 2회선 상정고장시 저전압 발생
154kV 군산동군산#1T/L 154kV 군산동군산#2T/L	투입쇄정 회로개선	06/29(09)～06/29(09) 06/30(09)～06/30(18)	◦ 154kV 동군산S/S 모선 재배열 - #1BUS : 동군산장항#1,2T/L, 페이퍼T/L, #1~3M.Tr - #2BUS : 동군산군산복합#1,2T/L, 군산동군산#1,2T/L
154kV 염곡가락T/L 154kV 가락수서T/L	절연통보호장치 취부공사	06/24(10)～06/24(18) 06/25(10)～06/26(18)	◦ 154kV 수서S/S 신성남계 부하를 분당계로 이전 - 154kV 수서S/S 부하 안정 공급
154kV 밀양 6100CB	GIS 내부 이음발생 보수	06/26(09)～06/26(18)	◦ 154kV 초동#1,2T/L 투입 후 밀양S/S 모선 분리 - #1BUS : 밀양#1,2T/L, #1,3M.Tr - #2BUS : 초동#1,2T/L, #2M.Tr
154kV 신고성통영T/L	차단기 유압모터 다빈도 동작분 교체	06/28(10)～06/28(17)	◦ 154kV 신고성,거제,통영,안정S/S 전압 유지 범위내 최대 운전 - 154kV 안거#1,2T/L 고장시 저전압 발생 완화 ◦ 154kV 통영S/S SPS(154kV 신고성통영,거제#1T/L 고장시 동작하는 SPS) 정지 - 작업중 SPS 오동작 발생 방지