2009년도 3/4분기

송전망 운영실적 보고

'09. 11.

系統運營處

送電網運營팀

작성자 : 송전망운영팀 과장 김 태 선(☏ 6892)

직원 양 아 름(☏ 6895)

		目 次

Ⅰ. 목적	1

Ⅱ. 송전망 운영 실적	1

1. 송·변전설비 현황	1

2. 신․증설 송변전 설비	2

3. 선로분리 및 변전소 모선분리	4

4. 제약운영(수도권 융통전력, 서울북부, 인천지역)	4

5. 계통전압	5

Ⅲ. 송·변전 휴전	6

1. 휴전실적	6

2. 유형별 실적	7

3. 휴전작업 제약발생 및 취약개소 실적	10

4. 휴전시 계통신뢰도 개선 조치 실적	11

5. 휴전시 연료비 절감실적	12

Ⅳ. 향후계획 및 대책	12

붙  임	13

Ⅰ. 목 적

□ 송전망에서 발생하는 제약 및 취약개소 운영현황을 분석하여 효율적인

휴전계획을 수립하고

□ 개선사항을 발굴하여 경제적이며 안정적인 송전망 운영에 만전을 기하고 함.

Ⅱ. 송전망운영

1. 송·변전설비 현황

□ 송전설비

( '09. 9 30 현재)
구분 전압별		회 선 긍 장 (C-km)			지지물(기)
		가공	지중	계
교류	765 kV	755	-	755	748
	345 kV	8,088	238	8,326	10,878
	154 kV	17,995	2,427	20,423	26,679
	66 kV	325	3	327	1,300
직류	180 kV	29	202	231	617
합계		27,192	2,870	30,062	40,222
* 자료출처 : 한국전력공사 송변전처 ※ C-km (Circuit - km) : 회선긍장(回線亘長)

□ 변전설비

('09. 9. 30 현재)
전압별구분	변전소 수(개)	M.Tr 용량(MVA)	변압기 수(BANK)
765 kV	5	23,114.4	12
345 kV	83	101,094.7	203
154 kV	601	116,303.2	1,965
66 kV	5	394.0	22
23 kV	6	79.2	9
합계	700	239,570.2	2,208
* 자료출처 : 한국전력공사 송변전처 ※ 발전소 스위치야드 포함

2. 신,증설 설비

▢ 송전선로

전 압	송전선로명	구 간	선종×긍장(km)	가압일자
345kV	신강진-광양#1,2 T/L	신강진S/S~광양S/S	A480*2㎟×109.595	09.11
154kV	북강릉-강릉#2T/L 북강릉-주문진#2T/L	북강릉S/S~강릉S/S 북강릉S/S~주문진S/S	HSTA330㎟×12.189 HSTA330㎟×15.105	09.23
154kV	북강릉-강릉#1T/L 북강릉-주문진#1T/L	북강릉S/S~강릉S/S 북강릉S/S~주문진S/S	HSTA330㎟×12.189 HSTA330㎟×15.105	09.28

▢ 변전소

전 압	변전소 명	구 간	관리처	가압일자
154kV	북강릉S/S	강릉S/S~주문진S/S	강원본부	09.23

▢ 변압기

○ 태안T/P #1 M.Tr 신설  [‘09. 8. 4(목) 15:27 ~ ]

- 설비사양 : 345/161/23kV, 166.7×4MVA(예비변압기포함), 효성중공업

○ 신화순 #3 M.Tr 신설  [‘09. 8. 11(화) 19:11 ~ ]

- 설비사양 : 345/161/23kV, 166.7×3MVA, 효성중공업

3. 선로분리 및 변전소 모선분리   [고장용량 초과 및 과도한 과부하 해소차]

(단위:개소)

구 분	송전선로 개방	변전소 모선분리	비 고
345kV	-	345kV 성동S/S 등 20개소	총계 108개소
154kV	154kV 선릉논현T/L 등 37개소	154kV 양주S/S 등 51개소
합 계	37개소	71개소

4. 송전제약운영

□ 수도권 융통전력 한계량 계획 대 운영실적(‘09. 7~9월)

(단위/MW)

최대전력발생일	최대전력	한계량	운전량	비 고
7월20일(월)15:00	60,801	12,600	11,503
8월19일(수)15:00	63,212	13,500	11,720
9월 7일(월)15:00	60,624	13,200	9,069

[운영실적 분석]

- 인천, 서울북부지역 송전제약 등에 의한 수도권 발전기 운전 및

발전연료비 순위에 의한 수도권 발전기 운전으로 한계량 대비 운전량이

낮게 운영되었음.

□ 서울 북부지역 제약 운전실적(‘09. 7~ 9월)

(단위/MW)

최대전력발생일	최대전력	한계량1)	운전량2)	비 고
7월20일(월)15:00	60,801	2,500	2,409
8월19일(수)15:00	63,212	2,600	2,514
9월 7일(월)15:00	60,624	2,500	2,135

1) 345kV 양주#1,2T/L, 서인천복합-신덕은, 신인천복합-양주T/L 조류합계

2) 조류 합계량 초과 안 되도록 서울T/P(388MW)+일산CC(900MW) 발전기 운전

3) SPS 운전 Mode

조류합계	SPS 운전 Mode	부하차단량	비 고
2,370 ~ 2,460MW	A	200MW1)
2,460 ~ 2,610MW	B	450MW2)
2,610MW 초과	A+B	650MW

1) 154kV 송포S/S 등 7개 변전소 7개 M.Tr 부하량(‘08년 최대부하기준)

2) 154kV 송포S/S 등 13개 변전소 13개 M.Tr 부하량(‘08년 최대부하기준)

[운영실적 분석]

- 북부지역 송전제약으로 서울T/P(388MW),일산C/C(900MW) 발전기가

운전하여 한계량 대비 운전량이 낮게 운영되었음.

□ 인천지역 제약 운전실적(‘09. 7~ 9월)

(단위/MW)

최대전력발생일	최대전력	한계량1)	운전량2)	비 고
7월20일(월)15:00	60,801	3,350	434
8월19일(수)15:00	63,212	3,350	665
9월 7일(월)15:00	60,624	3,350	-524

1) 345kV 신인천#1,2, 양주#1,2T/L 조류합계

2) 조류 합계량 초과 안 되도록 인천지역(인천, 신인천, 서인천CC 등 연료비 우선순위)

발전기 운전(운전량이 (-)는 인천지역발전기가 연료비 우선순위에 따라 운전하여          조류방향이 반대로 바뀐 경우)

[운영실적 분석]

- 계통수요 저하시(경부하 시간대) 인천지역 발전 정지에 따라 인천지역

발전기 운전 한계량으로 운전

- Peak 시간대는 인천CC(504MW), 신인천(1800MW), 서인천(1800MW) 발전기

연료비가 다른 발전기 보다 저렴하여 제약필요 없이 운영발전계획에

반영됨에 따라 운전함으로 제약 발생 안되었음

5. 계통전압

구 분		발․변전소	전 압	발 생 일
345kV	최고	북부산S/S	360kV	7월30일(목) 13시
				8월29일(일) 05시
				9월19일(토) 18시
	최저	당 진T/P	336kV	7월25일(토) 05시
				8월02일(일) 23시
154kV	최고	신고성S/S	163kV	7월01일(수) 13시
				8월14일(금) 12시
		신당진S/S	163kV	9월28일(월) 18시
	최저	신양산S/S	154kV	7월14일(화) 01시
				8월21일(금) 07시
		서인천S/S	154kV	9월12일(토) 06시

[운영실적 분석]

- 345kV 최고전압은 양주와 인천지역이 360kV 수준으로 높았으며, 아         산 등 3개 S/S를 제외하고 대부분 355kV 이상 운전되었음.

- 아산, 화성, 여수, 신온산, 신김해S/S 등의 최저전압이 345kV 미만으로 유지되어 집중 관리와 발전기 단자전압 및 조상설비의 효과적 제어 방안을 강구할 필요가 있음.

- 지역별 주요 모선의 평균전압은 158∼160kV 수준으로 큰 편차 없이       고르게 운영되었으며, 최고전압은 신고성S/S에서 163kV, 최저전압은       미금 등 14개S/S에서 155kV 수준으로 안정적으로 운영되었음.

Ⅲ. 송·변전설비 휴전

1. 휴전작업 실적

[단위:건수,%]

월	전압	계획휴전	임시휴전	긴급휴전	소계
7	765kV	0	0	0	0
	345kV	16	4	6	26
	154kV	53	5	5	63
	소 계	69	9	11	89
8	765kV	0	0	0	0
	345kV	8	4	9	21
	154kV	10	14	8	32
	소 계	18	18	17	53
9	765kV	6	0	0	0
	345kV	108	9	4	121
	154kV	150	20	4	174
	소 계	264	29	8	301
합 계		351(79.2)	56(12.7)	36(8.1)	443(100)
누적(2009)		1222(79.2)	214(13.9)	106(6.9)	1542(100)

- 총 휴전대상 중 계획(79.2%), 임시(13.9%), 긴급(6.9%)

2. 휴전 유형별 실적

가. 계획휴전

□ 시행 실적

[단위:건수,%]

월	전압	계획	시행	미시행	시행율(%)
7	765kV	0	0	0	-
	345kV	20	16	4	80
	154kV	61	53	8	86.9
	소 계	81	69	12	85.2
8	765kV	0	0	0	-
	345kV	12	8	4	66.7
	154kV	10	10	0	100
	소 계	22	18	4	81.8
9	765kV	7	6	1	85.7
	345kV	132	108	24	81.8
	154kV	199	150	49	75.4
	소 계	338	263	74	77.8
합 계		441	351	90	79.6
누적(2009)		1597	1222	375	76.5

- 휴전계획에 따른 시행율은 76.5%, 미시행율은 23.5% 점유

▷ 미시행 내역

[단위:건수,%]

월	전압	작업준비미비	계통안정	차후병행	민원	자재미비	기타	소계
7	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	-	1	-	-	3	4
	154kV	-	2	-	4	-	6	12
	소 계	-	2	1	4	-	9	16
8	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	1	-	1	-	-	2	4
	154kV	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	1	-	1	-	-	2	4
9	765kV	1	-	-	-	-	-	1
	345kV	-	6	-	-	1	17	24
	154kV	7	2	4	10	12	14	49
	소 계	8	8	4	10	13	31	74
합계 (점유율)		9 (9.6)	10 (10.6)	6 (6.4)	14 (14.9)	13 (13.8)	42 (44.7)	94 (100)

- 기타(44.7%), 민원(14.9%), 자재미비(13.8%) 순으로 발생

․ 기타 : 설비고장발생, 인근설비긴급휴전시행, 작업공정변경 등으로

인한 휴전 취소

□ 휴전일정 변경

▷ 계획대비 일정변경 내역

[단위:건수,%]

월	전압	자재확보지연	설비이상발견	계통안정	인근설비 휴전영향	기타	소계
7	765kV	-	-	-	-	-
	345kV	-	-	1	2	1	4
	154kV	-	-	-	5	2	7
	소 계	-	-	1	7	3	11
8	765kV	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	-	-	-	-	-
	154kV	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	-	-
9	765kV	-	-	2	-	-	2
	345kV	-	-	-	1	3	4
	154kV	-	1	11	6	7	25
	소 계	-	1	13	7	10	31
합계 (점유율)		- (-)	1 (2.4)	14 (33.3)	14 (33.3)	13 (31.5)	42 (100)

- 총 계획 443건 대비 승인일정 변경 9.5%(42건) 발생

․ 계통안정 : 상정고장시 과도한 과부하 발생 완화 위한 일정 변경

․ 기타 : 민원, 작업준비미비 등으로 인한 일정 변경

▷ 승인대비 휴전 시행일정 변경 내역

[단위:건수,%]

월	전압	계통안정	조기완료	기 상	인근설비휴전관련	기 타	소 계
4	765kV	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	3	2	1	-	6
	154kV	-	6	13	3	5	27
	소 계	-	9	15	4	5	33
5	765kV	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	1	-	1	1	3
	154kV	1	2	2	-	3	8
	소 계	1	3	2	1	4	11
6	765kV	-	2	-	-	-	2
	345kV	2	4	3	5	4	18
	154kV	5	21	4	6	14	50
	소 계	7	27	7	11	18	70
합계 (점유율)		8 (7.0)	39 (34.2)	24 (21.1)	16 (14.0)	27 (23.7)	114 (100)

※ 조기완료(34.2%), 기타(23.7%), 기상(21.1%) 순으로 발생

[조기 완료를 제외한 변경내역은 대부분 작업지연 내역 임]

- 인근설비 휴전관련 : 휴전 조기완료 및 지연에 따라 중복작업 방지를

위하여 일정 조정 내역

- 기 타 : 설비이상발견, 민원, 작업량 증가 등

나. 임시휴전

[단위:건수, %]

월	전압	과열 보수	설비이상	누유 보수	안전이격거리확보	월간계획 누락	기타	소계
7	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	1	-	-	-	-	3	4
	154kV	-	-	-	-	2	3	5
	소 계	1	-	-	-	2	6	9
8	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	2	-	-	-	1	1	4
	154kV	4	1	1	3	3	2	14
	소 계	6	1	1	3	4	3	18
9	765kV	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	5	1	2	-	-	1	9
	154kV	3	5	1	4	3	4	20
	소 계	8	6	3	4	3	5	29
합계 (점유율)		15 (26.8)	7 (12.5)	4 (7.1)	7 (12.5)	9 (16.1)	14 (25)	56 (100)

※ 임시휴전은 과열개소보수 15건(26.8%), 기타 14건(25.0%) 점유

- 기 타 : 계통안정, 고객사요청 등

다. 긴급휴전

[단위:건수,%]

월	전압	이음 보수	누기 보수	누유 보수	과열 보수	설비 이상	외물 제거	기타	소계
4	765kV	-	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	-	1	-	1	3	-	1	6
	154kV	-	-	-	3	2	-	-	5
	소 계	-	1	-	4	5	-	1	11
5	765kV	-	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	1	-	-	4	4	-	-	9
	154kV	1	-	-	6	1	-	-	8
	소 계	2	-	-	10	5	-	-	17
6	765kV	-	-	-	-	-	-	-	-
	345kV	1	1	1	-	1	-	-	4
	154kV	1	-	-	2	-	-	1	4
	소 계	2	1	1	2	1	-	1	8
합계 (점유율)		4 (11.1)	2 (5.6)	1 (2.8)	16 (44.4)	11 (30.6)	- (-)	2 (5.6)	36 (100)

-  과열보수 16건(44.4%), 설비이상 11건(30.6%) 점유

· 설비이상 : 설비이상으로 인한 설비 점검 및 교체작업 등

3. 휴전작업 제약 및 취약개소 실적

붙임참조 :  휴전작업 시 제약 발생 및 취약개소 휴전내역

가. 제약발생실적

[단위:건수]

월	765kV	345kV	154kV	소계
7	-	1	13	14
8	-	3	0	3
9	-	2	17	19
합 계	0	6	30	36

[제약 사유]

□ 345kV 계통

-  345kV 신김제영광#1T/L(345kV 영신T/L 2회선 정지시 과도안정도 개선)

□ 154kV 계통

- 154kV 원정포승#1T/L(345kV 평택T/P#1,2T/L 고장시 원정포승T/L            잔여회선 과도한 과부하 발생 방지)

나. 취약개소 휴전 시 안정운영 대책 수립

□ SPS조정 및 변경

[단위:건수]

월	765kV	345kV	154kV	소계
7	-	2	-	2
8	-	1	3	4
9	-	2	1	3
합 계	0	5	4	9

□ 모선(선로) 분리 및 연결

[단위:건수]

월	765kV	345kV	154kV	소계
7	-	3	24	27
8	-	3	15	18
9	-	24	88	112
합 계	0	30	127	157

4. 휴전시 계통신뢰도 개선 조치 : 12건

- 월별 신뢰도개선 목표 대 실적 (년 목표 : 38건)

[단위: 건수 ]

월별 분류	1/4분기			2/4분기			3/4분기			4/4분기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
개 선 목 표	0	0	4	5	5	3	3	0	7	5	4	2
개 선 실 적	0	0	3	4	7	6	3	2	7	-	-	-
누계(목표/실적)	4/3(-1)			13/17(+4)			10/12(+2)			-

- 신뢰도개선 조치내역

[단위: 건수 ]

No	휴전 선로명	기간	작업내용
1	345kV 신양산#1M.Tr	3/9~3/10	3차측 회로보완
	신양산#3M.Tr	3/11
	신양산#4M.Tr	3/12~3/13
2	신마산#1,2T/L	3/28~29	불량주재교체
3	154kV 처용#1,2T/L	3/28~29	연동시험
4	345kV 북부산#75BUS	4/16~18	정밀점검
5	아산#2T/L 화성#2M.Tr	4/1 ~ 4/30	차단기대체
6	신울진#2T/L	4/14	선로 정밀점검
7	신양산 #4M.Tr	4/7	M.Tr 점검
8	765kV 신안성#3M.Tr	5/10~19	변압기 보통점검
9	345kV 보령#1T/L 신보령#2T/L	5/21 5/20	중요기기 점검공사 노후설비 대체공사
10	태안화력#1,2T/L	5/21~25 5/26~29	스페이스 댐퍼 교체
11	신인천양주T/L	5/20~5/24	지장철탑이설(도로공사관련)
12	하동화력#1T/L #2T/L	5/19~20 5/17~18	OPGW 시설공사
13	삼천포T/P #75BUS 삼천포#1T/L	5/25~26	모선 부분방전개소 보수
14	154kV 계림#1T/L #2T/L	5/18~19 5/20~21	변전협력업체 공사(보통점검 등)

No	휴전 선로명	기간	작업내용
15	345kV 삼천포T/P #70BUS	6/13	모선 부분방전개소 보수
16	신김해#1 T/L #2 T/L	6/1~8	지장송전선로 이설
17	삼해#1 T/L	6/10~12	T/L용 차단기 전자변교체
18	아산#1T/L	6/8~7/7	화성S/S 차단기 대체
19	인천화력#2T/L	6/26~6/28	노후배전반 대체 및 이설
20	154kV 남동#1,2T/L	6/15~20	지장철탑 이설
21	345kV 신시흥 #1T/L #2T/L	7/3 ~ 7/8	신시흥S/S GIS 모선 구조개선
22	345kV 영흥 #1T/L #2 T/L	7/9 ~ 7/12	“
23	154kV 개진 #1T/L #2 T/L	7/28 ~ 8/3	지장철탑 이설
24	345kV 의정부 #2T/L #2T/L	8/1-2 8/8-9	경전철 공사 안전이격 거리 확보
25	345kV 대구고령T/L	8/10	유사고장 방지
26	765kV 신안성S/S M.Tr	9/10 - 19	800kV GIS 설치공사
27	345kV 신안성신진천 #1T/L #2T/L	9/ 7 - 9 9/10 - 11	가공지선교체
28	345kV 신울산 #3M.Tr	9/15 - 17	시스템 보강
29	345kV 울산화력#2M.Tr	9/15 - 16	정밀점검
30	345kV 영광2발 #1 BUS #2 BUS	9/20 - 21 9/22 - 23	DS 정밀점검
31	154kV 강동풍납#2T/L	9/21 - 23	유사 고장 방지
32	154kV 신광주계림#1T/L #2T/L	9/ 9 - 10 9/ 7 - 8	보통점검

5. 휴전시 연료비 절감실적 : 60.2억원(‘09년 목표 : 220억원)

가. 3/4 분기 월별 절감액

[단위 : 만원]

월 별	7월	8월	9월	합계
절감액	71,794	-	530,445	602,239

나. 3/4 분기 월별 절감액

[단위 : 만원]

월 별	대상 휴전		절감액
	설비명	절감기간
7월	신시흥#1T/L	7/6 ～ 7/7(주간)	71,794
9월	신안성S/S 765kV #1모선	9/6 ～ 9/20(주간)	528,765
	신아산#1T/L	9/13 11:00～13:00	840
	신아산#2T/L	9/13 09:00～11:00	840

Ⅳ. 향후계획 및 대책

□ 전력계통 안정 운영을 위하여

- 수도권 융통전력 및 인천지역 한계량은 발전기 연료비 우선순위와          송전제약에 따른 발전기 운전으로 한계량 이내 운전 가능 하였으며,

- 수도권 북부지역 고장파급방지 시스템(SPS) 운영하지 않도록

고려하여 서울 화력 및 일산복합 발전설비 보수 시행기간 선정

□ 전기사업자에게 철저한 계획 수립 후 휴전작업 할 수 있도록

- 휴전작업관련 세부 작업 공정에 대한 일정의 철저한 검토

- 동일설비 휴전횟수 감소를 위한 휴전일정 등 중점 검토

□ 임시, 긴급휴전 가능한 억제

- 계획휴전에 반영되지 않은 임시휴전은 미승인 원칙하나,

· 고객 만족 실현을 위하여 명확한 사유 발생시 일부 반영

· 월간계획휴전에 누락되어 임시휴전으로 시행하는 경우가 많으므로

회원사에 월간휴전계획 절차를 철저토록 요청

- 긴급휴전발생 억제를 위해 평상시 설비유지관리 철저토록 설비 소유자에게 요청

붙임 : 휴전작업시 제약 발생 및 취약개소 휴전내역

설비명	작업내용	승인기간	제약사항
345kV 아산#2T/L	과열개소 정비	07/25(06)～07/25(08)	◦ 휴전기간중 당진, 태안, 보령화력 출력상향 운전 금지 - 765kV 신서산T/L 2회선 정지시 안정도 개선 및 정상시 345kV 아산T/L 잔여회선 중부하 개선 ◦ 345kV 신서산, 신안성S/S Sh.R 각 600, 400MVAR 운전 - 765kV 신서산T/L 2회선 정지시 안정도 개선 ◦ 345kV 화성S/S #70,75 모선 통합 (고장용량 초과없음) - 765kV 신서산T/L 2회선 정지시 안정도 개선
345kV 신김제영광#1T/L	과열개소 보수	08/01(08)～08/01(12)	◦ 영광 N/P 1~4호기 출력합계 355만kW 이내 운전 (약 50만 감발) - 345kV 영신T/L 2회선 정지시 과도안정도 개선
345kV 영신#1T/L	과열개소 보수	08/06(08)～08/06(11)	◦ 영광원자력 #1~4호기 발전기 운전출력 합계 350만kW(발전단)까지 감발 - 345kV 영광#1 또는 영신 잔여T/L 고장시 발전기 안정운영차
345kV 동서울S/S SVC	과열개소 보수	08/15(09)～08/16(16)	◦ 주간 수도권 제약 검토결과 참조 - 수도권 지역 제약량 차이 발생
345kV 영광원자력 #5 주변압기	변압기 일반점검 및 보호계전기 정기시험	08/25(09)～09/07(13)	◦ 영광원자력 5호기 발전기 정지 확인 후 시행 ◦ 영광3발 S/Y 7B00 CB, 7B22DS OFF 후 7B00, 7B71, 7B72CB 투입 (7B Bay 측 차단기 모두 투입하고 7B22DS OF 하여 휴전) - 영광 6호기 발전기 안정 운영차
345kV 하령#2T/L 345kV 하령#1T/L	과열개소 보수	09/26(08)～09/26(13) 09/26(13)～09/26(18)	◦ 하동화력 1~8호기 출력 합계 375만kW 이내로 운전 ◦ 율촌, 광양복합 발전기 정지 - 하동T/P 345kV 모선 고장용량 초과 방지 ◦ 하동화력 SPS 정지 - 하령T/L 잔여회선 정지시 발전기 3대 차단 방지 ◦ 345kV 하령#1T/L 작업시 7572 CB OFF(현재와 동일), 하령#2T/L 작업시 7572CB ON 후 7172 CB OFF - 하령T/L 잔여회선 정지시 발전기 1대 차단 ◦ 345kV 하동화력 7372, 7672 CB OFF - 하동화력T/L 2회선 정지시 3,6호기 정지 ◦ 하동화력 345kV 모선통합 - 하령#2T/L 정지시 발전력 200만kW 탈락 방지 등
154kV 당진#1T/L 154kV 당진#2T/L 154kV 송악#1T/L 154kV 송악#2T/L	성능저하 및 안전이격확보	07/01(07)~07/02(19) 07/03(07)~07/04(19) 07/01(07)~07/02(19) 07/03(07)~07/04(19)	◦ 부곡#1,2C/C 82만kW이하 운전 ◦ 345kV 신아산#1,2T/L 고장시 태안T/P 차단 시스템 운전 확인 ◦ 154kV 당진S/S 모선 통합
154kV 북부산-물금T/L	개금S/S등 8개소 170kV GIS 정밀점검공사	07/02(09)~07/03(21)	○ 삼랑진양수 펌프 1대 이하 운전 - 2회선 상정고장시 저전압 발생 방지
154kV 보령복합 CB6283	역률조정장치 설치	07/26(10)~07/26(16)	◦ 보령CC GT#7호기 발전 불가 - 입찰 “0” 확인
154kV 신온산S/S #66BUS	154kV LS-NICCO T/L 신설에 따른 Cable 시험가압	07/28(10)~07/29(10)	◦ 07시~01시(중부하시):울산C/C #2,3Block 450만kW 수준 운전(5,800만kW 기준) - 154kV 신온산S/S 잔여모선 고장시 또는 345kV 신온산T/L,울산화력#1T/L 고장시 과도한 과부하 발생 방지 ◦ 154kV 신온산S/S 모선 재분리 - #61BUS: #2,3M.Tr, 신온산온산#1,3T/L - #60-65BUS: #1M.Tr, 신온산온산#2T/L, 신울산-신온산#1,2T/L, 고려아연T/L ◦ 154kV 신온산온산#2T/L 온산S/S 접속 모선 #1BUS->#2BUS로 변경 ◦ 154kV 신온산온산#3T/L 온산S/S 접속 모선 #2BUS->#1BUS로 변경◦ 154kV 옥동#1,2T/L 투입
154kV 온산S/S #2BUS	154kV 풍산(고객)T/L 휴전시 GIS UHF 센서 취부	07/30(07)~07/30(21)	◦ 울산T/P 6대 운전 정지, 영남T/P 2대 운전 정지, 울산C/C#1Block GT1대,ST1대(1:1) 이하 운전 (기존 울산C/C 발전제약은 변동사항 없이 운영) - 154kV 신온산S/S, 온산S/S 고장전류 초과 방지 ◦ 154kV 온산S/S 모선 통합 - 154kV 온산S/S 부하 안정 공급 ◦ 154kV 울산T/P S/S 모선 통합 - 154kV 온산S/S 잔여모선 고장시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 곤지암초월#1 T/L 154kV 곤지암초월#2 T/L 154kV 초월성현#1 T/L 154kV 초월성현#2 T/L	항공장애표시구 취부 및 압축인류 크램프 교체	09/01(07)~09/03(19) 09/04(07)~09/06(19) 09/01(07)~09/03(19) 09/04(07)~09/06(19)	◦ 분당C/C 최소출력이상 제약운전 - 분당C/C 정지중 154kV 용분#1,2T/L 고장시 저전압 및 과부하 방지
154kV 오산평택#1 T/L 154kV 오산평택#2 T/L	송전선로 정밀점검	09/01(09)~09/05(18) 09/07(09)~09/11(18)	◦평택C/C 최소출력이상 제약운전 - 345kV 평택T/L 2회선 고장시 저전압 방지 ◦ 154kV 오산평택T/L 잔여회선 개방 - 345kV평택#1,2T/L, 154kV 평택화력#1,2T/L 고장시 과도한 과부하 발생
154kV 안열#1T/L 154kV 안열#2T/L	GS파워 안열#12T/L용 차단기 정밀점검공사	09/01(09)~09/04(18) 09/05(09)~09/08(18)	◦ 안양복합 출력 합계 40만kW 이하 운전
154kV 원정포승#1 T/L 154kV 원정포승#2 T/L 154kV 포승청북#1 T/L 154kV 포승청북#2 T/L	유사고장방지]170kV 효성제 GIS 투입쇄정 개선 및 불량애자 교체	09/13(09)~09/15(18) 09/20(09)~09/22(18) 09/20(08)~09/20(18) 09/13(08)~09/13(18)	◦ 평택T/P 출력 46만 kW 이하 운전 - 345kV 평택#1,2T/L 고장 시 원정포승T/L 과도한 과부하 발생 방지 ◦ 평일 주간시간대 평택T/P ~ 평택S/S 계통전압 최대로 유지 ◦ 345kV 평택#1,2T/L 고장시 평택T/P 차단 고장파급방지시스템 운전 확인
154kV 광양순천#1 T/L 154kV 광양순천#2 T/L	광양S/S 154kV 옥외 GIS화(차단기 용량증대)공사	09/24(09)~09/24(18) 09/25(09)~09/25(18)	◦ 율촌C/C 최소출력 이상 운전
154kV 청평수력#2M.Tr	동계피크대비 청평H/P 배전용Tr(#4M.Tr) DS 교체작업 안전이격거리 확보	09/25(10)~09/25(13)	◦ 청평수력 2호기 운전 정지
154kV 온산S/S 154kV #1 BUS 154kV 온산S/S 154kV #2 BUS	관내S/S 장기사용 GIS 정밀점검	09/26(09)~09/26(24) 09/27(09)~09/27(24)	◦ 울산화력 1,2,3,5,6호기 정지, 영남화력#1,2호기 정지 -154kV 신온산S/S, 온산S/S 고장전류초과방지 ◦ 154kV 온산S/S 모선 통합 -154kV 온산S/S 부하 안정 공급

[붙임]  휴전작업시 제약 발생내역

[붙임]  취약개소 휴전 시 대책 실적

설비명	작업내용	승인기간	대책사항
345kV 중부#2M.Tr 345kV 중부#3M.Tr 345kV 중부#1M.Tr	주변압기보호방식개선공사	07/02(09)～07/02(19) 07/03(09)～07/03(19) 07/06(09)～07/06(19)	◦ 345kV 중부S/S 모선 통합
345kV 영흥#1T/L 345kV 영흥#2T/L	모선구조개선공사관련 안전이격거리확보	07/11(08)～07/13(20) 07/14(08)～07/14(20)	◦ 345kV 신시흥#2S/S 7672 CB OFF - 76BAY BF 발생시 신시흥 관련계통 전압 불안정 방지 ◦ 345kV 신시흥#2S/S 임시SPS 설치 확인 - 잔여모선 정지시 신시흥 #8M.Tr 과도한 과부하 방지 ◦ 345kV 영흥T/P 발전기 차단 SPS 설치확인 및 운전 : 영흥#3,4 또는 영흥#2,4T/L 2회선 정지시 영흥T/P 3,4호기중 1대 차단
345kV 아산S/S #2M.Tr	주변압기 특성시험	08/01(10)～08/02(18)	◦ 154kV 아산S/S 모선 통합
345kV 서인천복합신덕은T/L	과열개소 보수	08/22(04)～08/22(07)	◦ 154kV 북인천S/S 모선통합, 북인천경서#1,2T/L ON 후 인천#1,2T/L OFF - 345kV 인서#2T/L 1회선 정지시 신부평계 정전 방지 및 345kV 의정부T/L 2회선 정지시 저전압 개선
345kV 서인천복합인천화력T/L	과열개소 보수	08/25(02)～08/25(05)	◦ 345kV 서인천/신인천 복합 섹션 및 인천화력 섹션 통합 ◦ 인천복합 등 관련계통 발전기 단자전압 운용 철저
345kV 신남원영광#2T/L	보호배전반 교체공사	09/01(09)～09/07(18)	◦ 345kV 신김제영광#1T/L, 신광주영광#1,2T/L 3상 재폐로 OFF - 345kV 영광N/P 지역 과도안정도 확보)
345kV 신옥천신남원#1T/L	154kV 진안-장수송전선로건설공사	09/01(07)～09/03(18)	◦ 345kV 신옥천#1M.Tr을 신옥천S/S 345kV #1Bus로 절체 -345kV 신옥천 #1M.Tr 무압방지
345kV 화성서서울#1T/L	과열개소 보수	09/13(10)～09/13(18)	◦ 345kV 화성S/S 73, 74Bay 설비 모선절체 - 화성#4M.Tr 무압방지
345kV 신아산#1T/L 345kV 신아산#2T/L	과열개소 정비	09/13(11)～09/13(13) 09/13(09)～09/13(11)	◦ 태안T/P 발전기 차단SPS 정지 - 신아산T/L 잔여회선 정지시 발전기 차단 방지 ◦ 765kV 신서산T/L 고장시 당진T/P SPS 발전기 4대 → 5대 차단으로 변경 - 신서산T/L 고장시 과도안정도 개선
345kV 신성남동서울#1T/L	안전이격확보 및 전력선 용량증대	09/15(07)～09/18(19)	◦ 345kV 신성남S/S 모선통합
345kV 서서울 #3M.Tr 345kV 서서울#1M.Tr	과열개소 보수	09/17(10)～09/17(18) 09/18(08)～09/18(20)	◦ 154kV 서서울S/S 모선통합 (고장용량 초과없음)
345kV 신양산#1T/L 345kV 신양산#1T/L 345kV 신양산#2T/L	과열개소 보수 및 불량애자 교체	09/18(08)～09/19(18) 09/22(09)～09/22(13) 09/22(13)～09/22(16)	◦ 345kV 신양산S/S 모선 통합
345kV 평택T/P#1Tie-Tr	LA 보통점검	09/19(09)～09/19(18)	◦ 평택화력 154kV 모선통합
345kV 신성남동서울#2T/L	안전이격확보 및 전력선 용량증대	09/19(07)～09/23(19)	◦ 345kV 신성남S/S 모선통합
345kV 곤지암#2M.Tr 345kV 곤지암#3M.Tr 345kV 곤지암#1M.Tr	주변압기 및 GIS 점검	09/23(09)～09/24(18) 09/25(09)～09/26(18) 09/28(09)～09/29(18)	◦ 154kV 잠실S/S 모선통합 후 잠실수서#1,2T/L OFF ◦ 154kV 야탑성현#1,2T/L 연결 후 성현S/S 모선분리 -#1 : 야탑성현#1,2T/L, M.Tr -#2 : 나머지 전체
345kV 울산T/P#2Tie-Tr	유사고장관련 정밀점검	09/22(09)～09/23(18)	◦ 154kV 울산T/P 모선 통합
345kV 미금성동#1T/L	누유발생개소 보수	09/22(08)～09/24(18)	◦ 345kV 성동S/S 모선 통합
345kV 성동S/S #1M.Tr 345kV 성동S/S #4M.Tr 345kV 성동S/S #3M.Tr	GIB 접지본드 과열해소	09/24(10)～09/24(17) 09/25(09)～09/25(18) 09/28(10)～09/28(18)	◦ 345kV 성동S/S 모선 통합
345kV 북고리#2T/L	신고리원전 345kV 계통구성 공사	09/26(08)～09/27(18)	◦ 신포항S/S 345kV 모선 통합
345kV 주성#2T/L	내부이음발생에 따른 정밀점검	09/29(10)～09/30(20)	◦ 주성#2T/L 7321 DS OFF하여 월성N/P 73 BAY 송전루트 구성후, 75BUS 휴전시행 - 주성#2T/L CB OFF시 월성#2호기 탈락 방지 등
345kV 신용인신수원#1T/L 345kV 신용인신수원#2T/L	가공성전선로 정밀점검 및 초기점검	09/24(09)～09/27(18) 09/28(09)～10/01(18)	◦ 154kV 신수원S/S 모선통합 및 345kV 신수원S/S M.Tr 1BANK OFF - 수원계통 안정운영 및 신수원S/S 154kV 모선통합에 따른 고장용량 초과해소 ◦ 345kV 신용인신수원 #1T/L 휴전조작 전 신용인S/S 7772CB ON - 신용인 345kV SH.R 무압방지
345kV 신옥천신남원#2T/L	154kV 진안-장수 송전선로 건설공사	09/26(07)～10/01(18)	◦ 345kV 신옥천S/S 모선 통합
154kV 소래#1BUS 154kV 소래#2BUS 154kV 온수소래T/L	GIS 정밀점검 및 UHF 센서 설치	07/01(09)～07/02(15) 07/02(15)～07/32(18) 07/01(09)～07/03(18)	◦154kV 소래S/S 모선 통합후 영서소래T/L, 온수소래T/L OFF - 154kV 소래S/S 부하 안정공급
154kV 유가구지#1T/L	송전선로 정밀점검	07/02(09)～07/03(18)	○ 154kV 창녕구지#1,2T/L ON후 154kV 유가구지#2T/L OFF
154kV 유가구지#2T/L 154kV 유가구지#2T/L 154kV 창녕구지#1T/L 154kV 창녕구지#1T/L	송전선로 정밀점검 및 송전선로 초기점거	07/06(09)~07/06(18) 07/16(09)~07/17(18) 07/06(09)~07/06(18) 07/16(09)~07/17(18)	○ 154kV 유가구지#2T/L 단독 휴전 시 : 창녕구지#1,2T/L ON후 154kV 유가구지#1T/L OFF : 154kV 구지S/S 부하 안정공급
154kV 천안#1T/L	GIS 정밀점검	07/06(08)~07/07(18)	◦ 154kV 평택S/S 모선 통합후 한샘둔포#1,2T/L OFF ◦ 154kV 천안장재#1,2T/L ON후 천안S/S 모선 분리 - #1BUS : 154kV 천안#1,2, 성거#1,2T/L - #2BUS : 154kV 천안장재#1,2T/L, 부하
154kV 원남#1T/L 154kV 원남S/S #1BUS 154kV 원남S/S #2BUS 154kV 원남#2T/L 154kV 원남S/S #1BUS 154kV 원남S/S #2BUS	원남#1T/L GIS정밀점검	07/02(08)~07/03(20) 07/02(08)~07/03(08) 07/03(02)~07/03(20) 07/06(08)~07/07(20) 07/06(08)~07/07(08) 07/07(08)~07/07(20)	◦ 154kV 원남S/S 모선 통합 후 154kV 원남T/L 잔여회선 개방 - 154kV 원남S/S 부하 안정 공급
154kV 철원화천#1T/L 154kV 철원화천#2T/L	철원화천T/L 철탑10~12호 변위조정(6월 첫주 인수점검중 발견내역)	07/06(09)~07/10(18) 07/06(06)~07/10(18)	○ 154kV 녹양,백석,덕계,전곡,운천,철원,포천S/S 등 인근지역 전압 유지범위 이내 최대한 높게 운전 - 154kV 녹양#1,2T/L 고장 정지시 저전압 발생 완화
154kV 신인천 #65BUS	장기사용 GIS 대체공사	07/09(14)~07/18(09)	○ 154kV 관남#1,2T/L ON후 신주#1,2T/L 개방 ○ 154kV 연수#1,2T/L ON후 학익#1,2T/L 개방
154kV 덕포#1T/L	개금S/S등 8개소 170kV GIS정밀점검공사	07/09(09)~07/11(21)	○ 154kV 개금#1,2T/L 투입(고장전류초과개소 없음) 154kV 덕포S/S 부하 안정 공급
154kV 천미#2T/L	계남큰길확장관련 지장선로 이설공사	07/10(09)~07/24(09)	○ 154kV 천미#1T/L 휴전 종료후 시행
154kV 덕포#2T/L	개금S/S등 8개소 170kV GIS정밀점검공사	07/15(09)~07/17(21)	○ 154kV 개금#1,2T/L 투입(고장전류초과개소 없음) - 154kV 덕포S/S 부하 안정 공급
154kV 부천#1T/L	계남큰길확장관련 지장선로 이설공사	07/24(09)~08/04(09)	○ 154kV 천미#1,2T/L 투입 - 부천T/L 1회선 휴전에 따른 신부평계 자체 루프계통 구성
154kV 남대구#1T/L 154kV 남대구#2T/L 154kV 노남T/L	성능저하 국산현수애자 교체공사 및 안전이격확보	07/29(08)~07/30(18) 07/31(08)~08/01(18) 07/31(08)~07/31(18)	○ 154kV 남대구S/S 모선 통합후 남인#1,2T/L 개방 154kV 노목T/L 중부하 방지 및 반야월, 안심S/S 부하 안정공급
154kV 고성거제 T/L 154kV 안정거제#1 T/L 154kV 안정거제#2 T/L	거제S/S 인출측 회선간 절연거리 측정	08/02(07)~08/02(11) 08/02(11)~08/02(15) 08/02(15)~08/02(15)	○ 154kV 고성거제T/L 휴전시 - 154kV 신고성통영T/L 고장시 동작하는 SPS 정지 ○ 154kV 안정거제T/L 1회선 휴전시 - 154kV 안정거제T/L 잔여회선 고장시 동작하는 SPS 정지 SPS 오동작 발생 방지 ○ 154kV 신고성,안거,거제,통영S/S 전압유지범위 내 최대 운전 - 상정고장시 과도한 전압강하 발생 방지
154kV 구서정관#1T/L 154kV 구서정관#2T/L	고객사 설비점검 요청	08/01(08)~08/01(10) 08/01(10)~08/01(12)	○ 154kV 신울산-정관T/L 투입 후 154kV 정관S/S 모선 분리 - #1BUS : 구서-정관#1,2T/L, M.Tr(2) - #2BUS : 신울산-정관T/L, 정관-고리T/L, 직거래선로(열병합T/L)
154kV 부천#2T/L	계남큰길확장관련 지장철탑 이설공사	08/05(09)~08/15(09)	◦ 154kV 천미#1,2T/L 투입 - 부천T/L 1회선 휴전에 따른 신부평계 자체 루프계통 구성
154kV 학익#2 T/L	154kV 학익연수T/L(수인선5공구) 이설공사	08/17(16)~09/30(16)	○ 154kV 연수#1,2T/L ON후 154kV 학익#1,2T/L 개방 154kV 학익S/S 부하 안정공급
154kV 신포#1T/L 154kV 포스코#1T/L	신포#1T/L 압축인류클램프 교체 및 안전이격거리 확보	08/19(09)~08/19(16)	◦ 154kV 포항S/S 모선 재배열 - #1BUS : 154kV 신포#1,2T/L, 일포#1,2T/L, #4M.Tr, 직거래부하 - #2BUS : 154kV 포항#1,2T/L, #1,2,3M.Tr ◦ 154kV 포항(포항-천북)#1T/L OFF
154kV 영서S/S #66BUS	C.V..T 누유발생으로 인한 교체 등	08/24(10)~08/24(17)	◦ 154kV 영서S/S #66BUS 접속 설비 #61BUS 로 이전 접속 ◦ 154kV 영서-천왕#1T/L T-BUS로 이전 접속 -154kV 영서S/S #61BUS 고장 시 온수,천왕,소래S/S 정전발생방지
154kV 미금-화양T/L	건설공사관련 안전이격확보	08/09(09)~08/09(18)	○ 154kV 화양S/S 모선 통합 - 154kV 화양,광장,뚝도S/S 등 부하 안정 공급
154kV 학익#2 T/L	154kV 학익연수T/L(수인선5공구) 이설공사	08/17(16)~09/30(16)	○ 154kV 연수#1,2T/L ON후 154kV 학익#1,2T/L 개방 - 154kV 학익S/S 부하 안정공급
154kV 신포#1T/L 154kV 포스코#1T/L	신포#1T/L 압축인류클램프 교체 및 안전이격거리 확보	08/19(09)~08/1(16) 08/19(09)~08/1(16)	○ 154kV 포항S/S 모선 재배열 - #1BUS : 154kV 신포#1,2T/L, 일포#1,2T/L, #4M.Tr, 직거래부하 - #2BUS : 154kV 포항#1,2T/L, #1,2,3M.Tr ○ 154kV 포항(포항-천북)#1T/L OFF
154kV 영서S/S #66BUS	C.V..T 누유발생으로 인한 교체 등	08/24(10)~08/24(17)	○ 154kV 영서S/S #66BUS 접속 설비 #61BUS 로 이전 접속 ○ 154kV 영서-천왕#1T/L T-BUS로 이전 접속 -154kV 영서S/S #61BUS 고장 시 온수,천왕,소래S/S 정전발생방지
154kV 동해북평#2 T/L 154kV 동해북평#1 T/L	동해S/S 보호배전반 이설공사 등	08/24(14)~08/27(18) 08/28(09)~08/31(18)	○ 154kV 북평S/S 모선 통합 -154kV 북평S/S 부하 안정 공급
154kV 신울산S/S 154kV #63 BUS 154kV 울산#2 T/L	노후 단로기 교체(울산#2T/L 6N1)	09/01(00)~09/02(00)	○ 345kV 신울산S/S #3M.Tr, #4M.Tr 접속 상태 변경 - #3M.Tr 접속모선 345kV측 #1BUS-> #2BUS 154kV측 #63BUS-> #68BUS 로 변경 - #4M.Tr 접속모선 345kV 측 #2BUS-> #1BUS 154kV 측 #66BUS->#61BUS 로 변경 ○ 154kV 직동-언양#1,2T/L 투입, 154kV 신울산정관T/L 투입 ○ 154kV 신울산S/S #63BUS 접속설비 #68BUS 로 이전
154kV 도봉S/S 154kV #1 BUS 154kV 도봉S/S 154kV #1 BUS 154kV 도봉S/S 154kV #2 BUS	의정부전력소 관내 노후단로기 교체공사	09/02(10)~09/03(19) 09/08(10)~09/09(14) 09/09(14)~09/10(19)	○ 154kV 도봉S/S 모선 통합 후 양도T/L,쌍도T/L 개방 -154kV 양주S/S 등 고장전류 초과방지
154kV 신인천인천#2 T/L 154kV 신인천주안#1 T/L 154kV 신인천S/S #61 M.Tr 154kV 신인천S/S #60BUS 154kV 신인천S/S #65BUS 154kV 신인천S/S #65BUS 154kV 신인천S/S #66BUS 154kV 신인천S/S 65660 SEC CB	신인천S/S 170kV 장기사용 GIS 교체공사	09/01(10)~09/28(18) 09/01(10)~09/28(18) 09/03(10)~09/28(18) 09/07(10)~09/13(18) 09/01(10)~09/06(18) 09/14(10)~09/28(18) 09/14(10)~09/19(18) 09/14(10)~09/28(18)	○ 154kV 학익연수#1,2T/L ON후 남인천학익#1,2T/L 개방 ○ 154kV 관교남동#1,2T/L ON후 신인천주안#1,2T/L 개방 - 154kV 주안,만수,관교S/S 부하 안정 공급 ○ 154kV 부개S/S 모선 재분리(9/14~9/19, 신인천#66BUS 작업시) - #1BUS : 154kV 신인천부개#1,2T/L - #2BUS : 154kV 부흥부개#1,2T/L, 부개원미T/L, 부하
154kV 대송남포항 T/L 154kV 대송북포항 T/L	154kV 대송-북포항T/L 지장선로 이설공사	09/03(07)~09/09(18) 09/03(07)~09/12(18)	○ 북포항-남포항T/L 임시 계통선로 구성
154kV 엄궁S/S 154kV #65 BUS 154kV 엄궁S/S 154kV #60 BUS 154kV 엄궁S/S 154kV #65 BUS 154kV 엄궁#1T/L	엄궁S/S 170kV 장기사용 GIS대체공사	09/03(10)~09/10(18) 09/11(10)~09/20(18) 09/21(10)~09/27(18) 09/03(10)~09/28(18)	○ 154kV 개금#1,2T/L 투입(고장전류 초과개소 없음) 154kV 엄궁,서부산,개금,범천S/S 부하 안정 공급 ○ 154kV 양정T/L 투입 후 범천S/S 모선 분리 - #1BUS: 154kV 범천#1,2T/L, #2M.Tr, 직거래부하 - #2BUS: 154kV 양정T/L, #1,3M.Tr
154kV 양주S/S 154kV #67 BUS	양주S/S #67BUS LA 대체 및 과열개소 보수	09/04(09)~09/04(17)	○ 154kV 양주S/S 모선 재 분리 - #1BUS : 일산#1,2, 은평#1, 금촌#1,2, 녹양#1,쌍문, #1,3M.Tr, 61M.Tr - #2BUS : 불광#1,2, 은평#2, 녹양#2, 양도, #2,4, 62M.Tr
154kV 의령진주#1T/L 154kV 의령진주#2T/L	철탑애자균열로 인한 보수	09/04(08)~09/04(18) 09/04(08)~09/04(18)	○ 154kV 개양S/S 모선 통합
154kV 구서정관#1 T/L 154kV 구서정관#2 T/L	154kV 노포분기T/L 건설공사	09/05(08)~09/07(18) 09/08(08)~09/10(18)	○ 154kV 신울산정관T/L 투입 후 정관S/S 모선 분리 ① 구서정관#2T/L 휴전시 - #1BUS : 구서정관#1T/L, 정관-고리T/L, #1M.Tr, - #2BUS : 구서정관#2T/L, 신울산-정관T/L, #2M.Tr, 열병합T/L ② 구서정관#1T/L 휴전시 - #1BUS : 구서정관#1,2T/L, 정관-고리T/L, #1M.Tr, - #2BUS : 신울산-정관T/L, #2M.Tr, 열병합T/L
154kV 수색S/S 154kV #2 BUS	154kV #2BUS 애자 교체	09/05(10)~09/05(18)	○ 154kV 수색S/S 모선 통합 ○ 일산C/C 6대(G/T, S/T) 이상 운전 시 154kV 중색#1,2T/L 개방
154kV 구리신내#1 T/L	현대제 170kV GIS 유압시스템 교체공사	09/08(09)~09/08(17)	○ 154kV 휘경S/S 모선 통합 후 구리T/L 잔여회선 개방
154kV 동서울송파#2 T/L 154kV 동서울S/S 154kV #62 BUS 154kV 동서울S/S 154kV #67 BUS	동서울S/S 과열개소 보수공사	09/07(08)~09/08(18) 09/07(08)~09/07(18) 09/08(08)~09/09(18)	○ 154kV 동서울S/S 모선 통합 ○ 154kV 광장S/S 모선 통합 후 구의#1,2T/L 개방
154kV 여천호남TP#1 T/L	국산애자교체 외 2건	09/05(09)~09/06(18)	○ 154kV 여천S/S 모선 재배열 - #1BUS: 여천호남TP#1,2T/L, #1,3M.Tr, 바스프여천, 한화석유, YNCC#1,3, 대림용성공장, 금호석유, 옥탄올T/L - #2BUS: 여수화력#1,2T/L, 여천#1,2T/L, #2M.Tr, 대성산소, 호남석유, 제일모직, LG화학여수T/L 154kV 여수화력#1,2T/L 고장 정지시 신속한 과부하 해소
154kV 신성남S/S #62BUS 154kV 신성남S/S #67BUS	154kV 서판교S/S 건설공사 (신성남-서판교T/L 신설)	09/08(09)~09/13(18) 09/14(09)~09/19(18)	○ #62BUS 휴전 시 154kV 신성남 모선 재분리 -#60-61BUS : 신염#1,2T/L, 사당#1T/L, 성천#1T/L, #1,2M.Tr -#65-66-67 BUS : 정자#1,2T/L, 중원T/L, 수자원T/L, 우만T/L, 수지T/L,사당#2T/L, 과천#2T/L ,#3,4M.Tr ○ #67BUS 휴전 시 154kV 신성남 모선 재분리 -#60-61-62 BUS: 정자#1,2T/L, 중원T/L, 수자원T/L, 신염#1,2T/L, 사당#1T/L, 성천#1T/L, #3,4M.Tr -#65-67 BUS : 우만T/L, 수지T/L, 사당#2T/L, 과천#2T/L, #1,2M.Tr
154kV 시화S/S #1BUS 154kV 시화S/S #2BUS 154kV 시화S/S #1BUS 154kV 시화S/S #2BUS	GIS 정밀점검	09/08(10)~09/09(13) 09/09(13)~09/10(18) 09/11(10)~09/12(13) 09/12(13)~09/13(18)	○154kV 시화S/S 모선 통합후 시월#1,2T/L, 시화-성곡T/L, 시화-중시화T/L 개방 - 시화S/S 모선 통합 시 안산S/S 고장전류 초과 방지
154kV 일산송포#1 T/L 154kV 일산송포#2 T/L	09년 직할 170kV GIS 정밀점검공사	09/08(08)~09/09(20) 09/10(08)~09/11(20)	◦ 154kV 양주S/S 녹양#2T/L #65BUS->#60BUS로 이전 - 154kV 양주S/S 고장 전류 초과 방지 ◦ 154kV 금촌#1,2T/L 투입
154kV 신울산S/S #61BUS 154kV 신울산S/S #66BUS	154kV #2S.C Main DS (6271,6272)교체공사	09/08(09)~09/09(18) 09/10(09)~09/11(18)	◦ #66BUS 휴전시 ① 345kV 모선 재분리 -#1BUS: #3,5M.Tr, 신고리#1T/L, 북부산#1T/L -#2BUS: #1,2,4M.Tr, 신울산#1,2T/L,신고리#1T/L, 북부산#2T/L ② 154kV 모선 재분리 #63-68-67: #3,5M.Tr, 신울산-정관T/L, 신고T/L, 울산#1,2T/L, 석지T/L #65-60-61-62: #1,2,4M.T 신울산-신온산#1,2T/L, 옥동#1,2T/L, 웅촌#1,2T/L, 언양#1,2T/L, SK에너지폴리머 신울산-매암#1,2,3T/L, 북울산#1,2T/L, 영남화력#1,2T/L ◦ #61BUS 휴전시 ① 345kV 모선 재분리(#66BUS 휴전시와 동일) #1BUS: #3,5M.Tr, 신고리#1T/L, 북부산#1T/L #2BUS: #1,2,4M.Tr, 신울산#1,2T/L,신고리#1T/L, 북부산#2T/L ② 154kV 모선 재분리 #62-63-68: #3,5M.Tr, 신울산-정관T/L, 신고T/L, 울산#1,2T/L, 석지T/L #60-65-66-67: #1,2,4M.T 신울산-신온산#1,2T/L, 옥동#1,2T/L, 웅촌#1,2T/L, 언양#1,2T/L, SK에너지폴리머, 신울산-매암#1,2,3T/L, 북울산#1,2T/L, 영남화력#1,2T/L
154kV 동판교야탑 T/L	초기점검	09/10(09)~09/10(18)	○ 154kV 성현야탑#1,2T/L ON후 동판교야탑T/L, 야탑중원T/L OFF
154kV 서서울S/S #62 BUS	보통점검	09/13(10)~09/13(18)	◦ 154kV 서수원동수원#1,2T/L ON후 서서울서수원#1,2T/L 개방 잔여모선 고장시 154kV 서수원S/S 정전 발생 방지 ◦ 154kV 서서울S/S 모선 재분리 - #60-61BUS : 서소T/L, 일동#1T/L, 남수원#1T/L, 산본#1,2T/L, M.Tr#2,3 - #65-66-67BUS : 서안양T/L, 일동#2T/L, 남수원#2T/L, 서수원 #1,2T/L, 율전#1,2T/L, M.Tr#1,4
154kV 상계노원#1 T/L 154kV 상계노원#2 T/L 154kV 상계노원#2 T/L	상계 170kV 장기사용 GIS 대체공사	09/11(09)~09/30(18) 09/11(09)~09/12(17) 09/22(15)~09/23(15)	○ 154kV 노원S/S 모선 통합 후 154kV 노원T/L 잔여회선 개방 -154kV 노원S/S 부하 안정 공급
154kV 잠실수서#1 T/L 154kV 잠실S/S 154kV #1 BUS 154kV 잠실S/S 154kV #2 BUS 154kV 잠실수서#2 T/L	효성제 170kV GIS 투입쇄정 개선(유사)	09/11(08)~09/15(18) 09/12(08)~09/12(18) 09/13(08)~09/13(18) 09/16(10)~09/16(18)	○ 154kV 잠실S/S 모선 통합 후 잠실수서T/L 잔여회선 개방 - 154kV 잠실S/S 부하 안정 공급
154kV 남춘천춘천 T/L 154kV 홍천남춘천 T/L 154kV 홍천소양강HPT/L	154kV 남춘천분기T/L 지장철탑 이설공사 및 154kV 소양T/L 안전이격 확보공사	09/11(08)~09/18(18) 09/11(08)~09/13(18) 09/14(09)~09/18(18)	○ 154kV 남춘천춘천,홍천남춘천T/L 동시 휴전기간 청평양수 2대 펌핑시 동서울S/S 162kV 이상 유지(9/11~9/13) - 남춘천S/S 전압저하 방지
154kV 원돈 T/L	돈암S/S 170kV GIS 유압 누유 관련 보수	09/14(10)~09/14(18)	○ 154kV 창문#1,2T/L 투입후 쌍문S/S 모선 분리 - #1BUS : 154kV 창문#1,2T/L , M.Tr(4) - #2BUS : 154kV 쌍도T/L, 쌍문T/L, 미아#1,2T/L : 154kV 쌍문,쌍도T/L 또는 쌍문,양도T/L 고장 정지시 원미T/L 과도한 과부하 발생 방지(210%)
154kV 웅서#2 T/L	09년 변젼협력회사 총액공사	09/14(09)~09/14(18)	○ 154kV 양산#1,2T/L 투입 후 154kV 웅서#1,2T/L 개방 - 154kV 신울산언양#1,2T/L 고장시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 광양하동#1 T/L 154kV 광양하동#2 T/L	광양S/S 154kV 옥외 GIS화(차단기 용량증대)공사	09/14(09)~09/17(18) 09/18(09)~09/21(18)	○ 154kV 개양S/S 모선 통합 후 광양하동T/L 잔여회선 개방 -345kV 하령#1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 미금광장 T/L	154kV 광장S/S 23kV GIS 화 공사	09/15(10)~09/17(18)	◦ 154kV 화양S/S 모선통합 후 미금화양T/L,미금광장T/L 개방 ◦ 154kV 군자성수T/L 투입 -154kV 군자,성수,뚝도,화양S/S 부하 안정 공급
154kV 강릉주문진#2 T/L 154kV 강릉주문진#1 T/L	154kV 북강릉S/S 및 북강릉분기T/L 건설공사 등 4건	09/19(08)~09/23(18) 09/24(08)~09/28(18)	○ 154kV 강릉,주문진,양양,속초,간성,인제S/S 전압유지범위내 최대 운전(161kV) -154kV 강릉영동화력T/L,강릉동해T/L 2회선 고장 정지시 전압강하 완화
154kV 양주S/S #62 BUS	양주S/S #62BUS LA 대체	09/16(09)~09/16(17)	○ 154kV 양주S/S 모선 재 분리 - #1BUS : 은평#1, 녹양#1, 불광#1,2, 쌍문, #1,2M.Tr, 61M.Tr - #2BUS : 일산#1,2, 금촌#1,2 , 은평#2, 녹양#2, 양도, #3,4, 62M.Tr
154kV 의령함양T/L	과열개소보수	09/17(09)~09/17(18)	○ 154kV 산양T/L 개방 -345kV 고령#1,2T/L 고장 정지시 과도한 과부하 발생 방지
154kV 탕정#2 T/L	154kV 탕정#2 T/L 항공장애표시구 철거 공사	09/19(08)~09/19(19)	◦ 154kV 인주S/S 모선통합 ◦ 154kV 평택S/S 모선통합 후 한샘S/S 모선분리 - #1Bus : 한샘둔포#1,2, M.Tr, 직거래 - #2Bus : 한샘신온양#1,2, 한샘서천안#1,2
154kV 도봉진접 T/L 154kV 도봉S/S #1 BUS	관내S/S 노후배전반 대체공사	09/21(08)~09/25(18) 09/22(10)~09/23(19)	○ 154kV 도봉S/S 모선 작업 시 모선 통합 후 154kV 쌍도, 양도T/L 개방
154kV 신강진대불#1 T/L	2009년 신강진 GIS 정밀점검 및 UHF센서 설치공사	09/21(09)~09/22(18)	◦ 154kV 대불,남악,북항,목포,엄다S/S 전압유지범위내 최대 운전(161kV이상) -154kV 대불T/L 잔여회선 고장시 저전압 발생 완화 ◦ 154kV 대불S/S SPS 운전 정지 -154kV 대불S/S 부하 차단 방지
154kV 신시흥북시화#1 T/L 154kV 신시흥북시화#2 T/L	유사고장방지이행 노후배전반 대체	09/21(08)~09/24(18) 09/25(08)~09/28(18)	◦154kV 시화S/S 부하 신시흥계에서 신안산계로 절체 -154kV 신시흥시화T/L 2회선 정지시 신시흥북시화T/L 잔여회선 과부하 방지
154kV 천호S/S 154kV #1 BUS 154kV 천호S/S 154kV #2 BUS	154kV 천호S/S #3M.Tr 증설공사	09/22(09)~09/24(18) 09/25(09)~09/27(18)	○ 154kV 광장S/S 모선통합 후 구의-천호#1,2T/L 개방 -154kV 천호,광장,구의S/S 부하 안정 공급
154kV 신경산아화#1T/L 154kV 신경산아화#2T/L	지장철탑이설공사 및 안전이격거리 확보	09/21(07)~09/22(18) 09/21(07)~09/22(18)	○ 154kV 천북,아화,영천,청통,신경산 zS/S 전압 유지범위내 최대운전(161kV) -154kV 포항#1,2T/L 고장 시 저전압 발생 완화
154kV 대구청도#2T/L 154kV 대구청도#1T/L	117호 철탑 점퍼선 과열개소 정비 및 압축인류글램프교체 (우천및 불량애자교체 작업추가)	09/22(07)~09/22(18) 09/23(07)~09/24(18)	○ 154kV 밀양-초동#1,2T/L 투입 후 대구청도T/L 잔여회선 개방 -154kV 청도,밀양S/S 부하 안정 공급 ○ 154kV 신김해,신마산,동읍,진영,초동,밀양,청도S/S 전압 유지범위내 최대 운전(161kV) -154kV 신계#1,2T/L 고장 정지시 저전압 발생 완화
154kV 태안태안화력 T/L	154kV 태안-태안화력T/L 과열개소정비	09/22(09)~09/22(12)	◦ 154kV 서산S/S 모선통합 (고장용량 초과없음)
154kV 용산#1T/L	누유구간케이블철거및 포설	09/19(04)~10/31(15)	◦ 서인천C/C,신인천C/C 출력 180만kW 수준 이상시 사전조치사항 시행 ① 345kV 신양재M.Tr 1대 개방(반포#1,2T/L 투입 시 과부하 완화) ② 154kV 신사반포 #1,2T/L 투입(서인천C/C, 신인천C/C 출력 180kW시 148%) ③ 154kV 동빙고S/S 모선 통합 ④ 154kV 동빙고반포#1,2T/L 개방 ⑤ 345kV 신양재 개방된 M.Tr 1대 투입
154kV 남수원발안#1 T/L 154kV 남수원발안#2 T/L 154kV 발안오산#1 T/L 154kV 발안오산#2 T/L 154kV 송탄안성#1 T/L 154kV 송탄안성#2 T/L 154kV 평택송탄#1 T/L 154kV 평택송탄#2 T/L	154kV 발안#1T/L 불량애자교체공사 및 초기점검	09/26(08)~09/26(18) 09/27(08)~09/27(18) 09/24(09)~09/29(18) 09/27(09)~09/29(18) 09/27(09)~09/27(18) 09/26(09)~09/26(18) 09/27(09)~09/27(18)	◦ 발안S/S 모선통합 후 남수원발안T/L 잔여회선 OFF (토, 일) ◦ 관련계통 154kV 전압 운영범위내 최대운전 (S.C 최대활용)
154kV 북인천S/S 154kV #1 BUS 154kV 북인천S/S 154kV #2 BUS 154kV 계양북인천 T/L 154kV 계양S/S 154kV #1 BUS 154kV 계양S/S 154kV #2 BUS 154kV 북인천S/S 154kV #1 BUS 154kV 북인천S/S 154kV #2 BUS 154kV 원창포스코CC#1 T/L	#4M.Tr 1차 GIS 정밀점검 및 계양북인천T/L GIS 정밀점검	09/24(09)~09/25(09) 09/25(09)~09/28(18) 09/26(09)~09/27(18) 09/26(09)~09/27(10) 09/27(10)~09/27(18) 09/26(09)~09/27(10) 09/27(10)~09/27(18) 09/27(09)~09/27(18)	◦ 154kV 북인천S/S 모선절체 및 북인천인천화력#1,2T/L OFF ◦ 154kV 북인천경서#1,2T/L ON, 북인천S/S 154kV 모선절체 및 북인천인천화력#1,2T/L OFF(토,일요일 작업)
154kV 옥인운니#2T/L 154kV 옥인운니#1T/L	운니S/S GIS 점검	09/28(10)~10/29(18) 09/30(10)~10/01(18)	○ 154kV 창문#1,2T/L 투입 후 쌍문S/S 모선 분리 - #1BUS : 154kV 창문#1,2T/L, M.Tr(4) - #2BUS : 154kV 쌍도T/L, 쌍문T/L, 미아-쌍문#1,2T/L
154kV 양주S/S 154kV #1 BUS TIE CB(6100 154kV 양주S/S 154kV #60 BUS 154kV 양주S/S 154kV #65 BUS	09년 직할 170kV GIS 정밀점검공사	09/29(08) ~09/30(20) 09/29(08)~09/29(20) 09/30(08)~09/30(20)	○ 154kV 양주S/S 모선 재배열 <154kV 양주S/S #60BUS 휴전시> #61-62BUS: 일산#1, 은평#1, 금촌#1, #2,3M.Tr #65-66-67BUS: 일산#2, 불광#1,2, 은평#2, 금촌#2, 녹양#1,2, 쌍문, 양도, #1,4, 61,62M.Tr <154kV 양주S/S #65BUS 휴전시> #60-61-62BUS: 일산#1, 은평#1, 금촌#1, 녹양#1,2, 쌍문, 양도, #1,4M.Tr, 61,62M.Tr #66-67BUS: 일산#2, 불광#1,2, 은평#2, 금촌#2, #2,3M.Tr
345kV 북고리#2T/L	신고리원전 345kV 계통구성 공사	09/26(08)～09/27(18)	◦ 신포항S/S 345kV 모선 통합