자체기동발전기 및 시송전선로 관리기준(案)

2006.12.

1.0	목 적

이 기준은 “전력시장 운영규칙” 별표12(비상시 급전지시 절차)   제7.5조(전 계통 정전시 복구 기준) 1.3항에 따라 한국전력거래소에서 지정한 자체기동발전기 및 시송전계통 관리기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

2.0	적용범위

2.1   전력거래소에서 지정한 자체기동발전기의 시험 및 관리

2.2   자체기동발전소에 시설된 비상용발전설비의 시험 및 관리

2.3   시송전선로의 운영 관리

2.4   우선공급발전소의 운영 관리

3.0	용어의 정의

3.1   “자체기동발전기(소)”라 함은 외부로부터의 기동전력 공급없이 비상	용 발전설비 등에 의하여 자체기동 후 타 발전소의 기동전력을 공	급할 수 있는 발전기(소)를 말한다.

3.2   “비상용발전설비”라 함은 소내변압기 또는 기동용변압기에서 공급받	는 소내전력의 불시 중단을 대비하여 별도로 시설된 비상발전기(차)	등의 전력공급설비를 말한다.

3.3   “시송전선로”라 함은 전계통 정전 또는 광역정전 발생시 자체기동	발전기에서 생산된 전력을 다른 발전소 또는 변전소로 공급하기 위	하여 사전에 지정한 선로를 말한다.

3.4   “황색차단기”라 함은 시송전선로에 연결된 차단기로서 정전시에도	개	방하지 않도록 지정된 차단기(모선연락 또는 모선구분차단기를 포함)	를 말한다.

3.5   “자체기동시험”이라 함은 자체기동발전기의 기동능력을 실증하기 위	한 시험을 말하며 인증시험, 정기시험, 특별시험이 있다.

3.6   “인증시험”이라 함은 전력거래소에 의하여 자체기동발전기로 신규	지정 예정인 발전기의 성능을 검증하기 위한 시험을 말한다.

3.7   “정기시험”이라 함은 자체기동발전기의 기동능력을 정기적으로 확인	하기 위한 시험을 말한다.

3.8   “특별시험”이라 함은 발전사업자에 의해 시행된 정기검사 결과의 적	정성을 검증하거나 제출된 정기검사 결과만으로 자체기동 성공여부	를 판단하기 어려운 경우 또는 전력거래소에 의하여 자체기동 시험	이 필요하다고 판단될 때 시행하는 시험을 말한다.

3.9    기타의 용어는 “전력시장운영규칙” 제1.2조 ‘용어의 정의’에 따른다.

4.0	절차서 관리

4.1	자체기동절차서 작성 및 관리

4.1.1	자체기동발전기를 소유한 전기사업자는 다음 각 호의 경우 자체기	동절차서를 작성하여 지속적으로 보완, 관리하여야 한다.

① 전력거래소가 자체기동발전기로 신규 지정할 경우

② “전계통정전시 복구계획”의 개정으로 자체기동절차서의 변경이	필요한 경우

③ 자체기동발전소 전력설비의 신․증설, 변경 등으로 자체기동절차	서의 변경이 필요한 경우

4.1.2	자체기동절차서는 다음 각 호의 절차가 포함되어야 한다.

① 비상용발전설비 기동 및 소내 전력 공급절차

② 자체기동발전기 기동절차

③ 자체기동발전기 계통연계 절차

4.1.3	자체기동발전기를 소유한 전기사업자는 자체기동절차서를 작성하여	자체기동발전기 지정 예고일(신규 지정시) 또는 “전계통정전시 복	구	계획” 접수일로부터 1개월 이내에 전력거래소에 제출하여야 한다.

4.1.4	전력거래소는 해당 전기사업자로부터 제출받은 자체기동절차서를	검토하여 확정하고 필요시 의견을 제시한다.

4.2	계통복구 절차서 작성 및 관리

4.2.1	시송전 선로를 소유하고 있는 송전사업자는 다음 각호의 내용이	포함되어 있는 계통복구 절차서를 지역별로 작성하여 지속적으로	관리하여야 한다.

① 전력거래소의 계통복구계획 변경에 의해 시송전선로의 변경이

필요한 경우

② 계통구성의 변경으로 인하여 시송전선로 변경이 필요한 경우

4.2.2	계통복구 절차서는 다음 각 호의 절차가 포함되어야 한다.

① 시송전 선로 가압 절차

② 부하안정후 인근 발전소 연계 절차 및 부하복구 세부계획

③ 사업자별 비상 연락체계 및 운영 절차

4.2.3	시송전 선로를 소유한 전기사업자는 계통복구 절차서를 작성하여	“전계통정전시 복구계획” 접수일로부터 1개월 이내에 전력거래소에	제출하여야 한다.

4.2.4	전력거래소는 해당 전기사업자로부터 통보받은 계통복구 절차서를	검토하고 필요시 의견을 제시한다.

5.0	교육 및 훈련

5.1	자체기동발전소 담당자 교육

5.1.1	자체기동발전기를 소유한 전기사업자는 발전소 제어실 운전원과 관	련 담당자들을 대상으로 자체교육을 분기마다 시행하고 당해연도	12월 15일까지 교육결과를 전력거래소에 일괄 제출하여야 한다.

5.1.2	설비운영부서의 담당과장이 교육을 주관하며 기타 여건상 불가능할	시에는 자체기동업무 담당 직원에게 위임할 수 있다.

5.1.3	교육내용에는 전계통 정전의 원인과 사례, 비상발전기 기동절차, 주	발전기 시송전 절차, 비상연락체계, 관련 설비이상시 조치방안등을	포함해야 한다.

5.2	계통복구 합동훈련

5.2.1	전계통 정전시 계통복구를 담당하는 전기사업자와 전력거래소는 비	상시 대응능력을 배양하고 협조체계를 구축할 수 있도록 지역별로	년 1회 계통복구 합동훈련을 시행한다.

5.2.2.	합동훈련은 발변전소 운전원을 대상으로 하며 전력거래소의 급전원	훈련센터 또는 관련 발변전소에 집합하여 시행한다.

5.2.3. 전력거래소는 지역별 연간 합동훈련계획을 수립하여 당해연도 1월	31일까지 관련 전기사업자에 통보해야 한다.

6.0	자체기동발전기 시험 및 관리

6.1	시험 종류 및 절차

자체기동발전기의 시험은 인증시험, 정기시험 및 특별시험으로 구분하	며, 시험 종류별 목적과 절차는 다음과 같다.

6.1.1  인증시험

① 전력거래소에 의하여 자체기동발전기로 신규 지정 예정인 발전	기의 자체기동 성능을 확인하는 시험으로 지정예고후 1개월 이내에	발전사업자는 현장조작절차서를 작성하여 전력거래소에 제출해야	한다.

② 현장조작절차서를 접수 후 20일 이내에 승인여부를 통보하여야	하고 접수 후 1개월이내에 시험일정을 통보하여야 한다.

③ 인증시험은 전력거래소의 담당자가 입회함을 원칙으로 하며 전	력거래소에 의하여 승인된 현장조작절차서에 따라 발전사업자 주관	하에 시행한다.

④ 시험결과가 성공적으로 판정되었을 경우에는 해당 년도의 정기	시험은 성공한 것으로 간주한다.

6.1.2  정기시험

① 정기시험은 자체기동발전기의 기동성능을 정기적으로 검증하기	위하여 해당 전기사업자가 1년에 2회 시행하며, 연간 정기시험 계	획에 따라 전력거래소의 입회하에 시험함을 원칙으로 한다.

② 전력거래소가 정기시험에 입회할 수 없는 경우에는 전기사업자	에게 시험을 위임할 수 있고 시험시행후 1주일 이내에 붙임1의 양	식에 따라 시험결과를 전력거래소에 통보해야 한다.

③ 해당 전기사업자는 자체기동발전기의 연간 정기시험 계획을 수	립하여 시험시행 전년도 12월 31일까지 전력거래소에 통보해야 하	며 전력거래소는 전기사업자와 상호 협의를 통해 계통여건등을 고	려한 최종적인 연간 자체기동 시험일정을 확정한다.

④ 전기사업자의 특별한 사유 또는 전력계통 운영상 정기시험 일정	에 따라 시험이 불가능할 시에는 상호 협의하여 시험 일정을 조정	하여 시행할 수 있다.

6.1.3  특별시험

① 특별시험은 해당 전기사업자에 의해 시행된 정기시험 결과에 따	라 전력거래소에서 별도의 시험이 필요하다고 판단될 경우 또는 전	력거래소에 의해 자체기동시험이 필요하다고 판단되는 경우 전력거	래소의 요청에 의해 시행하는 시험을 말한다.

② 해당 전기사업자는 전력거래소의 특별시험 지시가 있을 경우 2주	이내에 시험을 시행하고 시험일로부터 1주일 이내에 ‘붙임1’의 서식에	의한 시험결과를 전력거래소에 통보하여야 한다.

③ 전력거래소는 해당 전기사업자의 특별시험에 적극 협조하여야	하며, 필요시 시험에 입회하여 시험결과를 확인할 수 있다.

6.1.4  시험시행 절차

① 해당 전기사업자는 자체기동발전기 시험시행 전 및 시험완료 후	전력거래소 급전부서에 관련 사항을 통보하여야 한다.

② 시험은 자체기동절차서와 ‘6.2 시험 판정기준’에 적합하도록 시	행한다.

6.1.5  시험결과 통보

① 해당 전기사업자는 시험시행 후 ‘붙임1’의 서식에 의한 시험성적	서를 작성하여 시험일로부터 1주일 이내에 전력거래소에 송부하여	야 한다.

② 전력거래소는 자체기동시험 입회시 ‘6.2 시험판정기준’에 따라	자체기동발전기의 적합여부를 판정하고 ‘붙임3’의 서식에 의한 시험	검사서를 시험입회일로부터 2주일 이내에 해당 전기사업자에게 송	부하여야 한다.

6.2	시험 판정 기준

인증시험, 정기시험 및 특별시험 시행결과 시험대상 발전기가 아래	각 호의 기준을 만족할 경우 자체기동발전기로서의 성능이 적합한	것으로 판정한다.

6.2.1  시험대상 자체기동발전기는 외부로부터의 별도의 전원공급 없이 비상용 발전설비에 의해 자체기동이 가능하여야 한다.

6.2.2  수력 및 양수 발전기는 비상용발전설비를 기동하여 자체기동발전기가 정격속도에 도달할 때까지의 시간이 30분을 넘지 않아야 한다.

6.2.3  가스터빈 발전기 및 기타 발전기는 비상용발전설비를 기동하여 자체	기동발전기가 정격속도에 도달할 때까지의 시간이 60분을 넘지 않	아야 한다.

6.2.4  가스터빈 발전기중 비상발전기 없이 자체적으로 발전이 가능한 경우

주발전기가 정격속도에 도달할 때까지의 시간이 30분을 넘지 않아	야 한다.

6.2.5  정격속도에 도달한 자체기동발전기는 최소 30분 이상 안정적으로	운전되어야 한다.

6.2.6	전력거래소의 지시가 있는 경우, 자체기동발전기는 “전계통정전시          복구계획”에서 지정된 시송전선로를 통하여 계통에 병입한 후 최소	운전시간동안 최소발전용량 이상을 안정적으로 공급할 수 있어야	한다.

6.3	시험결과 부적합시 조치

인증시험, 정기시험 및 특별시험 시행결과 시험대상 발전기가 “부적	합”으로 판정될 경우 아래의 절차에 따라 조치한다.

6.3.1	해당 전기사업자는 시험결과 부적합 사항에 대한 원인을 분석하고	설비개선 등의 조치를 취한 후 초기시험일로부터 10일 이내에 전력	거래소의 입회하에 재시험을 시행하여야 한다.

6.3.2  전력거래소는 재시험 결과 부적합 사항이 개선되지 않아 자체기동	발전기로 지정이 불가능 할 경우 시험일로부터 1개월 이내에 자체	기동발전기 지정을 해제하고 관련 규칙과 절차에 따라 조치하여야	한다.

6.4	자체기동발전기의 정비시 조치

6.4.1  자체기동발전기를 소유한 전기사업자는 지정된 자체기동발전기의 계	획예방정비 등으로 인하여 자체기동발전기의 기능을 제공할 수 없	는 경우, 정비 예정일 1개월 이전까지 전력거래소에 그 사항을 통보	하여야 한다. 단, 자체기동발전기의 불시정지 등으로 인하여 자체기	동발전기의 기능을 제공할 수 없는 경우는 즉시 전력거래소에 그	사항을 통보하여야 한다.

6.4.2  전력거래소는 지정된 자체기동발전기의 정비기간 중 동일 발전소의	타 발전기로 대체가 가능한 경우 자체기동발전기 지정을 변경하고,	대체가 불가능한 경우 필요시 해당 지역의 “지역별 세부 복구절차”	임시운영 방안 등의 대책을 수립한다.

6.5	연료 확보

6.5.1  자체기동발전소는 우선공급발전소의 기동지연 가능성 등을 고려하여	자체기동발전기가 최소발전용량으로 최소 3일 이상의 운전이 가능	한 연료를 확보하여야 한다.

6.5.2  양수발전기의 경우 자체기동발전에 대비하여 발전기 1기가 최대출	력으로 1시간동안 운전이 가능한 비상수량을 상부저수지에 확보하	여야 하며 전력거래소는 비상수량을 고려하여 양수발전기의 운영발	전계획을 수립하여 운영한다.

6.5.3  가스터빈발전기의 경우 가스공급 중단에 대비한 별도의 대책을 고려	하거나 대체연료를 확보하여야 한다.

7.0	비상용발전설비의 시험 및 관리

7.1	비상용발전설비의 시험

자체기동발전소의 비상용발전설비 시험의 종류는 무부하시험과 부	하시험으로 구분하며 시험목적 및 주기는 다음과 같다.

7.1.1  무부하시험

① 비상용발전설비를 기동하되 소내전력 및 자체기동발전기의 기동	전력을 공급하지 않는 시험으로, 해당 전기사업자가 분기에 1회 이	상 시행한다.

② 무부하시험시 해당 전기사업자는 비상용발전설비 기동 후 최소	15분 이상 운전상태에서 그 성능을 확인하여야 한다.

③ 무부하시험 후 해당 전기사업자는 ‘붙임2’의 서식에 의한 시험결         과를 기록, 관리하여야 한다.

7.1.2  부하시험

① 비상용발전설비를 기동하여 소내전력 및 자체기동발전기의 기동         전력을 공급하는 시험으로, 해당 전기사업자가 연2회 이상 시행한          다.

② 부하시험시 해당 전기사업자는 외부로부터의 전원공급 없이 자         체의 비상용발전설비만으로 자체기동발전기의 기동 가능 여부를 확	인하여야 한다.

③ 자체기동발전기의 정기시험시 비상용발전설비를 기동하여 자체	기동발전기의 정상적인 운전상태를 확인한 경우 비상용발전설비의	부하시험은 이로써 대체할 수 있다.

④ 해당 전기사업자는 시험시행 후 ‘붙임2’의 서식에 의한 시험성적	서를 작성하여 시험일로부터 1주일 이내에 전력거래소에 통보하여	야 한다.

7.2	비상용발전설비의 관리

7.2.1  비상용발전설비는 해당 전기사업자의 점검기준에 따라 항상 정상적	으로 운전될 수 있도록 유지 관리하여야 한다.

7.2.2  해당 전기사업자는 지정된 자체기동발전기가 최소 3회 이상 기동하	여 계통에 병입할 수 있도록 비상용발전설비의 연료를 확보하여야	한다.

8.0	시송전선로의 운영 관리

8.1	황색차단기의 관리

8.1.1  “전계통정전시 복구계획”에서 지정된 황색차단기는 해당 전기사업자

의 점검기준에 따라 항상 정상적으로 그 기능이 유지될 수 있도록	유지 관리하여야 한다.

8.1.2  황색차단기로 지정된 개폐장치는 비상상황 발생시 조작책임자가 신	속하고 정확하게 인지할 수 있도록 현장 조작반 및 원격감시용 모	니터에 구분하여 표시하여야 한다.

8.2	시송전선로 휴전시의 조치

8.2.1  전력거래소는 “전계통정전시 복구계획”에서 지정된 시송전선로의 휴	전시 상황에 따라 다음과 같이 조치하여야 한다.

① 시송전선로를 휴전할 경우 휴전기간 동안 대체 가능한 송전선로	로 시송전계통을 임시 변경하고, 휴전 승인시 해당 전기사업자에게	이를 통보하여야 한다.

② 시송전선로 휴전기간 중 대체 가능한 송전선로가 없을 경우 해	당 지역은 주선로 또는 예비선로 중 하나의 시송전 계통으로 운영	하되 휴전기간을 최대한 단축하여야 한다.

8.2.1  전력거래소는 동일지역 내 시송전계통의 주선로 및 예비선로가 동시	에 휴전되지 않도록 일정 조정 등의 검토를 하여야 한다.

8.3	시송전 계통구성의 변경시 조치사항

8.3.1	전기사업자가 전력거래소에 통보해야 하는 시송전계통 변경사항은	다음과 같다.

① 송변전설비 신설, 변경, 폐지로 인하여 시송전선로 변경 발생시

② 송변전설비 신설, 변경, 폐지로 인하여 황색차단기 변경 발생시

③ 시송전선로 전압유지에 필요한 조상설비 변경 발생시

8.3.2	시송전계통의 변경이 필요한 시점으로부터 1개월전에 붙임4의 양식	으로 전력거래소에 통보해야 하며 전력거래소는 이를 반영한 복구	계획을 재수립하여 20일 이내에 관련 사업자에게 통보해야 한다.

8.3.3	시송전계통의 설비변경이 장기간 소요될 경우 해당 전기사업자는	임시 계통복구 절차서를 작성하여야 하며 이를 전력거래소에 유선	상으로 통보해야 한다.

9.0	우선공급발전소의 운영 관리

-내용추가 예정-

붙임 1. 자체기동발전기 시험성적서(서식)

2. 비상용발전설비 시험성적서(서식)

3. 자체기동시험 검사서(서식)

4. 시송전선로 변경 예정서(서식)

[붙임 1]

자체기동발전기 시험성적서

대상설비
시험일시
시험종류	□인증시험 □정기시험 □특별시험
시 험 자

○ 전력설비 제원

구 분	항 목	단 위	내 용	비 고
원동기	출 력	㎿
	회 전 수	RPM
	설치년도
비상용 발전설비	출 력	㎿
	정격용량	kVA
	전압(1차/2차)	㎸
	회 전 수	RPM
	설치년도
자체기동 발전기	출 력	㎿
	조속기형식
	속도조정율	%

○ 자체기동발전기 기동시험 결과

항 목		단위	정격치	실측치	비 고
사용연료
정격출력		kW
보조기기 중 최대부하		kW
터빈, 발전기 윤활유 온도		̊C
각종 보조기 상태
발전기 축수 온도		̊C
발전기 및 터빈 진동상태
발전기 단자전압		V
발전기 전류		A
외기온도		̊C
기동시간	수전시간
	Cranking
	정격속도
	부하투입
	총소요시간
※ 시험중 특기사항

[붙임 2}

비상용발전설비 시험성적서

대상설비
시험일시
시험종류	□부하시험 □무부하시험
시 험 자

○ 기동가능상태 점검

항 목	결 과	비 고
비상용발전설비 제어용 전원 정상상태 여부
MCC 각종 보조기기 동력용 전원 정상상태 여부
각종 계전기의 RESET상태 여부
개폐장치 및 조작스위치 정상상태 여부
Engine 기동용 공기압축기 계통 설비의 정상여부
윤활유 Tank의 Oil Level의 규정치 이상 유지
연료 Tank의 Level의 규정치 이상 유지
냉각수 계통의 정상적 공급가능 여부
각종 표시기의 정상상태 여부
※ 특기사항

○ 비상용발전설비 운전시험 결과

항 목		단위	정 격 치	실 측 치	비 고
운전시간
출 력		㎾
전압(RS)		V
전압(ST)		V
전압(TR)		V
전 류(R)		A
전 류(S)		A
전 류(T)		A
주파수		㎐
회전수		RPM
냉각수 평균온도 (실린더 출구)		̊C
윤활유 온도(기관출구)		̊C
시동공기압력		㎏/㎠
발전기 축수온도		̊C
대기온도		̊C
기동시간	기동지시
	Cranking
	정격속도
	병 입
	총소요시간
※ 시험중 특기사항

[붙임 3]

자 체 기 동 시 험 검 사 서
사업자명
대상설비
시험종류	□ 인증시험		□ 정기시험	□ 특별시험
시험일시	년 월 일
시 험 자	소속			성명
입 회 자	소속			성명
판 정
위의 전력설비는 전력시장운영규칙 제10.3조, 별표12 및 별표19에 따라 자체기동시험을 시행하였음을 확인합니다.
년 월 일 한국전력거래소 이사장 (인)
※ 시험결과 판정은 “적합”, “부적합”으로 기재하며, “부적합” 사항에 대한 의견은 별도의 첨부문서로 작성합니다.

[붙임 4]

시송전선로 변경 예정서

시행예정일		소재지
준공예정일		소재구간
변경사유
시송전선로 계통도 [변경전] [변경후]
기타