본 보고서는 계통운영시스템을 통해 취득된 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영  참고자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘16년 3월)

2016. 4

수급계획팀 직원 홍승완 (☎8615)

		목 차

Ⅰ. 전력수급 및 수요실적 집계	1

1. 전력수급 현황	1

2. 최대 전력수요	6

3. 평균 전력수요	7

Ⅱ. 설비용량 및 발전실적 집계	8

1. 설비용량 현황	8

2. 발전기 계획예방정비	9

Ⅲ. 전기품질 유지 현황	10

1. 계통주파수	10

2. 계통전압	15

[붙  임] 발전기 예방정비 실적	18

Ⅰ. 전력수급 및 전력수요 실적 집계

1. 전력수급 현황

<최근 5년 최대전력 발생일 수급 현황>

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾, %, %p]

구 분	’15. 3. 10 (화, 10시)	’16. 3. 2 (수, 10시)	전년 대비
			증 감	증가율
설비용량	9,410.2	9,879.6	469.4	5.0
공급능력[a]	8,491.0	8,509.7	18.7	0.2
최대전력[b]	7,537.5	7,569.7	32.2	0.4
공급예비력[a-b]	953.5	940.0	-13.5	-
(예비율)	(12.7)	(12.4)
운영예비력	892.5	917.7	25.2	-
(예비율)	(11.8)	(12.1)

□ 공급능력은 전년 대비 18.7만㎾, 0.2% 증가한 8,509.7만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 469.4만㎾(신월성#2, 동두천#1CC, 신오산열병합 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 한울#4, 한빛#3, 신고리#2, 예천#1,2(예방정비 종료) 등

- 감소 : 고리#4, 한울#3, 영흥#4,6(예방정비), 한빛#1(고장) 등

□ 공급예비력은 13.5만㎾ 감소한 940만㎾ 기록

<최근 5년 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’15. 3. 10 (화, 10시)		’16. 3. 2 (수, 10시)		전년대비 증감
최대전력[b]		2,807.4		2,715.8		-91.6
(점유율)		(37.2)		(35.9)		-1.3%p
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,577.8		2,355.6		-222.2
	융통전력	1,040.0		1,000.0		-40
	계	3,617.8		3,355.6		-262.2
공급예비력(율) [a-b]		810.4	(28.9%)	639.8	(23.6%)	-5.3%p

□ 최대전력은 전년대비 91.6만㎾(1.3%) 감소한 2,715.8만㎾를 시현했으며,

공급능력은 262.2만㎾ 감소한 3,355.6만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 인천#1, 오성, 동두천#1, 하남, 명품오산CC 등

- 감소 : 영흥#4,6, 인천지역송전제약, 포스코#5,7 등

□ 공급예비력은 170.6만㎾ 감소한 639.8만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’15. 3. 10 (화, 20시)		’16. 3. 11 (금, 11시)		전년대비 증감
공급능력[a]	발전능력	61.9		66.3		4.4
	연계선	35.0		40.0		5.0
	계	96.9		106.3		9.4
최대전력[b]		74.0		75.4		1.4
평균전력		65.4		66.3		0.9
공급예비력(율)[a-b]		22.9	(30.9%)	30.9	(41.0%)	10.0%p

□ 최대전력은 전년대비 1.4만㎾(1.9%) 증가한 75.4만㎾를 시현했으며,

공급능력은 전년대비 9.4만㎾(8.8%) 증가.

□ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 진도-제주간 제2연계선 공급능력 증가, 제주내연#1 정비종료

라. 예비력 확보 실적

공급, 운영예비력은 주말 및 법정 공휴일을 제외한 평일 기준(단, 설연휴는 포함한 데이터임)

□ 최저 공급예비력 : 3.2(수), 940만㎾(12.4%)

- 3월 2일(수)은 최저기온 –2.2℃를 기록하였고 이에 따른 수요

증가가 발생했으며, 고리#4, 한울#3 등 발전기의 예방정비에 따른

최저 공급예비력 발생

□ 평균 공급예비력은 1,732.8만㎾로 전년 대비 266만㎾ 증가

<공급예비력 추이>	<공급예비력 분포>

□ 최저 운영예비력 : 3.2(수), 917.7만㎾(12.1%)

실시간 계통운영 관제를 위한 가용 예비력의 총 확보량이며, 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준(산업부 고시, 제2015-112호) 제2조 및 전력시장운영규칙 제1.1.2조에 따라 규정된 운영예비력(보조서비스 시장에서 정산) 확보량은 별도임.

□ 평균 운영예비력은 1,692.4만㎾로 전년 대비 292.3만㎾ 증가

<운영예비력 추이>	<운영예비력 분포>

마. 기상 및 최대전력수요

□ 3월 전국 평균기온은 7.2℃로 평년(5.9℃)보다 1.3℃ 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 이동성 고기압과 대륙고기압의 영향을 번갈아 받아 주기적 기온변화 발생

□ 전국 강수량은 56.2㎜로 평년(56.4㎜)과 비슷하였음

바. 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’15	83.9	78.8	80.8	86.2	81.1	82.3	78.4	78.8	77.1	85.4	79.6	90.0
	’16	80.5	78.9	80.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 최대 전력수요

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

[단위 : 만㎾, ℃]

가. 최대전력 발생일 수급실적

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정하며, 평균전력의 ( )는 양수동력 포함한 수요실적임.

전국 최저/최고기온의 ( )는 서울 최저/최고기온을 표시.

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 최저/최고기온 [℃]
’15.3.10 10H	화	7,537.5	5,901.4	6,838.1 (6,908.8)	90.7	-5.8 ~ 2.6 (-6.9 ~ 1)
’16.3.2 10H	수	7,569.7	5,778.5	6,712.4 (6,778.0)	88.7	-2.0 ~ 9.8 (-2.2 ~ 8.1)

□ 2016년 3월 2일(수) 10시에 전년 동월 대비 32.2만㎾(0.4%) 증가한

7,569.7만㎾ 기록

- 2일(수)은 전년 피크일과 비슷한 최대전력을 기록하였고 오후의 기온증가로 전력수요가 감소하여 평균전력은 전년대비 감소(2.0%)하였음

□ 최근 5년 평균 증가율은 2.0%였으며, 평균 증가율보다 낮은 0.4% 증가로 증가추세 둔화 보임.

3. 평균 전력수요

<전년 대비 월별 최대전력 및 평균전력>

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정 (단, 평균전력은 양수동력을 제외한 순수한 수요실적)

[단위 : 만㎾, %]

가. 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15년	'16년
	3월	1월	2월	3월
최대전력 (증가율)	7,537.5 (-4.3)	8,297.2 (6.7)	8,002.0 (1.6)	7,569.7 (0.4)
발생일시	3.10(화) 10시	1.21(목) 11시	2.2(화) 10시	3.2(수) 10시
월 평균전력 (증가율)	6,093.3 (-1.8)	6,678.3 (2.3)	6,311.0 (1.7)	6,106.3 (0.2)

□ 평균전력은 6,106.3만㎾로 전년 동월 6,093.3㎾ 대비 13만㎾, 0.2% 증가

나. 연도별 3월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	평균증가율 ('11 ~'16년)
최대전력	6,732.0	6,918.0	6,965.3	7,216.7	7,537.5	7,569.7	2.0%
(증가율)	0.2%	2.8%	0.7%	3.6%	4.4%	0.4%
월 평균전력	5,745.4	5,831.9	5,796.9	5,947.8	6,093.3	6,106.3	2.1%
(증가율)	6.3%	1.5%	-0.6%	2.6%	2.4%	0.2%

Ⅱ. 설비용량 및 계획예방정비 집계

1. 설비용량 현황

<원별 및 회사별 설비 현황>

[’16. 3. 31 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율
원자력		24	2,171.57	22.0.
석 탄		67	2,635.85	26.7
국내탄		6	112.50	1.1
유 류		236	425.50	4.3
LNG		216	3,251.81	32.9
양 수		16	470.00	4.8
신재생	수력	41	158.18	1.6
	기타	19,690	654.16	6.6
합 계		20,296	9,879.57	100.0

회 사 별		대수	설비용량	비율
한전자회사	수력원자력	81	2,703.89	27.4
	남동발전	79	998.09	10.1
	중부발전	56	830.64	8.4
	서부발전	60	932.14	9.4
	남부발전	79	916.19	9.3
	동서발전	54	913.94	9.2
소 계		409	7,294.89	73.8
민자발전	포스코에너지	31	372.29	26.2
	엠피씨	15	187.09
	동두천드림파워㈜	9	171.85
	GS EPS	11	151.85
	지역난방공사	25	149.23
	포천복합㈜	8	145.18
	수자원공사	142	134.30
	SK E&S	9	99.40
	GS파워	11	90.51
	평택에너지㈜	5	77.29
	에스파워	3	75.12
	한전	216	19.59
	기타	19,402	910.98
소 계		19,887	2,584.68	26.2
합 계		20,296	9,879.57	100

급전방식	대 수	설비용량	비율
중앙 급전 발전기	376	9,075.9	91.9
비중앙 급전 발전기	19,920	803.7	8.1
합 계	20,296	9,879.6	100.0

2. 발전기 계획예방정비

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 676.8만㎾로 전년 동월 대비 169.2만㎾ 감소, 전월 대비 249.3만㎾ 증가

□ 겨울철 수급대책기간(‘15.12.10~‘16.2.19) 종료에 따른 예방정비량 증가

<연간 일평균 예방정비량>

[단위 : 만㎾]

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'15년	'16년		증 감
	3월	2월	3월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	375.0	215.0	198.5	-176.5	-16.5
석 탄	232.0	137.0	320.7	88.7	183.7
가스(복합)	125.0	25.0	40.8	-84.2	15.8
유 류	4.0	0.0	20.6	16.6	20.6
기 타	110.0	50.5	96.1	-13.9	45.6
합 계	846.0	427.5	676.8	-169.2	249.3

<발전원별 일평균 예방정비량>

Ⅲ. 전기품질 유지 현황

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 99.99%로 연간 목표를 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		3월 실적	2016년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 51.58/48.42%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.99	99.98	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	99.99	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 51.58%/48.42%

구분	59.80 이하	59.80 ∼59.85	59.85 ∼59.90	59.90 ∼59.95	59.95 ∼60.00	60.00 ∼60.05	60.05 ∼60.10	60.10 ∼60.15	60.15 ∼60.20	60.20 이상
횟수	0	0	0	1,405	689,298	645,719	2,778	0	0	0
점유율	0.00	0.00	0.00	0.10	51.47	48.22	0.21	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	28(월) 07시	60.10
최저주파수[Hz]	24(목) 11시	59.91
최저유지율[%]	-	100.0

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 28일 월요일 06:48 순간적인 부하감소의 영향으로 최고주파수 기록

일시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
28(월) 06:48	-	5,712.4 → 5,688.9 (-23.5)	60.06 → 60.10

○최저주파수

- 24일 목요일 10:57 순간적인 부하증가의 영향으로 최저주파수 기록

일시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
24(목) 10:57	-	6,680.9 → 6,721.0 (+40.1)	59.94 → 59.91

○ 최저유지율

- 전 시간대 유지율 100.0% 기록 (월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	431.5	137.5 (25일 24시)	시간대별 평균값
최소	202.6	20.8 (22일 15시)
평균	332.9	51.2

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

304

131

64

34

17

7

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 유지율 100.0% 기록 (월 평균 : 100.0%)

<월간 시간대별 누적 주파수 유지율>

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.69%	100.0%	100.0%%	100.0%

사. Time error

[일]

단위 : [초]

구 분	Time error 변동량	Time error 누적	비 고
최고	1.32	2.41	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최저	-0.95	-2.70
월평균	0.000300194	0.06280942

○ Time Error 최고 발생일시 : 3.8(화) 03:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 3.6(일) 20:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 154kV 모선 92개소, 345kV 변전소 모선 85개소의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	3월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.00	100.00	99.99	+0.01
345㎸	100.00	99.98	99.97	+0.01

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.99	100.0
345kV	100.0	99.95	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV
	‘15. 3	‘16. 3	증감	‘15. 3	‘16. 3	증감
전압유지율	99.99	100.00	+0.01	100.00	100.00	-

다. 분석결과

□ 154kV 전압유지율은 100.00%로 전년 동월 대비 0.01%P 증가

□ 345kV 전압유지율은 100.00%로 전년 동월과 같음

□ 전월 대비하여 154kV 유지율은 +0.01%P, 345kV는 +0.05%P 증가함

□ 계통부하가 줄어드는 시기로 경부하 시 전압유지기준을 초과할 우려가 있으나 조상설비 및 계통설비의 신속한 조작으로 유지기준 초과개소 없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 주요 변전소별 전압 분포

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	155kV	159.4kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.2kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	157.9kV	100.00%

○ 수도권 전압 실적

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 신포천S/S에서 163kV(평일 18시), 최저전압은 신경서S/S에서 156kV(평일 23시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 양주S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 신의정부S/S에서 155kV(평일 07시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 신파주S/S에서 160kV(월요일 01시), 최저전압은 신경서 S/S에서 154kV(토요일 06시)으로 운영됨

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.8kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	160kV	155kV	158.2kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	153kV	157.9kV	100.00%

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 신고성S/S에서 163kV(평일 10시), 최저전압은 신김해S/S에서 156kV(평일 18시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 신제천S/S에서 160kV(평일 01시), 최저전압은 서부산S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 신양양S/S에서 160kV(토요일 18시), 최저전압은 북부산S/S에서 153kV(월요일 03시)으로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 분포

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
353㎸(336~360㎸)	360kV	341kV	352.6kV

○ 주요 변전소별 전압 분포

- 주요 모선의 전압은 340∼360kV 수준이며, 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 최고전압은 인천CC에서 360kV(평일 19시), 최저전압은 신옥천S/S에서 341kV(평일 04시)으로 운영됨

[붙임]

2016년 3월 발전기 예방정비 실적

발전기명	용량 (만kW)	정비실적			비고
		시작일	종료일	일수
고리원자력#4	95.0	16/1/27	16/3/10	44	종료
영흥화력#4	87.0	16/1/30	16/3/12	43	종료
섬진강수력#1	1.4	15/10/1	16/4/8	191	진행중
섬진강수력#2	1.4	15/10/1	16/4/30	213	진행중
섬진강수력#3	0.6	16/3/1	16/3/31	31	종료
소양강수력#1	10.0	16/1/26	16/5/15	111	진행중
소양강수력#2	10.0	16/1/26	16/5/15	111	진행중
월성원자력#1	67.9	16/2/29	16/4/10	42	진행중
한울원자력#3	100.0	16/2/12	16/5/27	106	진행중
보령화력#7	50.0	16/2/27	16/3/4	7	종료
영흥화력#6	87.0	16/2/20	16/4/19	60	진행중
호남화력#1	25.0	16/2/21	16/4/4	44	진행중
양양양수#1	25.0	16/2/25	16/9/11	200	진행중
안동수력#2	4.5	16/2/26	16/5/4	69	진행중
의암수력#2	4.5	16/2/22	16/3/4	12	종료
청평수력#2	2.0	16/2/22	16/5/1	70	진행중
팔당수력#2	3.0	16/2/25	16/3/9	14	종료
울산복합GT#3	15.0	16/2/15	16/3/10	25	종료
포스코파워복합GT#17	24.3	16/2/27	16/3/7	10	종료
포스코파워복합ST#7	13.3	16/2/27	16/3/7	10	종료
영흥화력#4	87.0	16/3/21	16/3/23	3	종료
당진화력#1	50.0	16/3/31	16/4/6	7	진행중
당진화력#2	50.0	16/3/1	16/5/1	62	진행중
삼천포화력#1	56.0	16/3/3	16/3/14	12	종료
삼천포화력#4	56.0	16/3/22	16/5/8	48	진행중
삼천포화력#6	56.0	16/3/3	16/3/16	14	종료
하동화력#5	50.0	16/3/1	16/3/4	4	종료
하동화력#7	50.0	16/3/9	16/4/12	35	진행중
서울화력#5	25.0	16/3/26	16/4/27	33	진행중
울산화력#5	40.0	16/3/16	16/3/18	3	종료
울산화력#5	40.0	16/3/28	16/7/5	100	진행중
울산화력#6	40.0	16/3/11	16/3/14	4	종료
평택화력#4	35.0	16/3/10	16/3/11	2	종료
무주양수#1	30.0	16/3/9	16/3/11	3	종료
무주양수#2	30.0	16/3/7	16/3/8	2	종료
예천양수#1	40.0	16/3/4	16/3/6	3	종료
예천양수#2	40.0	16/3/4	16/3/6	3	종료
청송양수#1	30.0	16/3/29	16/4/2	5	진행중
대청수력#2	4.5	16/3/7	16/4/30	55	진행중
안동수력#2	4.5	16/3/9	16/3/16	8	종료
용담수력#1	1.1	16/3/7	16/4/15	40	진행중
충주수력#1,2,3,4	40.0	16/3/14	16/3/17	4	종료
팔당수력#1	3.0	16/3/4	16/3/17	14	종료
발전기명	용량 (만kW)	정비실적			비고
		시작일	종료일	일수
팔당수력#3	3.0	16/3/10	16/3/23	14	종료
팔당수력#3	3.0	16/3/28	16/4/1	5	진행중
팔당수력#4	3.0	16/3/24	16/4/6	14	진행중
합천수력#1	5.0	16/3/2	16/3/4	3	종료
합천수력#2	5.0	16/3/2	16/3/4	3	종료
합천수력#2	5.0	16/3/21	16/6/3	75	진행중
화천수력#1	2.7	16/3/7	16/3/18	12	종료
화천수력#2	2.7	16/3/21	16/4/1	12	진행중
수원열병합	4.3	16/2/27	16/3/1	4	종료
보령복합GT#1	15.0	16/3/28	16/5/5	39	진행중
GS당진복합GT#2	16.1	16/3/29	16/4/1	4	진행중
분당복합GT#1	7.8	16/3/5	16/3/10	6	종료
분당복합GT#5	7.8	16/3/19	16/3/24	6	종료
분당복합GT#6	7.8	16/3/14	16/4/7	25	진행중
신오산열복합CC	43.6	16/3/10	16/3/15	6	종료
안동복합CC#1	36.2	16/3/5	16/3/10	6	종료
일산복합GT#2	10.0	16/3/14	16/3/16	3	종료
제주내연#1	4.0	16/3/6	16/3/8	3	종료
제주내연#2	4.0	16/3/26	16/4/27	33	진행중
남제주화력#1	10.0	16/3/19	16/3/25	7	종료
청주열병합	6.1	16/3/25	16/3/27	3	종료
일평균 예방정비량	676.8