본 보고서는 계통운영시스템을 통해 취득된 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영  참고자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘16년 4월)

2016. 5

수급계획팀 대리 홍승완 (☎8615)

		목 차

Ⅰ. 전력수급 및 수요실적 집계	1

1. 전력수급 현황	1

2. 최대 전력수요	6

3. 평균 전력수요	7

Ⅱ. 설비용량 및 예방정비 실적 집계	8

1. 설비용량 현황	8

2. 발전기 계획예방정비	9

Ⅲ. 전기품질 유지 현황	10

1. 계통주파수	10

2. 계통전압	15

[붙  임] 1. 발전기 예방정비 실적	18

Ⅰ. 전력수급 및 전력수요 실적 집계

1. 전력수급 현황

<최근 5년간 4월 최대전력 발생일 수급 현황>

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾, %, %p]

구 분	’15. 4. 8 (수, 10시)	’16. 4. 7 (목, 10시)	전년 대비
			증 감	증가율
설비용량	9,536.5	9,879.6	343.1	3.6
공급능력[a]	7,963.5	8,604.8	641.3	8.1
최대전력[b]	6,658.2	6,576.5	-81.7	-1.2
공급예비력[a-b]	1,305.3	2,028.3	723.0	-
(예비율)	(19.6)	(30.8)	(11.2)
운영예비력	1,252.2	1,974.0	721.8	-
(예비율)	(18.8)	(30.0)	(11.2)

□ 공급능력은 전년 대비 641.3만㎾, 8.1% 증가한 8,604.8만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 343.1만㎾(신월성#2, 하남열병합, 명품오산열병합 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 한빛#1,3, 신고리#2, 신월성#1, 영흥#4, 포천#2C/C 등

- 감소 : 영흥#6, 세종열병합, 삼천포#4, 부산#1C/C 등

□ 공급예비력은 723.0만㎾ 증가한 2,028.3만㎾ 기록

<최근 5년간 4월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’15. 4. 8 (수, 10시)	’16. 4. 7 (목, 10시)	전년대비 증감
최대전력[b]		2,333.6	2,167.5	-166.1
(점유율)		(35.0)	(33.0)	-2.0%p
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,556.5	2,706.7	150.2
	융통전력	1,030.0	1,030.0	0.0
	계	3,586.5	3,736.7	150.2
공급예비력[a-b]		1,252.9	1,569.2	316.3
(예비율)		(53.7%)	(72.4%)	18.7%p

□ 최대전력은 전년대비 166.1만㎾(2.0%) 감소한 2,167.5만㎾를 시현했으며,

공급능력은 150.2만㎾ 증가한 3,736.7만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 포천#2C/C, 명품오산열병합, 하남열병합 등

□ 공급예비력은 316.3만㎾ 증가한 1,569.2만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		'15. 4. 14 (화, 21시)	’16. 4. 6 (수, 20시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전능력	56.6	60.9	4.3
	연계선	35.0	40.0	5.0
	계	91.6	100.9	9.3
최대전력[b]		65.9	65.4	-0.5
평균전력		57.8	57.9	0.1
공급예비력[a-b]		25.7	35.5	9.8
(예비율)		(39.0)	(54.3)	15.3%p

□ 최대전력은 전년대비 0.5만㎾(0.8%) 감소한 65.4만㎾를 시현했으며,

공급능력은 전년대비 9.3만㎾(9.2%) 증가.

□ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 진도-제주간 제2연계선 공급능력 증가, 제주기력#3 정비종료

라. 예비력 확보 실적

공급, 운영예비력은 주말 및 법정 공휴일을 제외한 평일 기준

□ 최저 공급예비력 : 4.21(목), 1,636만㎾(25.0%)

□ 평균 공급예비력은 2,031.9만㎾로 전년 대비 330만㎾ 증가

<공급예비력 추이>	<공급예비력 분포>
※ 평균 공급예비력 : ‘16년 4월 : 2,031.9만㎾, ‘15년 4월 : 1,701.8만㎾

□ 최저 운영예비력 : 4.21(목), 1,598.1만㎾(24.4%)

실시간 계통운영 관제를 위한 가용 예비력의 총 확보량이며, 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준(산업부 고시, 제2015-112호) 제2조 및 전력시장운영규칙 제1.1.2조에 따라 규정된 운영예비력(보조서비스 시장에서 정산) 확보량은 별도임.

□ 평균 운영예비력은 1,980.6만㎾로 전년 대비 367.6만㎾ 증가

<운영예비력 추이>	<운영예비력 분포>
※ 평균 운영예비력 : ‘16년 4월 : 1,980.6만㎾, ‘15년 4월 : 1613.1만㎾

마. 기상 및 최대전력수요

□ 4월 전국 평균기온은 13.8℃로 평년(12.2℃)보다 1.6℃ 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 이동성 고기압과 저기압의 영향으로 남서풍계열의 따듯한 공기 지속유입

□ 전국 강수량은 158.1㎜로 평년(78.5㎜)보다 79.6㎜ 많았음

바. 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’15	83.9	78.8	80.8	86.2	81.1	82.3	78.4	78.8	77.1	85.4	79.6	90.0
	’16	80.5	78.9	80.7	86.2	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 최대 전력수요

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

[단위 : 만㎾, ℃]

가. 최대전력 발생일 수급실적

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정하며, 평균전력의 ( )는 양수동력 포함한 수요실적임.

전국 최저/최고기온의 ( )는 서울 최저/최고기온을 표시.

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 최저/최고기온 [℃]
’15.4.8 10H	수	6,658.2	5,412.4	6,133.7 (6,149.2)	92.1	4.9 ~ 13.2 (3.5 ~ 13.7)
’16.4.7 10H	목	6,576.5	5,191.5	6,021.5 (6,060.3)	91.6	10.3 ~ 19.0 (10.5 ~ 20.6)

□ 2016년 4월 7일(목) 10시에 전년 동월 대비 81.7만㎾(1.2%) 감소한

6,576.5만㎾ 기록

- 7일(목)은 전년 피크일 대비 기온증가로 전력수요 감소

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균은 1.9%였으나 기온상승으로 전력수요 감소

3. 평균 전력수요

<전년 대비 월별 최대전력 및 평균전력>

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정 (단, 평균전력은 양수동력을 제외한 순수한 수요실적)

[단위 : 만㎾, %]

가. 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15년	'16년
	4월	2월	3월	4월
최대전력 (증가율)	6,658.2 (4.4)	8,002.0 (1.6)	7,569.7 (0.4)	6,576.5 (-1.2)
발생일시	4. 8(수) 10시	2.2(화) 10시	3.2(수) 10시	4.7(목) 10시
월 평균전력 (증가율)	5,736.5 (2.3)	6,311.0 (1.7)	6,106.3 (0.2)	5,670.3 (-1.2)

□ 평균전력은 5,670.3만㎾로 전년 동월 5,736.5만㎾ 대비 66.2만㎾, 1.2% 감소

나. 연도별 4월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	평균증가율 ('11 ~'16년)
최대전력	6,140.0	6,439.0	6,494.4	6,375.7	6,658.2	6,576.5
(증가율)	4.5%	4.9%	0.9%	-1.8%	4.4%	-1.2%	1.9%
월 평균전력	5,337.6	5,372.1	5,597.9	5,609.9	5,736.5	5,670.3
(증가율)	4.3%	0.6%	4.2%	0.2%	2.3%	-1.2%	1.7%

Ⅱ. 설비용량 및 계획예방정비 집계

1. 설비용량 현황

<원별 및 회사별 설비 현황>

[’16. 4. 30 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율
원자력		24	2,171.57	21.9
석 탄		67	2,636.79	26.6
국내탄		6	112.50	1.1
유 류		232	414.05	4.2
LNG		219	3,260.21	32.9
양 수		16	470.00	4.7
신재생	수력	41	158.18	1.6
	기타	20,621	671.51	6.8
합 계		21,226	9,894.81	100.0

회 사 별		대수	설비용량	비율
한전자회사	수력원자력	81	2,703.89	27.3
	남동발전	79	998.00	10.1
	중부발전	56	830.64	8.4
	서부발전	60	932.64	9.4
	남부발전	79	916.19	9.3
	동서발전	54	913.94	9.2
소 계		409	7,295.30	73.7
민자발전	포스코에너지	31	372.29	26.3
	엠피씨	15	187.09
	동두천드림파워㈜	9	171.85
	GS EPS	11	151.85
	지역난방공사	25	149.23
	포천복합㈜	8	145.18
	수자원공사	142	134.3
	SK E&S	9	99.4
	GS파워	11	90.51
	평택에너지㈜	5	77.29
	에스파워	3	75.12
	한전	215	19.56
	기타	20,333	925.84
소 계		20,817	2,599.51	26.3
합 계		21,226	9,894.81	100.0

급전방식	대 수	설비용량	비율
중앙 급전 발전기	377	9,075.91	91.7
비중앙 급전 발전기	20,849	818.90	8.3
합 계	21,226	9,894.81	100

2. 발전기 계획예방정비

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1,223.4만㎾로 전년 동월 대비 276.4만㎾ 증가, 전월 대비 555.4만㎾ 증가

□ 동·하계 피크 대비 전력수요가 낮은 시기로 예방정비량 증가

<연간 일평균 예방정비량>

[단위 : 만㎾]

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'15년	'16년		증 감
	4월	3월	4월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	286.0	198.5	129.4	-156.6	-69.1
석 탄	339.0	318.0	479.6	140.6	161.6
가스(복합)	200.0	40.8	395.1	195.1	354.3
유 류	41.0	20.6	70.1	29.1	49.5
기 타	81.0	90.0	149.2	68.2	59.2
합 계	947.0	668.0	1223.4	276.4	555.4

<발전원별 일평균 예방정비량>

Ⅲ. 전기품질 유지 현황

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 99.99%로 연간 목표를 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		4월 실적	2016년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 51.61/48.39%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.99	99.98	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	99.99	99.99	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 51.61%/48.39%

구분	59.80 이하	59.80 ∼59.85	59.85 ∼59.90	59.90 ∼59.95	59.95 ∼60.00	60.00 ∼60.05	60.05 ∼60.10	60.10 ∼60.15	60.15 ∼60.20	60.20 이상
횟수	0	0	3	4,975	663,885	616,813	10,263	61	0	0
점유율	0.00	0.00	0.00	0.38	51.23	47.59	0.79	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	30(토) 13시	60.13
최저주파수[Hz]	13(수) 10시	59.90
최저유지율[%]	30(토) 13시	98.44

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 30일 토요일 12:04 양수펌핑 전 부하감소의 영향으로 최고주파수 기록

일시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
30(토) 12:04	-	5,286.6 → 5,250.6	60.06 → 60.13

○최저주파수

- 13일 수요일 09:07 북평#1(시운전 중) Trip의 영향으로 최저주파수 기록

일시	정지발전기	발전력변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
13(수) 09:07	북평#1	6,055.3 → 5,999.8	59.96 → 59.90

○ 최저유지율

- 30일 토요일 양수펌핑 전 부하감소의 영향으로 12:00~13:00 시간대 최저유지율 98.44% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	447.6	140.2 (26일 09시)	시간대별 평균값
최소	214.3	20.2 (9일 20시)
평균	332.9	54.5

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

372

204

97

48

25

14

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 30일 토요일 양수펌핑 전 부하감소의 영향으로 12:00~13:00 시간대 최저유지율 기록

<월간 시간대별 누적 주파수 유지율>

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	98.82%	100.0	100.0%	100.0%

사. Time error

[일]

단위 : [초]

구 분	Time error 변동량	Time error 누적	비 고
최고	5.73	1.31	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최저	-1.58	-0.73
월평균	0.474732717	0.000827643

○ Time Error 최고 발생일시 : 4.15(금) 14:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 4.19(화) 20:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	4월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.00	100.00	99.99	+0.01
345㎸	100.00	99.99	99.97	+0.02

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.99	100.0	100.0
345kV	100.0	99.95	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV
	‘15. 4	‘16. 4	증감	‘15. 4	‘16. 4	증감
전압유지율	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-

다. 분석결과

□ 154㎸ 전압 유지율은 100%로 전년 동월과 같음

□ 345㎸ 전압 유지율은 100%로 전년 동월과 같음

□ 전월과 비교하여 전압유지율 변동 없음

□ 연중 최저부하 시기로 전압유지기준을 초과할 우려가 있으나 조상설비 등

계통설비의 신속한 조작으로 유지기준 초과개소 없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 주요 변전소별 전압 분포

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.2kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.2kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	157.9kV	100.00%

○ 수도권 전압 실적

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 신가좌S/S에서 163kV(평일 17시), 최저전압은 신경서S/S에서 156kV(평일 00시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 양주S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 신의정부S/S에서 155kV(평일 07시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 신성남S/S에서 160kV(토요일 02시), 최저전압은 신덕은S/S에서 154kV(평일 05시)으로 운영됨

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	157kV	159.7kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.2kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	153kV	157.8kV	100.00%

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 청원S/S에서 163kV(평일 17시), 최저전압은 서부산S/S에서 157kV(평일 23시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 신양양S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 서부산S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 신양양S/S에서 160kV(토요일 00시), 최저전압은 서부산S/S에서 153kV(토요일 13시)으로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 분포

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
353㎸(336~360㎸)	360kV	340kV	352.5kV

○ 주요 변전소별 전압 분포

- 주요 모선의 전압은 340∼360kV 수준이며, 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 최고전압은 신양양S/S에서 360kV(평일 01시), 최저전압은 여수TP에서 340kV(일요일 11시)으로 운영됨

[붙임1]

2016년 4월 발전기 예방정비 실적

발전기명	용량 (만kW)	정비실적			비고
		시작일	종료일	일수
한울원자력#3	100.0	16/2/12	16/5/27	106	진행중
월성원자력#1	67.9	16/2/29	16/4/13	45	종료
당진화력#1	50.0	16/3/31	16/4/5	6	종료
당진화력#2	50.0	16/3/1	16/5/8	69	진행중
당진화력#4	50.0	16/4/14	16/4/21	8	종료
당진화력#8	50.0	16/4/2	16/5/21	50	진행중
보령화력#3	50.0	16/4/2	16/5/26	55	진행중
보령화력#5	50.0	16/4/8	16/6/1	55	진행중
삼천포화력#3	56.0	16/4/14	16/4/23	10	종료
삼천포화력#4	56.0	16/3/22	16/5/8	48	진행중
여수화력#2	32.9	16/4/16	16/5/3	18	진행중
영흥화력#6	87.0	16/2/20	16/4/17	58	종료
태안화력#5	50.0	16/4/2	16/5/16	45	진행중
하동화력#3	50.0	16/4/24	16/4/26	3	종료
하동화력#4	50.0	16/4/5	16/5/24	50	진행중
하동화력#7	50.0	16/3/9	16/4/10	33	종료
하동화력#8	50.0	16/4/17	16/4/23	7	종료
호남화력#1	25.0	16/2/21	16/4/6	46	종료
호남화력#2	25.0	16/4/28	16/4/30	3	종료
동해화력#1	20.0	16/4/9	16/4/29	21	종료
서울화력#5	24.5	16/4/15	16/4/25	11	종료
울산화력#5	40.0	16/3/28	16/7/5	100	진행중
평택화력#2	35.0	16/4/9	16/5/13	35	진행중
삼랑진양수#2	30.0	16/4/15	16/4/30	16	종료
양양양수#1	25.0	16/4/15	16/7/12	89	진행중
양양양수#3	25.0	16/4/15	16/7/12	89	진행중
양양양수#4	25.0	16/4/20	16/7/12	84	진행중
양양양수#2	25.0	16/2/25	16/9/11	200	진행중
청송양수#1	30.0	16/3/29	16/4/2	5	종료
대청수력#2	4.5	16/3/7	16/4/30	55	종료
섬진강수력#1	1.4	15/10/1	16/4/7	190	종료
섬진강수력#2	1.4	15/10/1	16/6/30	274	진행중
섬진강수력#3	0.6	16/4/1	16/6/30	91	진행중
소양강수력#1	10.0	16/1/26	16/5/1	97	종료
소양강수력#2	10.0	16/1/26	16/5/15	111	진행중
안동수력#2	4.5	16/2/26	16/6/9	105	진행중
용담수력#1	1.1	16/3/7	16/4/15	40	종료
의암수력#1	2.3	16/4/8	16/4/19	12	종료
임하수력#2	2.5	16/4/4	16/4/15	12	종료
임하수력#1	2.5	16/4/16	16/4/19	4	종료
주암수력#2	1.1	16/4/5	16/4/19	15	종료
주암수력#1,2	2.3	16/4/25	16/4/28	4	종료
청평수력#2	2.0	16/2/22	16/4/30	69	종료
춘천수력#1	3.1	16/4/7	16/4/18	12	종료
춘천수력#2	3.1	16/4/21	16/5/2	12	진행중
충주소수력#6	0.6	16/4/11	16/4/21	11	종료
팔당수력#2	3.0	16/4/11	16/4/26	16	종료
팔당수력#3	3.0	16/3/28	16/4/1	5	종료
팔당수력#4	3.0	16/3/24	16/4/6	14	종료
합천수력#2	5.0	16/3/21	16/6/3	75	진행중
합천수력#1	5.0	16/4/12	16/4/14	3	종료
화천수력#2	2.7	16/3/21	16/4/1	12	종료
동두천복합 GT#3	28.6	16/4/16	16/5/16	31	진행중
동두천복합 GT#4	28.6	16/4/16	16/5/16	31	진행중
동두천복합 ST#2	28.6	16/4/16	16/5/16	31	진행중
보령복합GT#1	15.0	16/3/28	16/5/12	46	진행중
보령복합GT#2	15.0	16/4/7	16/4/10	4	종료
보령복합ST#1	15.0	16/4/14	16/5/5	22	진행중
보령복합GT#5	15.0	16/4/25	16/6/10	47	진행중
GS당진복합GT#2	16.1	16/3/29	16/4/1	4	종료
GS당진복합GT#3	17.5	16/4/30	16/5/24	25	진행중
GS당진복합GT#4	17.5	16/4/30	16/5/24	25	진행중
GS당진복합ST#2	18.4	16/4/30	16/5/24	25	진행중
GS당진복합GT#5	25.0	16/4/2	16/4/3	2	종료
GS당진복합ST#3	13.2	16/4/2	16/4/3	2	종료
부산복합CC#1	45.0	16/4/2	16/4/8	7	종료
부산복합CC#2	45.0	16/4/23	16/4/29	7	종료
부산복합CC#3	45.0	16/4/16	16/4/22	7	종료
부천복합ST#1	15.0	16/4/4	16/4/16	13	종료
분당복합GT#6	7.8	16/3/14	16/4/7	25	종료
분당복합GT#7	7.8	16/4/18	16/5/12	25	진행중
분당복합GT#8	7.8	16/4/9	16/4/12	4	종료
서인천복합GT#1	15.0	16/4/4	16/4/7	4	종료
서인천복합ST#1	7.5	16/4/4	16/4/7	4	종료
서인천복합GT#2	15.0	16/4/11	16/4/21	11	종료
서인천복합ST#2	7.5	16/4/11	16/4/21	11	종료
서인천복합GT#6	15.0	16/4/26	16/6/2	38	진행중
서인천복합ST#6	7.5	16/4/26	16/6/2	38	진행중
서인천복합GT#7	15.0	16/4/21	16/5/1	11	종료
서인천복합ST#7	7.5	16/4/21	16/5/1	11	종료
신인천복합CC#1	45.0	16/4/24	16/5/5	12	진행중
신인천복합CC#2	45.0	16/4/25	16/5/6	12	진행중
신인천복합#5GT	15.0	16/4/5	16/4/15	11	종료
신인천복합#6GT	15.0	16/4/6	16/4/16	11	종료
신인천복합#3ST	15.0	16/4/6	16/4/15	10	종료
신인천복합#5GT	15.0	16/4/27	16/4/30	4	종료
신인천복합#6GT	15.0	16/4/27	16/4/30	4	종료
신인천복합#3ST	15.0	16/4/23	16/4/30	8	종료
신인천복합CC#4	45.0	16/4/17	16/4/30	14	종료
안동복합CC#1	36.2	16/4/30	16/5/4	5	진행중
안양복합GT#3	7.5	16/4/11	16/4/21	11	종료
오성복합GT#1	16.6	16/4/9	16/4/10	2	종료
오성복합GT#2	16.6	16/4/9	16/4/10	2	종료
오성복합GT#3	16.6	16/4/9	16/4/10	2	종료
오성복합ST#1	27.3	16/4/9	16/4/10	2	종료
영월복합GT#1	18.3	16/4/10	16/5/20	41	진행중
영월복합GT#2	18.3	16/4/3	16/5/13	41	진행중
영월복합GT#3	18.3	16/4/23	16/5/12	20	진행중
영월복합ST#1	29.9	16/4/23	16/5/12	20	진행중
울산복합GT#1	10.0	16/4/7	16/4/10	4	종료
울산복합GT#2	10.0	16/4/7	16/4/10	4	종료
울산복합ST#1	10.0	16/4/7	16/4/10	4	종료
울산복합ST#3	15.0	16/4/23	16/5/1	9	종료
율촌복합GT#1	16.4	16/4/5	16/4/15	11	종료
율촌복합GT#2	16.4	16/4/5	16/4/15	11	종료
율촌복합ST#1	19.8	16/4/5	16/4/15	11	종료
인천복합GT#4	16.4	16/4/25	16/4/30	6	종료
인천복합GT#5	15.0	16/4/18	16/4/22	5	종료
인천복합GT#6	15.0	16/4/18	16/4/22	5	종료
인천복합ST#3	15.0	16/4/18	16/4/22	5	종료
일산복합ST#1	20.0	16/4/1	16/4/3	3	종료
파주열병합GT#1	16.3	16/4/28	16/6/26	60	진행중
파주열병합GT#2	16.3	16/4/28	16/6/26	60	진행중
파주열병합ST	18.9	16/4/28	16/6/26	60	진행중
평택복합GT#2	8.0	16/4/8	16/4/12	5	종료
평택복합GT#3	8.0	16/4/29	16/5/3	5	진행중
평택복합ST#1	16.0	16/4/29	16/5/3	5	진행중
평택복합CC#2	86.9	16/4/30	16/5/5	6	진행중
포스코파워복합GT#9	10.0	16/4/4	16/4/12	9	종료
포스코파워복합GT#18	24.3	16/4/30	16/5/15	16	진행중
포스코파워복합ST#8	13.3	16/4/30	16/5/15	16	진행중
포천복합GT#1	24.1	16/4/16	16/5/12	27	진행중
포천복합GT#2	24.1	16/4/21	16/5/17	27	진행중
포천복합ST#1	24.4	16/4/21	16/5/12	22	진행중
제주내연#2	4.0	16/3/26	16/4/27	33	종료
세종천연가스GT#1	16.7	16/4/1	16/5/3	33	진행중
세종천연가스GT#2	16.7	16/4/6	16/5/8	33	진행중
세종천연가스ST#1	19.6	16/4/6	16/5/3	28	진행중
대구열병합	4.4	16/4/25	16/6/1	38	진행중
양주열병합GT#1	16.5	16/4/2	16/4/4	3	종료
양주열병합GT#2	16.5	16/4/2	16/4/4	3	종료
양주열병합ST#1	19.4	16/4/2	16/4/4	3	종료
일평균 예방정비량	1,223.4