본 보고서는 계통운영시스템을 통해 취득된 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영  참고자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘16년 6월)

2016. 7

수급계획팀 대리 홍승완 (☎8615)

		목 차

Ⅰ. 전력수급 및 수요실적 집계	1

1. 전력수급 현황	1

2. 최대 전력수요	6

3. 평균 전력수요	7

Ⅱ. 설비용량 및 예방정비 실적 집계	8

1. 설비용량 현황	8

2. 발전기 계획예방정비	9

Ⅲ. 전기품질 유지 현황	10

1. 계통주파수	10

2. 계통전압	15

[붙  임] 발전기 예방정비 실적	18

Ⅰ. 전력수급 및 전력수요 실적 집계

1. 전력수급 현황

<최근 5년간 6월 최대전력 발생일 수급 현황>

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾, %, %p]

구 분	’15. 6. 24 (수, 15시)	’16. 6. 23 (목, 15시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	9,568.1	9,894.8	326.7	3.4
공급능력[a]	8,404.7	8,095.6	-309.1	-3.7
최대전력[b]	6,988.2	7,281.6	293.4	4.2
공급예비력[a-b]	1,416.5	814.0	-602.5	-
(예비율)	(20.3)	(11.2)	(-9.1)
운영예비력	1,111.6	756.2	-355.4	-
(예비율)	(15.9)	(10.4)	(-5.5)

□ 공급능력은 전년 대비 309.1만㎾, 3.7% 감소한 8,095.6만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 326.7만㎾(신월성#2, 하남열병합, 명품오산열병합 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신월성#1, 울산#4C/C, 영흥#2,6, 삼천포#6, 하동#8 등

- 감소 : 한울#3,5, 한빛#2, 한울#2, 양양양수#1~4, 영흥#1,5 등

□ 공급예비력은 602.5만㎾ 감소한 814.0만㎾ 기록

<최근 5년간 6월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’15. 6. 24 (수, 15시)	’16. 6. 23 (목, 15시)	전년대비 증감
최대전력[b]		2,679.0	2,723.8	44.8
(점유율)		(38.3)	(37.4)	-0.9%p
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,311.9	2,416.4	104.5
	융통전력	1,110.0	1,060.0	-50.0
	계	3,421.9	3,476.4	54.5
공급예비력[a-b]		742.9	752.6	9.7
(예비율)		(27.7%)	(27.6%)	-0.1%p

□ 최대전력은 전년대비 44.8만㎾ 증가한 2,723.8만㎾를 시현했으며,

공급능력은 54.5만㎾ 증가한 3,476.4만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 하남열병합, 명품오산열병합 상업운전 시작 등

- 감소 : 파주열병합, 평택화력#3 정비 등

□ 공급예비력은 9.7만㎾ 증가한 752.6만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		'15. 6. 12 (금, 21시)	’16. 6. 24 (금, 12시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전능력	46.6	61.3	14.7
	연계선	35.0	40.0	5.0
	계	81.6	101.3	19.7
최대전력[b]		56.8	66.1	9.3
평균전력		50.7	57.0	6.3
공급예비력[a-b]		24.8	35.2	10.4
(예비율)		(43.7)	(53.3)	9.6%p

□ 최대전력은 전년대비 9.3만㎾ 증가한 66.1만㎾를 시현했으며,

공급능력은 전년대비 19.7만㎾ 증가

□ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 전년도 제주내연#1, 남제주기력#1 계획예방정비 시행으로 금년대비 공급능력 감소

라. 예비력 확보 실적

공급, 운영예비력은 주말 및 법정 공휴일을 제외한 평일 기준

□ 최저 공급예비력 : 6.23(목), 814.0만㎾(11.2%)

□ 평균 공급예비력은 1,187.8만㎾로 전년 대비 260.6만㎾ 감소

<공급예비력 추이>	<공급예비력 분포>

□ 최저 운영예비력 : 6.23(목), 756.2만㎾(10.4%)

실시간 계통운영 관제를 위한 가용 예비력의 총 확보량이며, 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준(산업부 고시, 제2015-112호) 제2조 및 전력시장운영규칙 제1.1.2조에 따라 규정된 운영예비력(보조서비스 시장에서 정산) 확보량은 별도임.

□ 평균 운영예비력은 1,126.3만㎾로 전년 대비 76.5만㎾ 감소

※ 평균 운영예비력 : ‘16년 6월 : 1,126.3만㎾, ‘15년 6월 : 1,202.9만㎾

<운영예비력 추이>	<운영예비력 분포>

마. 기상 및 최대전력수요

□ 6월 전국 평균기온은 22.3℃로 평년(21.2℃)보다 1.1℃ 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 이동성 고기압과 저기압의 영향으로 남쪽으로부터 따뜻한 공기 유입

□ 전국 강수량은 67.4㎜로 평년(158.6㎜)보다 적었음(41%)

바. 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’15	83.9	78.8	80.8	86.2	81.1	82.3	78.4	78.8	77.1	85.4	79.6	90.0
	’16	80.5	78.9	80.7	86.2	82.2	80.8	-	-	-	-	-	-

2. 최대 전력수요

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

[단위 : 만㎾, ℃]

가. 최대전력 발생일 수급실적

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정하며, 평균전력의 ( )는 양수동력 포함한 수요실적임.

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’15.6.24 15H	수	6,988.2	5,106.4	6,089.0 (6,109.3)	87.1	20.6 ~ 29.0 (21.1~ 30.6) 서울 최저/최고기온
’16.6.23 15H	목	7,281.6	5,112.8	6,338.5 (6,366.1)	87.0	20.2 ~ 29.3 (19.6~ 29.4)

□ 2016년 6월 23일(목) 15시에 전년 동월 대비 293.4만㎾(4.2%) 증가한

7,281.6만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균은 2.5%였으나 작년 6월 피크일 대비 수도권 기온증가로 최대전력 증가율 증가

3. 평균 전력수요

<전년 대비 월별 최대전력 및 평균전력>

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정 (단, 평균전력은 양수동력을 제외한 순수한 수요실적)

[단위 : 만㎾, %]

가. 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15년	'16년
	6월	4월	5월	6월
최대전력 (증가율)	6,988.2 (0.1)	6,576.5 (-1.2)	6,801.1 (1.3)	7,281.6 (4.2)
발생일시	6.24(수) 15시	4.7(목) 10시	5.31(화) 15시	6.23(목) 15시
월 평균전력 (증가율)	5,753.3 (2.2)	5,670.3 (-1.2)	5,592.6 (2.7)	5,881.2 (2.2)

□ 월 평균전력은 5,881.2만㎾로 전년 동월 5,753.3만㎾ 대비 127.9만㎾, 2.2% 증가

나. 연도별 6월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	평균증가율 ('11 ~'16년)
최대전력	6,687.2	6,739.0	6,847.2	6,980.1	6,988.2	7,281.6
(증가율)	6.4%	0.8%	1.6%	1.9%	0.1%	4.2%	2.5%
월 평균전력	5,339.8	5,513.1	5,573.2	5,632.0	5,753.3	5,881.2
(증가율)	4.8%	3.2%	1.1%	1.1%	2.2%	2.2%	2.4%

Ⅱ. 설비용량 및 계획예방정비 집계

1. 설비용량 현황

<원별 및 회사별 설비 현황>

[’16. 6. 30 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율
원자력		24	2,171.57	21.9
석 탄		67	2,636.79	26.6
국내탄		6	112.50	1.1
유 류		232	414.05	4.2
LNG		219	3,260.21	32.9
양 수		16	470.00	4.7
신재생	수력	41	158.18	1.6
	기타	20,621	671.51	6.8
합 계		21,226	9,894.81	100.0

회 사 별		대수	설비용량	비율
한전자회사	수력원자력	81	2,703.89	27.3
	남동발전	79	998.00	10.1
	중부발전	56	830.64	8.4
	서부발전	60	932.64	9.4
	남부발전	79	916.19	9.3
	동서발전	54	913.94	9.2
소 계		409	7,295.30	73.7
민자발전	포스코에너지	31	372.29	26.3
	엠피씨	15	187.09
	동두천드림파워㈜	9	171.85
	GS EPS	11	151.85
	지역난방공사	25	149.23
	포천복합㈜	8	145.18
	수자원공사	142	134.3
	SK E&S	9	99.4
	GS파워	11	90.51
	평택에너지㈜	5	77.29
	에스파워	3	75.12
	한전	215	19.56
	기타	20,333	925.84
소 계		20,817	2,599.51	26.3
합 계		21,226	9,894.81	100.0

급전방식	대 수	설비용량	비율
중앙 급전 발전기	377	9,075.91	91.7
비중앙 급전 발전기	20,849	818.90	8.3
합 계	21,226	9,894.81	100

2. 발전기 계획예방정비

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1,117.3만㎾로 전년 동월 대비 340.5만㎾ 증가, 전월 대비 283.5만㎾ 감소

□ 여름철 피크 대비 계획예방정비 종료로 전월대비 정비량 감소

<연간 일평균 예방정비량>

[단위 : 만㎾]

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'15년	'16년		증 감
	6월	5월	6월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	182.5	327.4	441.2	258.6	113.7
석 탄	275.8	315.7	186.1	-89.7	-129.6
가스(복합)	171	546.4	220.9	49.5	-325.4
유 류	71.4	64.9	114.0	42.6	49.1
기 타	75.6	146.3	155.0	79.5	8.8
합 계	776.8	1,400.7	1,117.3	340.5	-283.5

<발전원별 일평균 예방정비량>

Ⅲ. 전기품질 유지 현황

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 99.99%로 연간 목표를 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		6월 실적	2016년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.99/49.01%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
누계	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.99%/49.01%

구분	59.80 이하	59.80 ∼59.85	59.85 ∼59.90	59.90 ∼59.95	59.95 ∼60.00	60.00 ∼60.05	60.05 ∼60.10	60.10 ∼60.15	60.15 ∼60.20	60.20 이상
횟수	0	0	0	1,539	659,340	632,625	2,496	0	0	0
점유율	0.00	0.00	0.00	0.12	50.87	48.81	0.19	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	5(일) 11시	60.09
최저주파수[Hz]	18(토) 09시	59.92
최저유지율[%]	-	-

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 5일 일요일 10:09 순간적인 수요 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
5(일) 10:09	-	4,978.5 → 4,948.4	60.06 → 60.09

○ 최저주파수

- 18일 토요일 08:04 순간적인 수요 증가의 영향으로 최저주파수 기록

일시	정지발전기	발전력변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
18(토) 08:04	-	5,419.2 → 5,451.9	59.94 → 59.92

○ 최저유지율

- 전 시간대 유지율 100.0% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	436.7	138.4 (10일 24시)	시간대별 평균값
최소	186.4	20.3 (19일 05시)
평균	316.0	53.7

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

347

171

92

50

31

20

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 유지율 100.0% 기록

<월간 시간대별 누적 주파수 유지율>

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.69%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time error 변동량	Time error 누적	비 고
최고	8.30	1.29	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최저	-3.54	-0.94
월평균	0.317643329	-0.001357835

○ Time Error 최고 발생일시 : 6.25(토) 03:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 6.11(토 ) 15:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	6월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.00	100.00	99.99	+0.01
345㎸	100.00	99.99	99.97	+0.02

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0
345kV	100.0	99.95	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV
	‘15. 6	‘16. 6	증감	‘15. 5	‘16. 5	증감
전압유지율	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-

다. 분석결과

□ 154㎸ 전압 유지율은 100%로 전년 동월과 같음

□ 345㎸ 전압 유지율은 100%로 전년 동월과 같음

□ 전월과 비교하여 전압유지율 변동 없음

□ 부하변동 시기임에도 조상설비 등 계통설비의 신속한 조작으로 유지 기준 초과개소 없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 주요 변전소별 전압 분포

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.1kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.0kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	157.8kV	100.00%

○ 수도권 전압 실적

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 신포천S/S에서 163kV(평일 12시), 최저전압은 신경서S/S에서 156kV(평일 20시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 양주S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 서안성S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 신성남S/S에서 160kV(월요일 01시), 최저전압은 신가좌S/S에서 154kV(토요일 13시)으로 운영됨

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.6kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.1kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	157.9kV	100.00%

- 주요모선 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 동울산S/S에서 163kV(평일 22시), 최저전압은 신옥천S/S에서 156kV(평일 00시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 신탕정S/S에서 161kV(평일 07시), 최저전압은 군산S/S에서 155kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 당진TP에서 160kV(월요일 03시), 최저전압은 세종S/S에서 154kV(평일 03시)으로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 분포

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
353㎸(336~360㎸)	360kV	339kV	352.2kV

○ 주요 변전소별 전압 분포

- 주요 모선의 전압은 339∼360kV 수준이며, 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 최고전압은 신양양S/S에서 360kV(평일 17시), 최저전압은 신옥천S/S에서 339kV(평일 11시)으로 운영됨

[붙임1]

2016년 6월 발전기 예방정비 실적

발전기명	용량 (만kW)	정비실적			비고
		시작일	종료일	일수
고리원자력#1	58.7	16/6/23	16/7/31	39	진행중
한빛원자력#2	95.0	16/5/5	16/7/24	81	진행중
한울원자력#2	95.0	16/5/9	16/6/17	40	종료
한울원자력#3	100.0	16/2/12	16/7/5	145	진행중
한울원자력#5	100.0	16/5/9	16/7/16	69	진행중
신월성원자력#2	100.0	16/6/8	16/8/5	59	진행중
당진화력#1	50.0	16/5/2	16/7/8	68	진행중
당진화력#3	50.0	16/6/23	16/6/30	8	종료
보령화력#2	50.0	16/6/4	16/6/9	6	종료
영흥화력#1	80.0	16/5/14	16/7/17	65	진행중
영흥화력#5	87.0	16/6/16	16/6/24	9	종료
태안화력#1	50.0	16/5/28	16/6/2	6	종료
태안화력#6	50.0	16/5/28	16/6/2	6	종료
동해화력#2	20.0	15/11/5	15/12/31	57	종료
동해화력#2	20.0	16/6/4	16/6/16	13	종료
서천화력#2	20.0	16/5/28	16/6/4	8	종료
울산화력#4	40.0	16/5/30	16/6/15	17	종료
울산화력#5	40.0	16/3/28	16/7/2	97	진행중
울산화력#6	40.0	16/6/11	16/6/23	13	종료
평택화력#3	35.0	16/5/28	16/6/28	32	종료
청평양수#1	20.0	16/5/21	16/6/18	29	종료
청평양수#2	20.0	16/5/21	16/6/22	33	종료
양양양수#1	25.0	16/4/15	16/7/12	89	진행중
양양양수#3	25.0	16/4/15	16/7/12	89	진행중
양양양수#4	25.0	16/4/20	16/7/12	84	진행중
양양양수#2	25.0	16/2/25	16/9/11	200	진행중
청송양수#1,2	60.0	16/6/27	16/7/1	5	종료
섬진강수력#2	1.4	15/10/1	16/6/30	274	종료
섬진강수력#3	0.6	16/4/1	16/6/29	90	종료
안동수력#2	4.5	16/2/26	16/6/10	106	종료
안동수력#1	4.5	16/6/2	16/7/22	51	진행중
충주소수력#5	0.6	16/6/13	16/6/17	5	종료
합천수력#1	5.0	16/6/13	16/6/14	2	종료
합천수력#2	5.0	16/6/14	16/6/15	2	종료
화천수력#3	2.7	16/5/2	16/6/5	35	종료
동두천복합GT#1	28.6	16/5/21	16/6/14	25	종료
동두천복합GT#2	28.6	16/5/21	16/6/14	25	종료
동두천복합ST#1	28.6	16/5/21	16/6/14	25	종료
보령복합GT#5	15.0	16/4/25	16/6/3	40	종료
보령복합GT#6	15.0	16/5/30	16/6/2	4	종료
보령복합ST#3	15.0	16/5/12	16/6/2	22	종료
부산복합GT#7	15.0	16/5/16	16/6/30	46	종료
부산복합GT#8	15.0	16/5/21	16/7/7	48	진행중
부산복합ST#4	15.0	16/5/21	16/6/30	41	종료
분당복합ST#2	11.5	16/6/13	16/6/17	5	종료
서인천복합GT#5	15.0	16/5/24	16/6/29	37	종료
서인천복합ST#5	7.5	16/5/24	16/6/29	37	종료
서인천복합GT#6	15.0	16/4/26	16/6/2	38	종료
서인천복합ST#6	7.5	16/4/26	16/6/2	38	종료
안양복합GT#3	7.5	16/6/13	16/6/16	4	종료
울산복합GT#5	15.0	16/6/6	16/6/29	24	종료
율촌복합GT#1	16.4	16/5/23	16/6/2	11	종료
율촌복합GT#2	16.4	16/6/3	16/7/3	31	진행중
인천복합GT#1	16.1	16/5/28	16/6/2	6	종료
인천복합GT#2	16.1	16/6/3	16/6/8	6	종료
인천복합GT#6	15.0	16/6/18	16/6/30	13	종료
일산복합GT#5	10.0	16/5/30	16/6/3	5	종료
일산복합GT#6	10.0	16/5/20	16/6/24	36	종료
파주열병합GT#1	16.3	16/4/28	16/6/26	60	종료
파주열병합GT#2	16.3	16/4/28	16/6/26	60	종료
파주열병합ST	18.9	16/4/28	16/6/26	60	종료
제주내연#1	4.0	16/6/27	16/6/30	4	종료
한림복합ST#1	3.5	16/5/4	16/7/1	59	종료
노원열병합	3.7	16/5/15	16/7/5	52	진행중
수원열병합	4.3	16/5/22	16/6/25	35	종료
청주열병합	6.1	16/5/27	16/6/30	35	종료
일평균 예방정비량	1,117.3