Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

ꏚ 월별 최대/평균전력 추이

구 분	9월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	비고
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	5,174.4 (-1.9)	5,421.2 (9.1)	5,339.7 (6.8)	5,172.2 (5.4)	4,848.4 (7.1)	4,626.4 (4.1)	5,194.1 (2.6)	5,526.3 (2.9)	5,899.4 (8.0)
발생일시	9/4일 15시	1/5일 19시	2/8일 24시	3/13일 23시	4/20일 23시	5/30일 15시	6/29일 15시	7/14일 15시	8/16일 12시
월 평균전력 (전년대비,%)	4,173.6 (6.3)	4,546.5 (4.9)	4,634.5 (10.8)	4,412.3 (5.1)	4,147.9 (7.0)	3,999.7 (5.1)	4,132.8 (3.9)	4,170.6 (0.5)	4,541.5 (10.1)	양수동력제외

ꏚ 9월 최대전력 분석

○ 9월 최대전력은 5,174.4만㎾로 전년(5,275.2만㎾)대비 1.9% 감소

- 전년도 피크일(9/1)은 최고기온 31.2℃의 무더운 날씨로 인해 최대전력이     큰 폭 증가하였으나 금년 피크일은 27.5℃로 낮아 전년대비 감소

․월 최고기온 평균 : ‘05년 : 26.1℃,   ‘06년 : 25.5℃(0.6℃↓)

․월 평균기온 평균 : ‘05년 : 22.3℃,   ‘06년 : 20.9℃(1.4℃↓)

- 9월 2주는 전년대비 1.7℃ 낮은 저온현상을 보이며 주중 최대전력이 15시에서 20시로 이동 발생

☞ 10월, 11월 전력수요 전망

○ 10월은 대기온도 감소와 더불어 냉방수요 감소량만큼 난방수요가 증가하면서   주별 전력수요는 고른 분포를 보일 전망이며, 추석연휴가 5년 만에 10월에      발생하여 연중 최저수요가 9월에서 10월로 이전될 전망임

○ 11월은 대기온도 하강과 함께 급격한 난방수요 증가로 10월에 비해 300만kW증가한 5,299만kW, 평균전력은 4,503만kW로 전망됨

ꏚ 최근 5년간 9월 최대/평균전력 추이

(단위 : 만kW)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006
최대전력 (증가율) 피크일 기온	4,452.4 (10.8) 31.0℃	4,488.0 (0.8) 27.4℃	4,659.4 (3.8) 29.9℃	5,275.2 (13.2) 30.8℃	5,174.4 (-1.9) 27.5℃
평균전력 (증가율)	3,315.7 (3.4)	3,448.9 (4.0)	3,668.1 (6.4)	3,925.5 (7.0)	4,173.6 (6.3)

○ 9월은 월초에 30℃ 이상의 늦더위 발생여부에 따라 최대전력의 증가율             변화가 크게 나타남

- ‘02년과 ’05년은 월초에 30℃를 웃도는 무더위 발생으로 10%이상의 증가율을         기록한 반면 그 외 연도는 -1.9 ~ 3.8%의 낮은 증가율을 보임

ꏚ 평균전력 : 4,173.6만㎾(전년대비 6.3% 증가)

- 전년 동월의 추석연휴에도 불구하고 기온 하락에 따른 냉방부하 감소로         낮은 증가율 시현

․‘05년도 설연휴 기간(9.17~9.20) 보정 시 3.5% 증가로 추정됨

ꏚ 주별 피크일 부하곡선 비교

○ 1주는 주요도시 최고기온이 27.5℃로 냉방부하가 발생하여 15시에 최대전력발생

○ 2～4주는 기온저하에 따른 냉방부하 감소로 20시에 최대전력 발생

․1주 대비 15시 전력수요가 평균 425만kW정도 감소를 보임

2. 전력수요와 기온

ꏚ 9월 기상분석

○ 9월 기상

- 중순까지는 주로 평년대비 낮은 기온을 보인 반면 중순 이후 평년대비 높은 기온 유지

- 9월 최고기온 평균은 30년 평균보다 0.4℃ 낮은 25.5℃를 기록

- 9월 11일 최고기온 평균은 30년 평균대비 5.1℃낮은 20.9℃ 기록

- 강수량은 서울이 평년의 8%수준에 머무는 등 경기, 영서 및 충청지방을      중심으로 평년치에 크게 미달

3. 부하율

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율(%)	06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5	79.6	75.5	77.0	80.7
	06년	87.2	83.6	85.5	85.7	85.7	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4

○ 하계피크로 연중 최저치를 기록하던 부하율이 9월 최대전력수요가 큰 폭 감소하면서 부하율이 상승함. 전년도는 월초 늦더위로 인한 최대전력의 급격한   증가 및 추석연휴로 인한 평균전력 감소로 연중 최저 부하율 기록

Ⅱ. 발전 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적 및 증가율

(단위 : GWh, %)

구 분		9월		1월~9월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05년	'06년	'05년	'06년	9월	누계
수 력	일 반	393	208	2,556	2,665	-47.1	4.3
	양 수	129	191	1,369	1,596	48.1	16.6
	소수력	6	6	54	70	0.0	29.6
	소 계	528	405	3,979	4,331	-23.3	8.8
국 내 탄		478	424	4,450	4,479	-11.3	0.7
석 탄		10,497	11,154	94,979	99,884	6.3	5.2
중 유		804	630	12,392	8,963	-21.6	-27.7
가스, 복합		4,520	4,943	39,971	52,944	9.4	32.5
원 자 력		11,403	12,488	109,626	111,463	9.5	1.7
기 타		267	302	2,838	2,938	13.1	3.5
합 계		28,497	30,346	268,235	285,002	6.5	6.3

○ 9월 총 발전량은 약 303억㎾h로 전년 동기간 대비 약 6.5% 증가

- 원자력 : 전년 동월대비 예방정비량 감소(248만kW/일 → 87만kW/일)로 9.5% 증가

- 석  탄 : 전년대비 예방정비량 증가에도 불구하고 당진화력 #5,6 신규발전 및 전년도 추석연휴기간 발전량 감소로 인해 전년대비 6.3% 증가

- 국내탄 : 영동#2, 서천#2의 예방정비(33일)로 전년대비 11.3% 감소

- 가스,복합 : 광양복합 #1,2CC 신규발전으로 전년 동월대비 9.4% 증가

- 중  유 : 원자력, 석탄 및 복합발전량 증가로 인한 가동률 감소로 21.6% 감소

○ 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 유류 ⇒ 국내탄 ⇒ 수력  순

2. 이용률

ꏚ 발전원별 이용률

구 분	9월		1~9월 누계		증가율(%p)
	'05	'06	'05	'06	9월	누계
수 력 (양 수)	19 (7.8)	11.5 (8.0)	15.6 (9.1)	15.1 (8.7)	-7.5 (0.2)	-0.5 (-0.4)
국 내 탄	59.0	52.3	60.4	60.8	-6.7	0.4
석 탄	89.2	89.3	88.7	88.8	0.1	0.1
중 유	27.0	21.2	45.8	33.1	-5.8	-12.7
복 합	42.0	43.0	41.7	50.9	1.0	9.2
원 자 력	89.4	97.9	95.6	96.0	8.5	0.4
합 계	64.1	65.0	67.3	68.2	0.9	0.9

○ 9월 총 발전설비 이용률은 65.0%로 전년대비 0.9%p 증가

- 수  력 : 강수량 감소로 전년대비 7.5%p 감소

- 원자력 : 예방정비량 감소로 전년대비 8.5%p 증가

- 국내탄 : 영동 #2, 서천 #2 예방정비로 인해 전년대비 6.7%p 감소

- 중  유 : 기저 및 복합발전량 증가로 인한 가동률 감소로 전년대비 5.8%p 감소

- 석탄, 복합 : 전년대비 설비증가율과 발전 증가율이 비슷하여 이용률도 전년도와 비슷한 수준을 유지함

3. 제약연료 사용실적

ꏚ 9월 가스 및 국내탄 사용실적

(단위 : 천톤)

구 분	9월			1~9월 누계			비 고
	'05	'06	증감(%)	'05	'06	증감(%)	연간 계획
가 스	647	632	-2.3	5,908	7,172	21.4	10,100
국내탄	194	180	-7.2	1,785	1,779	-0.3	2,356

○ 1일 평균 가스 사용량 : 21.1천톤

○ 1일 평균 국내탄 사용량 : 6.0천톤

○ 가스소비는 월초 수요감소로 인해 감소세를 보였으나, 26~28일은 원자력 2기 고장정지로 인해 가스소비가 급격히 증가함

○ 국내탄은 연간 배정물량 범위 내에서의 발전입찰에 의한 것으로 대체로 월간   평준화된 모습을 보임

ꏚ 월별 LNG 사용 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	평균
가 스	788	912	1,122	931	732	708	585	762	632	797

○ 1,2월 : 발전용 LNG 수급비상에 따른 중유우선가동 및 출력상향운전으로 감축

○  3월 : 기저발전기 예방정비 착수로 가스 사용량 증가

○ 4,5월 : 기온상승으로 인한 전력수요 감소로 가스 사용량 감소추세

○ 6,7월 : 전력수요는 증가가 저조한 가운데 기저발전량 증가로 가스 사용량은    전월대비 감소

○ 8월 : 최대 및 평균전력증가로 전월대비 30% 증가하였으나, 원자력 및 석탄        발전량 증가로 연평균보다 낮은 사용량 기록

○ 9월 :  하절기 대비 기온저하로 인한 전력수요 감소로 전월 대비 17% 감소

4. 발전공급능력 및 예비력

ꏚ 주별 전력수급 (주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만kW)

구 분	1주	2주	3주	4주
설비용량	6,477,8	6,477.8	6,477.8	6,477.8
공급능력	6,146.0	6,059.6	5,944.5	5,804.0
최대전력	5,174.4	4,819.3	4,900.8	4,877.3
예비력(%)	971.6(18.8)	1,240.3(25.7)	1,043.7(21.3)	926.7(19.0)

- 설비용량 증가내역 : 청송양수 #1등 45.5만kW

․청송양수 #1(30만kW, 9/30)     ․남제주화력 #3(10만kW, 9/28)

․강원풍력(5만kW, 9/28)         ․영흥태양광(5MW, 9/30)

ꏚ 발전원 및 회사별 설비용량 현황(9월말 기준)

(단위 : 만kW)

발전원별	설비용량	회사별	설비용량
원 자 력	1,771.6 (27.2)	한수원	1,825.1 (28.0)
석 탄	1,734.0 (26.6)	남 동	719.4 (11.0)
국 내 탄	112.5 (1.7)	중 부	850.0 (13.0)
수력·양수	518.0 (7.9)	서 부	758.0 (11.6)
복 합	1,590.0 (24.4)	남 부	767.1 (11.8)
중 유	412.9 (6.3)	동 서	850.1 (13.0)
L N G	153.8 (2.4)	기 타	753.6 (11.6)
제 주	64.8 (1.0)	총 설비용량	6,523.3
기 타	165.1 (2.5)

ꏚ 주별 예비력(주간 평균기준)

○ 최저 예비력 : 846.8만㎾, 17.5%, 9.27(수)

- 울진 #3 및  영광 #3 고장정지(200만kW)로 최저예비력 기록

○ 월간 예비력 평균은 1,350만㎾로 적정 예비력 확보

-  예비율은 17.5%～54.6% 유지

- 9월 중순까지 기온저하로 인해 전년보다 높은 예비력을 유지하였으나                  9/15~20일은 전년도 추석연휴로 인해 전년대비 낮은 예비력을 보임.

5. 발전기 정비실적

ꏚ 월별 예방정비 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
총정비일수(일)	151	319	670	712	737	686	366	51	545
일평균 정비량(만㎾/일)	163	252	688	759	699	559	253	12	417

ꏚ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
복 합	17	33	48	90	124	185	92	6	101
석 탄	6	47	205	311	300	230	112	2	129
원자력	88	89	327	246	168	93	32	0	87
중 유	0	1	28	39	48	37	17	4	46
기타	52	82	80	73	59	14	0	0	54
평균 정비량	163	252	688	759	699	559	253	12	417

○ 하계피크 이후 전력수요 감소기를 맞아 발전기 예방정비가 본격적으로 실시되어 일평균 417만kW의 정비가 이루어짐. 10월은 동절기 전력수급을 위한 가을철 예방정비가 크게 늘어날 전망

※  발전기 예방정비 현황(9월) : 붙임1 참조

Ⅲ. 전기품질

1. 계통주파수

ꏚ 계통주파수 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년대비
	9월	누계	9월	누계	9월	누계
유지율(%)	99.75	99.81	99.81	99.74	-0.06	0.07

※ '06년 주파수 유지율 목표 : 99.64% (60±0.1Hz 기준)

ꏚ  주파수 유지율

○ 9월 주파수 유지율은 99.75%로 연간목표(99.64%) 대비 0.11%p 초과 달성

- 유지기준 초과실적 집중관리 및 부별 전기품질평가 시행으로 유지실적 양호

- MOS-EMS 연계운전 및 계통수요 감소로 석탄발전기 정격출력 운전대수는         10대로 조정 운전

2. 계통전압

ꏚ 154kV 계통전압 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년 동기대비
	9월	누계	9월	누계	9월	누계
유지율(%)	100.0	100.0	100.0	100	-	-

※ '06년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압  유지     범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성 하였으며 평균전압도 159kV        수준으로 매우 안정적으로 운전하였음.