‘06年 12月 전력계통 운영실적

2006. 1

계통운영처

수급조정팀 과장 이창근(☎6822)

노승주(☎6825)

‘06년 12월 실적 종합

ꏅ 설비용량 : 6,551.4만kW    ꏅ 최대전력 : 5,550.8만kW

ꏅ 평균전력 : 4,783.1만kW    ꏅ 발전량 : 357억kWh

ꏅ 발전설비 증가 : 28만kW    ꏅ 예방정비량 : 294만kW/일

ꏅ 주파수유지율 : 99.58%     ꏅ 계통전압유지율 : 100%

◇ 전력수요 증가 둔화 :  12월은 엘니뇨현상으로 인한 기온상승이 뚜렷이 나타나면서     최대전력 1.9%, 평균전력 0.5%의 저조한 전력수요 증가를 나타냈다. 이는 월        최저기온이 전년 동월대비 5.1℃ 상승하면서 난방수요의 증가를 둔화시켰고,         또한 전년도의 높은 전력수요 증가로 인한 반락효과에 기인한 것으로 보인다.       이처럼, 올겨울은 엘니뇨현상이 지속되면서 전년대비 전력수요 증가가 낮을 것으로     전망된다.

◇ 발전설비 신설 및 폐지 : 12월은 청송양수 2호기(30만kW) 준공 및 남제주       1,2호기(2만kW) 폐지로 총 설비용량은 전월대비 28만kW가 증가하였으며,         전년 동월대비 325만kW, 5.2%의 발전설비 증가를 기록하였다. 또한 당진 7호기     및 제주기력 4호기가 최초발전을 실시하여 설비 준공을 준비 중이다. 앞으로도     전력수요 증가에 상응하는 신규설비의 지속 준공으로 안정적 전력수급에 차질이      없을 것으로 전망된다.

◇ LNG 열량단가 상승세 : 9월 이후 지속중인 LNG 열량단가 상승으로          가스발전은 전년 동월대비 11% 감소를 나타냈다. 이는 상대적으로 하향 안정세를     보이고 있는 중유 및 기타발전의 증가로 인해 감소 폭이 더욱 커졌으며 최근     국제유가의 하락세와 LNG 연량단가의 상승을 감안할 때 앞으로도 복합발전의     감소는 계속될 것으로 전망된다.

◇ 지속적인 전기품질 향상 : 전기품질 측면의 연간 전압유지율은 연간 유지      목표치 99.90% 보다 0.1%p 초과한 100%를 달성하였으며, 계통주파수 유지율     또한 연간 목표치인 99.64%(60±1Hz)보다 0.15%p 초과한 99.79%를 달성하였다.     계통전압은 매월 100% 유지율을 달성하는 완벽함을 보였으며, 주파수 또한      매년 유지율 목표치를 상회하며 지속적인 품질향상을 유지하고 있다. 부서간     경쟁을 통한 내부경쟁력 강화 및 데이터화를 통한 유지실적 관리로 전기품질이     꾸준히 향상되고 있다.

Ⅰ. 전력수요 실적

1. 최대전력 및 평균전력

ꏚ 월별 최대/평균전력 추이

구 분	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
최대전력(만㎾) (전년대비,%)	5,550.8 (1.9)	5,421.2 (9.1)	5,339.7 (6.8)	5,172.2 (5.4)	4,848.4 (7.1)	4,626.4 (4.1)	5,194.1 (2.6)	5,526.3 (2.9)	5,899.4 (8.0)	5,174.4 (-1.9)	4,903.3 (6.0)	5,207.1 (4.2)
발생일시	12/28일 18시	1/5일 19시	2/8일 24시	3/13일 23시	4/20일 23시	5/30일 15시	6/29일 15시	7/14일 15시	8/16일 12시	9/4일 15시	10/17일 19시	11/30일 23시
월 평균전력 (전년대비,%)	4,783.1 (0.5)	4,546.5 (4.9)	4,634.5 (10.8)	4,412.3 (5.1)	4,147.9 (7.0)	3,999.7 (5.1)	4,132.8 (3.9)	4,170.6 (0.5)	4,541.5 (10.1)	4,173.6 (6.3)	3,965.3 (1.0)	4,457.1 (5.0)

ꏚ 12월 최대전력

○ 12월 최대전력은 5,550.8만㎾로 전년(5,445.1만㎾)대비 1.9% 증가하였고

11월(5,207.1만kW) 대비 6.6% 증가

- 전년 동월대비 기온상승(5.1℃↑)으로 인해 전력수요 증가율 둔화

․월 최저기온 평균 : ‘06년 : -0.8℃,   ’05년 : -5.9℃,  평년 : -2.1℃

- 전년도의 이상한파로 인한 높은 증가율(12.2%)로 인한 반락현상으로 낮은         증가율(1.9%) 기록

- 11월은 심야난방전력 사용으로 23시에 최대전력이 발생하였으나, 12월은        기온저하에 따른 전열기 상시투입과 점등부하로 인해 18시 발생

ꏚ 12월 평균전력은 4,783.1만㎾로 전년 동월(4,757.4만kW)대비 0.5% 증가

○ 기온상승으로 인한 난방수요 증가 둔화로 월별 증가율은 연중 최저이나

평균전력은 심야전력 영향으로 연중 최고치 기록

ꏚ 최근 5년간 12월 최대/평균전력 추이

(단위 : 만kW)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006
최대전력	4,470.4	4,613.4	4,854.9	5,445.1	5,550.8
(증가율)	(10.1)	(3.2)	(5.2)	(12.2)	(1.9)
발생일	12.12	12.19	12.23	12.19	12.28
평균전력	3,833.7	4,015.5	4,181.4	4,757.4	4,783.1
(증가율)	(8.2)	(4.7)	(4.1)	(13.8)	(0.5)
최저온도	-5.2	-5.4	-5.2	-7.3	-8.9

○ -5℃이하의 저온지속일수에 따라 최대전력 증가율 차이 발생

- 저온지속일 : 2002년 : 4일,  2006년 : 9일,  기타년도 : 1일

○ 올해는 전년도의 높은 증가율로 인해 상대적으로 낮은 증가율 시현

○ 2002년 이후 12월 평균 증가율

- 최대전력 : 6.0%, 평균전력 : 6.2%

2. 부하율

구 분		월별 부하율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율(%)	‘06년	83.9	86.8	85.3	86.2	86.5	79.6	75.5	77.0	80.7	80.9	85.6	86.2
	‘05년	87.2	83.6	85.5	85.7	85.7	78.6	77.2	75.5	74.4	84.9	84.9	87.4

○ 전년대비 1.2%p 감소하였으며 11월 대비 0.6%p 증가

○ 동절기 기온저하에 의한 난방부하 발생으로 증가할 것으로 전망했으나 기온상승으로 인한 평균전력 증가 둔화로 전년대비 1.2%p 감소

3. 전력수요와 기온

ꏚ 12월 기상분석

○ 12월 기상

- 예년에 비해 따듯한 날씨가 이어지면서 세계적으로 ‘눈 없는’ 12월을 보냄

- 월 최저기온 평균은 평년대비 1.3℃, 전년대비 5.1℃ 낮은 -0.8℃를 기록

- 전년도는 최저기온이 전일 영하권에 머문 반면 금년은 15일에 불과함

- 월말에 급격한 기온하락과 함께 28일에 월 최대전력 발생

- 월 최저기온은 29일(금)에 발생(-10.8℃)하였으나 연말 주말효과로 인해 28일(목)에 월 최대전력 발생

ꏚ 12월 전력수요 온도민감도

○ 전력수요 온도 민감도 : 15만kW/℃

- 최저기온이 영상권에 머무는 날이 많아지면서 온도변화에 대한 전력수요               변동이 전년 동월대비(40만kW/℃) 감소를 나타냄

Ⅱ. 발전 및 정비실적

1. 발전실적

가. 원별 발전실적 및 증가율(발전단 기준)

(단위 : GWh, %)

구 분		12월		1월~12월 누계		전년대비 증가율(%)
		'05년	'06년	'05년	'06년	12월	누계
수 력	일 반	237	129	3,385	3,031	-45.6	-10.5
	양 수	71	100	1,620	1,793	40.8	10.7
	소수력	5	6	72	90	20.0	25.0
	소 계	313	235	5,077	4,914	-24.9	-3.2
국 내 탄		512	614	5,903	5,889	19.9	-0.2
석 탄		11,934	12,217	128,490	133,904	2.4	4.2
중 유		1,707	2,604	15,401	14,337	52.5	-6.9
가스, 복합		7,911	7,037	58,144	69,402	-11.0	19.4
원 자 력		12,704	12,541	146,857	148,969	-1.3	1.4
기 타		417	455	3,934	4,129	9.1	5.0
합 계		35,498	35,703	363,806	381,544	0.6	4.9

○ 12월 총 발전량은 약 357억㎾h로 전년 동기간 대비 약 0.6% 증가

- 원자력 : 정비량 증가로 인해 전년대비 소폭 감소를 보임

- 석  탄 : 전년수준의 예방정비를 기록한 가운데 당진#6의 신규발전으로 전년대비 2.4% 소폭 증가

- 국내탄 : 전년도는 영동 #1 예방정비(31일간)가 있었으나 금년은 전호기 운전으로 전년대비 19.9% 증가

- 가스, 복합 : 전년수준의 전력수요를 기록한 가운데 LNG 열량단가 상승과 중유 및 석탄발전 증가로 인한 상대적 감소로 전년대비 11% 감소

- 중  유 : 유가하락으로 인한 가동률 증가로 전년대비 52.5% 증가

○ 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 유류 ⇒ 국내탄 ⇒ 수력  순

2. 이용률

ꏚ 발전원별 이용률

구 분	12월		1~12월 누계		증가율(%p)
	'05	'06	'05	'06	12월	누계
수 력 (양 수)	10.8 (4.2)	6.0 (5.8)	14.9 (8.0)	12.2 (6.8)	-4.8 (1.6)	-2.7 (-1.2)
국 내 탄	61.2	73.4	59.9	59.8	12.2	-0.1
석 탄	95.3	94.7	89.1	88.8	-0.6	-0.3
중 유	55.6	84.8	42.6	39.6	29.2	-3.0
복 합	69.7	58.2	45.0	49.7	-11.5	4.7
원 자 력	96.4	95.1	96.3	96.0	-1.3	-0.3
합 계	76.6	73.4	67.9	67.9	-3.2	0.0

○ 12월 총 발전설비 이용률은 전년대비 3.2%p 감소한 73.4% 기록

- 수  력 : 강수량 감소로 전년대비 4.8%p 감소

- 원자력 : 정비량 증가로 인한 발전감소로 1.3%p 소폭 감소

- 중  유 : 유가 하락에 따른 발전 증가로 전년대비 29.2%p 증가

- 석  탄 : 전년대비 예방정비량 증가로 인해 0.6%p 감소

- 복  합 : LNG 열량단가 상승 및 중유발전 증가에 따른 복합발전 감소로 11.5%p 감소

- 국내탄 : 예방정비 감소로 인해 전년대비 12.2%p 증가

3. 제약연료 사용실적

ꏚ 12월 가스 및 국내탄 사용실적

(단위 : 천톤)

구 분	12월			1~12월 누계			비 고
	'05	'06	증감(%)	'05	'06	증감(%)	연간 계획
가 스	1,157	991	-14.3	8,524	9,462	11.0	10,100
국내탄	208	249	19.7	2,373	2,327	-1.9	2,356

○ 1일 평균 가스 사용량 : 32천톤

○ 1일 평균 국내탄 사용량 : 8천톤

○ 가스는 12월 사용량이 전년 동월대비 14.3% 감소

- 기온상승으로 인한 전력수요 증가 둔화 및 12월 중유발전 증가에 따른 복합    발전 감소에 기인

○ 국내탄 사용량은 전년 동월대비 19.7% 증가하였으며 연간사용실적은 전년도 수준을 유지

ꏚ 월별 제약연료 사용실적 비교

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
가 스	788	912	1,122	931	732	708	585	762	632	522	777	991	789
국내탄	215	158	224	220	173	177	195	236	180	127	173	249	194

○ 국내탄 : 장기 연휴기간(설, 추석)을 제외하고는 전력수요에 따른 배정물랑으로            연중 일정수준 사용

○ 가 스  :  난방부하 발생으로 인한 전력수요 증가로 가스사용량 증가 추세

4. 발전공급능력 및 예비력

ꏚ 주별 전력수급 (주별 최대전력 발생일 기준)

(단위 : 만kW)

구 분	1주	2주	3주	4주
설비용량	6,523.3	6,523.3	6,523.3	6,553.4
공급능력	6,040.2	6,409.2	6,380.1	6,463.5
최대전력	5,450.5	5,400.8	5,524.8	5,550.8
예비력(%)	589.7(10.8)	1,008.4(18.7)	855.3(15.5)	912.7(16.4)

ꏚ 발전원 및 회사별 설비용량 현황(12월말 기준)

(단위 : 만kW)

발전원별	설비용량	회사별	설비용량
원 자 력	1,771.6 (27.0)	한수원	1,825.1 (27.9)
석 탄	1,734.0 (26.5)	남 동	719.4 (11.0)
국 내 탄	112.5 (1.7)	중 부	850.0 (13.0)
수력·양수	548.0 (8.4)	서 부	788.0 (12.0)
복 합	1,590.0 (24.3)	남 부	765.1 (11.7)
중 유	412.9 (6.3)	동 서	850.1 (13.0)
L N G	153.8 (2.3)	기 타	753.7 (11.5)
제 주	62.8 (1.0)	총 설비용량	6,551.4
기 타	165.8 (2.5)

○ 변동내역 : 청송양수 #2 : 30만kW,  남주내연 #1,2 : -2만kW(폐지)

ꏚ 일별 예비전력 추이

○ 최저 예비력 : 589.7만㎾, 10.8%, 12.4(월)

- 전년도는 이상한파로 인한 난방수요 증가로 낮은 예비력을 보인 반면,           금년은 기온상승으로 인한 전력수요 증가율 감소로 충분한 예비력 유지

- 월평균 예비력 : ‘06년 : 1,072만kW,   '05년 : 865.2만kW

5. 발전기 정비실적

ꏚ 월별 예방정비 실적

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
총정비일수(일)	151	319	670	712	737	686	366	51	545	729	693	306
일평균 정비량(만㎾/일)	163	252	688	759	699	559	253	12	417	458	562	294

ꏚ 발전원별 정비량 추이

(단위 : 만㎾/일)

발전원	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
복 합	17	33	48	90	124	185	92	6	101	154	97	24
석 탄	6	47	205	311	300	230	112	2	129	110	208	98
원자력	88	89	327	246	168	93	32	0	87	42	140	127
중 유	0	1	28	39	48	37	17	4	46	85	36	1
기타	52	82	80	73	59	14	0	0	54	67	80	44
평균 정비량	163	252	688	759	699	559	253	12	417	458	562	294

- 일평균 예방정비량은 전월대비 268만kW, 48% 감소한 294만kW 기록

- 난방수요 증가에 따른 공급능력 확보 차 예방정비량 감소

- 난방부하 발생기인 2월까지는 정비실적 감소 전망

Ⅲ. 전기품질

1. 계통주파수

ꏚ 계통주파수 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년대비
	12월	누계	12월	누계	12월	누계
유지율(%)	99.58	99.79	99.13	99.70	0.45	0.09

※ '06년 주파수 유지율 목표 : 99.64% (60±0.1Hz 기준)

ꏚ  주파수 유지율

○ 12월 주파수 유지율은 99.58%로 연간목표(99.64%) 대비 0.06%p 미달

- 경제급전을 위한 석탄발전기 출력상향운전 증가로 인한 주파수 조정               예비력 감소로 주파수 유지율 하락

2. 계통전압

ꏚ 154kV 계통전압 유지실적

구 분	2006년		2005년		전년 동기대비
	12월	누계	12월	누계	12월	누계
유지율(%)	100.0	100.0	99.65	99.96	0.35	0.04

※ '06년 계통전압 유지율 목표 : 99.90%

○ 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압  유지     범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성 하였으며 평균전압도 159kV        수준으로 매우 안정적으로 운전하였음.