본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘17년 10월)

2017. 11

수급계획팀 대리 김장근 (☎8616)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’16.10.31 (18시)	월	6,828.2	4,676.8	6,059.8	88.7	4.2 ~ 10.7 (서울 : 0.7 ~ 8.2)
’17.10.10 (17시)	화	7,011.3	4,962.9	6,161.0	87.8	18.7 ~ 26.2 (서울 : 18.6 ~ 24.8)

□ 2017년 10월 10일(화) 17시에 전년 동월 대비 183.1만㎾(2.7%) 증가한

7,011.3만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 1.9% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 2.7% 기록

나. 기상 실적

□ 10월 전국 평균기온은 15.3℃로 평년 14.3℃보다 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 남쪽을 지나는 저기압의 영향과 고기압 가장자리에 자주 들면서 구름 낀 날이 많아 최저기온 크게 상승하여 전국 평균기온이 평년보다 높았음

□ 전국 강수량은 67.6㎜로 평년 50.2㎜보다 많았음(평년대비 137%)

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'16년	'17년
	10월	8월	9월	10월
최대전력 (증가율, %)	6,828.2 (4.5%)	8,448.9 (-0.8%)	7,311.5 (-2.9%)	7,011.3 (2.7%)
발생일시	10.31(월) 18시	8.7(월) 15시	9.19(월) 16시	10.10(화) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	5,687.3 (2.0%)	6,514.4 (-0.5%)	6,062.9 (5.3%)	5,632.6 (-1.0%)

- 월 평균전력은 5,632.6만㎾로 전년 동월 5,687.3만㎾ 대비 54.7만㎾, 1.0% 감소

□ 연도별 10월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	평균증가율 ('12 ~'17년)
최대전력	6,162.2	6,491.1	6,481.1	6,532.2	6,828.2	7,011.3
(증가율, %)	-1.5%	5.3%	-0.2%	0.8%	4.5%	2.7%	1.9%
월 평균전력	5,256.9	5,490.5	5,565.4	5,578.1	5,687.3	5,632.6
(증가율, %)	-0.9%	4.4%	1.4%	0.2%	2.0%	-1.0%	1.0%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’16	80.5	78.9	80.7	86.2	82.2	80.8	77.6	76.9	76.5	83.3	81.8	82.2
	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’16. 10. 31 (월, 18시)	’17. 10. 10 (화, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	10,306.8	11,524.9	1,218.1	11.8
공급능력[a]	7,856.3	8,873.6	1,017.3	12.9
최대전력[b]	6,828.2	7,011.3	183.1	2.7
공급예비력[a-b]	1,028.1	1,862.3	834.2	-
(예비율, %)	(15.1%)	(26.6%)	(11.5%p)
운영예비력	865.2	1,640.3	775.1	-
(예비율, %)	(12.7%)	(23.4%)	(10.7%p)

□ 공급능력은 전년 대비 1,017.3만㎾ 증가한 8,873.6만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 1,318.1만㎾(신보령#1,2, 파주문산#1,2C/C, 신고리#3 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#1,2, 태안#10, 파주문산#1,2C/C, GS당진#4C/C, 신고리#3 등

- 감소 : 고리#1,3,4, 신고리#1, 한빛#4,6, 삼천포#3 등

□ 공급예비력은 834.2만㎾ 증가한 1,862.3만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’16. 10. 31 (월, 18시)	’17. 10. 10 (화, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,545.0	2,671.6	126.6
	융통전력	1,130.0	1,090.0	-40.0
	계	3,675	3,761.6	86.6
최대전력[b]	발전량	1,906.8	1,751.3	-155.5
	융통전력량	494.7	801.1	306.4
	계	2,401.5	2,552.4	150.9
	(전국대비 점유율, %)	(35.2%)	(36.4%)	(1.2%p)
공급예비력[a-b]		1,273.5	1,209.2	-64.3
(예비율, %)		(53.0%)	(47.4%)	(-5.6%p)

□ 최대전력은 전년대비 150.9만㎾ 증가한 2,552.4만㎾가 되었으며,

공급능력은 86.6만㎾ 증가한 3,761.6만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 파주문산#1,2C/C, 포천천연#1C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 서울#5 폐지, 평택#4, 포천#2C/C, 하남열병합 등

□ 공급예비력은 64.3만㎾ 감소한 1,209.2만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		'16. 10. 3 (월, 20시)	’17. 10. 10 (화, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	38.30	55.10	16.80
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	6.21	0.46	-5.75
	계	84.51	95.56	11.05
최대전력[b]	발전량	33.99	32.09	-1.90
	연계량	28.81	34.06	5.25
	비중앙 (신재생 등)	1.42	0.46	-0.96
	계	64.22	66.61	2.39
평균전력		55.46	57.40	1.94
공급예비력[a-b]		20.29	28.95	8.66
(예비율, %)		(31.6%)	(43.5%)	(11.9%p)

□ 최대전력은 전년대비 2.39만㎾ 증가한 66.61만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 11.05만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 남제주기력#1,2 등

- 감소 : 제주내연#2, 신재생 공급능력 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’17. 10. 31 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,252.9	21.4%
	석 탄	59	3,412.5	32.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	111	1,610.1	15.3%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	유 류	17	319.0	3.0%	유류복합 포함(한림)
소 계		248	8,123.9	77.3%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	124	2,096.9	20.0%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	9	70.2	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		155	2,384.8	22.7%
합 계		403	10,508.7	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 27,891대(1,081.3만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1805.5만㎾로 전년 동월 대비 28.9만㎾ 감소, 전월 대비 698.9만㎾ 증가

□ 전력수요가 낮아지는 가을 경부하 기간으로 계획예방정비량 증가

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'16년	'17년		증 감
	10월	9월	10월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	401.8	594.6	689.5	287.7	94.9
석 탄	659.4	196.9	456.8	-202.6	259.9
가스(복합)	439.3	199.4	425.9	-13.4	226.5
유 류	52.2	5.7	59.4	7.2	53.7
기 타	281.7	110.1	173.9	-107.8	63.8
합 계	1834.4	1106.6	1805.5	-28.9	698.9

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		10월 실적	2017년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.35/49.65%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	-	-
누계	99.98	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.37%/49.63%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	19	682	673,875
점유율	0.00	0.00	0.00	0.05	50.32

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	663,594	1,030	0	0	0
점유율	49.55	0.08	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	16(월) 13시	60.10
최저주파수[Hz]	19(목) 13시	59.87
최저유지율[%]	19(목) 13시	98.94

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 16일 월요일 12:01 점심시간 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
16(월) 12:01	-	6,358.8 → 6,336.5	60.07 → 60.10

○ 최저주파수

- 19일 목요일 12:06 태안#10 Trip의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
19(목) 12:06	태안#10	6,265.8 → 6,109.5	59.98 → 59.87

○ 최저유지율

- 16일 목요일 12:06 태안#10 Trip의 영향으로 12:00~13:00 시간대 최저

유지율 98.94% 기록 (월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	438.7	111.5 (13일 24시)	시간대별 평균값
최소	199.4	14.2 (28일 18시)
평균	323.8	50.3

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

355

177

74

27

14

6

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 16일 목요일 12:06 태안#10 Trip의 영향으로 12:00~13:00 시간대

최저유지율 99.97% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.87%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	3.88	1.28	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-2.69	-0.90
월평균	0.189950004	0.002139957

○ Time Error 최고 발생일시 : 10.15(월) 01:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 10.04(수) 13:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	10월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	99.96	99.96	99.99	-0.03%P
345㎸	99.94	99.93	99.98	-0.05%P
765㎸	100.0	99.99	99.98	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.94	99.94	99.91	99.96	99.97	99.95	99.99	99.97	99.96
345kV	99.72	99.93	99.91	99.93	99.95	99.95	99.95	99.98	99.97	99.94
765kV	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘16. 10	‘17. 10	증감	‘16. 10	‘17. 10	증감	‘16. 10	‘17. 10	증감
전압유지율	100.0	99.96	-0.04	100.0	99.94	-0.06	-	100.0	-

다. 분석결과

□ 추석연휴 부하감소에 따라 위반개소 발생

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 군산, 신진천S/S 등 12개소

- 345kV : 세종, 군산, 새만금, 신경산, 대구S/S, 양양PP 등 23개소

□ 추석연휴 기간 154kV 전압유지기준을 전시간대 160±4kV로 임시변경

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	155kV	159.2kV	100.0%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.4kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	161kV	154kV	158.3kV	99.96%

○ 수도권 전압 실적

- 경부하 시 인천CC, 신성남S/S 등에서 6건 전압 유지기준 초과

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	154kV	159.4kV	99.94%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.2kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	161kV	154kV	158.1kV	99.96%

- 경부하 시 위반사항 9건 중 군산S/S에서 3건 전압 유지기준 초과

- 중부하 시 신진천S/S에서 14건 전압 유지기준 미만으로 운전됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	363kV	337kV	352.3kV	22kV	99.94%

- 주요 모선의 전압은 337∼363kV 수준이며, 순간 최고전압은 세종S/S에서 363kV(추석연휴 01시), 최저전압은 청송PP에서 337kV(평일 14시)로 운영됨

- 전체 위반건수 63건 중 양양PP에서 7건, 세종, 군산, 새만금S/S에서 5건 전압

유지기준 초과

- 강원, 전남, 전북지역의 전압이 높게 운전되었으며

- 신온양, 신탕정S/S 전압은 항시 낮게 유지됨

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	784kV	750V	767kV	23kV	100.0%

- 주요 모선의 전압은 750∼784kV 수준이며, 최고전압은 당진TP에서 784kV

(평일 12시), 최저전압은 신가평S/S에서 750kV(토요일 11시)로 운영됨