본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘17년 11월)

2017. 12

수급계획팀 대리 김장근 (☎8616)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’16.11.30 (11시)	수	7,495.9	5,757.9	6,675.2	89.1	2.9 ~ 11.1 (서울 : 0.7 ~ 9.8)
’17.11.24 (10시)	금	7,760.5	6,032.0	7,018.5	90.4	-1.0 ~ 5.7 (서울 : -2.5 ~ 2.9)

□ 2017년 11월 24일(금) 10시에 전년 동월 대비 264.6만㎾(3.5%) 증가한

7,760.5만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 2.4% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 3.5% 기록

나. 기상 실적

□ 11월 전국 평균기온은 6.8℃로 평년 7.6℃보다 낮았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 차고 건조한 공기가 지속적으로 유입되어 추운 날이 계속되면서 전국 평균기온이 평년보다 낮았음

□ 전국 강수량은 12.7㎜로 평년 46.7㎜보다 적었음(평년대비 25%)

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'16년	'17년
	11월	9월	10월	11월
최대전력 (증가율, %)	7,495.9 (1.3%)	7,311.5 (-2.9%)	7,011.3 (2.7%)	7,760.5 (3.5%)
발생일시	11.30(수) 11시	9.19(월) 16시	10.10(화) 17시	11.24(금) 10시
월 평균전력 (증가율, %)	6,130.6 (2.0%)	6,062.9 (5.3%)	5,632.6 (-1.0%)	6,353.0 (3.6%)

- 월 평균전력은 6,353.0만㎾로 전년 동월 6,130.6만㎾ 대비 222.4만㎾, 3.6% 증가

□ 연도별 11월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	평균증가율 ('12 ~'17년)
최대전력	6,906.2	7,268.6	6,933.4	7,396.5	7,495.9	7,760.5
(증가율, %)	2.2%	5.2%	-4.6%	6.7%	1.3%	3.5%	2.4%
월 평균전력	5,830.3	5,914.2	5,870.5	5,890.6	6,130.6	6,353.0
(증가율, %)	4.8%	1.4%	-0.7%	0.3%	4.1%	3.6%	2.3%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’16	80.5	78.9	80.7	86.2	82.2	80.8	77.6	76.9	76.5	83.3	81.8	82.2
	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	81.9	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’16. 11. 30 (수, 11시)	’17. 11. 24 (금, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	10,329.9	11,627.8	1,297.9	12.6
공급능력[a]	8,502.4	9,280.7	778.3	9.2
최대전력[b]	7,495.9	7,760.5	264.6	3.5
공급예비력[a-b]	1,006.5	1,520.2	513.7	-
(예비율, %)	(13.4%)	(19.6%)	(6.2%p)
운영예비력	985.0	1,381.5	396.5	-
(예비율, %)	(13.1%)	(17.8%)	(4.7%p)

□ 공급능력은 전년 대비 778.3만㎾ 증가한 9,280.7만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 1,297.9만㎾(신보령#1,2, 파주문산#1,2C/C, 신고리#3 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#1,2, 태안#10, 파주문산#1,2C/C, GS당진#4C/C, 신고리#3 등

- 감소 : 고리#1,3,4, 신고리#1, 한빛#4,6, 삼천포#3 등

□ 공급예비력은 513.7만㎾ 증가한 1,520.2만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’16. 11. 30 (수, 11시)	’17. 11. 24 (금, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,821.0	3,162.4	341.4
	융통전력	1,080.0	1,070.0	-10.0
	계	3,901.0	4,232.4	331.4
최대전력[b]	발전량	2,103.0	2,445.6	342.6
	융통전력량	621.6	573.2	-48.4
	계	2,724.6	3,018.8	294.2
	(전국대비 점유율, %)	(36.4%)	(38.9%)	(2.5%p)
공급예비력[a-b]		1,176.4	1,213.6	37.2
(예비율, %)		(43.2%)	(40.2%)	(-3.0%p)

□ 최대전력은 전년대비 294.2만㎾ 증가한 3,018.8만㎾가 되었으며,

공급능력은 331.4만㎾ 증가한 4,232.4만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 파주문산#1,2C/C, 포천천연#1C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 서울#5 폐지, 평택#3 등

□ 공급예비력은 37.2만㎾ 증가한 1,213.6만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		'16. 11. 24 (목, 19시)	’17. 11. 23 (목, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	60.00	50.20	-9.80
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	6.81	12.03	5.22
	계	106.81	102.23	-4.58
최대전력[b]	발전량	26.11	33.18	7.07
	연계량	25.76	29.00	3.24
	비중앙 (신재생 등)	17.83	12.03	-5.80
	계	69.70	74.21	4.51
평균전력		60.46	64.80	4.34
공급예비력[a-b]		37.11	28.02	-9.09
(예비율, %)		(53.2%)	(37.8%)	(-15.4%p)

□ 최대전력은 전년대비 4.51만㎾ 증가한 74.21만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 4.58만㎾ 감소

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신재생 공급능력 등

- 감소 : 제주G/T#4, 한림복합G/T#1 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’17. 11. 30 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,252.87	21.4%
	석 탄	59	3,412.46	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	108	1,591.34	15.1%
	수 력	37	529.52	5.0%	양수 포함
	유 류	17	319.00	3.0%	유류복합 포함(한림)
소 계		245	8,105.18	76.9%
민간 회사	석 탄	2	119.00	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	129	2,153.50	20.4%
	수 력	20	98.66	0.9%
	유 류	9	70.19	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		160	2,441.35	23.1%
합 계		405	10,546.53	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 27,891대(1,081.29만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1779.0만㎾로 전년 동월 대비 241.6만㎾ 증가, 전월 대비 26.5만㎾ 감소

□ 가을철 집중되었던 예방정비가 종료됨에 따라 예방정비량이 감소

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'16년	'17년		증 감
	11월	10월	11월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	669.8	689.5	750.1	80.3	60.6
석 탄	437.0	456.8	581.6	144.6	124.8
가스(복합)	146.3	425.9	141.5	-4.8	-284.4
유 류	40.0	59.4	105.0	65.0	45.6
기 타	244.3	173.9	200.8	-43.5	26.9
합 계	1537.4	1805.5	1779.0	241.6	-26.5

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		11월 실적	2017년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.35/49.65%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	-
누계	99.98	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.35%/49.65%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	0	678	651,826
점유율	0.00	0.00	0.00	0.05	50.30

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	643,079	417	0	0	0
점유율	49.62	0.03	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	5(일) 02시	60.07
최저주파수[Hz]	28(화) 15시	59.91
최저유지율[%]	-	-

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 5일 일요일 01:45 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
5(일) 01:45	-	5,234.7 → 5,211.2	60.04 → 60.07

○ 최저주파수

- 28일 화요일 14:20 삼척그린#2 Trip의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
28(화) 14:20	삼척그린#2	7,217.9 → 7,159.1	60.01 → 59.91

○ 최저유지율

-  전시간대 유지율 100.0% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	414.8	167.7 (30일 24시)	시간대별 평균값
최소	202.0	17.4 (28일 16시)
평균	317.4	53.7

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

380

196

89

52

30

15

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전시간대 유지율 100.0% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.92%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	5.17	1.08	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-2.43	-1.17
월평균	0.129307651	-0.004775363

○ Time Error 최고 발생일시 : 11.22(수) 16:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 11.30(목) 21:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	11월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	99.95	99.96	99.99	-0.03%P
345㎸	99.97	99.93	99.98	-0.05%P
765㎸	100.0	99.99	99.98	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.94	99.94	99.91	99.96	99.97	99.95	99.99	99.97	99.96	99.95
345kV	99.72	99.93	99.91	99.93	99.95	99.95	99.95	99.98	99.97	99.94	99.97
765kV	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘16. 11	‘17. 11	증감	‘16. 11	‘17. 11	증감	‘16. 11	‘17. 11	증감
전압유지율	99.99	99.95	-0.04	99.99	99.97	-0.02	-	100.0	-

다. 분석결과

□ 경기, 전남·북지역 등에서 전압유지기준을 초과 위반함

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 곤지암, 성동, 신성남, 신김제, 군산, 신광주S/S 등 18개소

- 345kV : 동서울, 새만금, 신양양S/S, 인천CC, 포천천연CC, 양양PP

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.4kV	100.0%
부하변동시	157±4㎸	163kV	153kV	158.4kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	163kV	152kV	158.1kV	99.85%

○ 수도권 전압 실적

- 경부하 시 위반사항 20건 중 곤지암S/S에서 6건, 신성남S/S에서 5건, 성동S/S 4건 전압 유지기준 초과

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.6kV	100.0%
부하변동시	157±4㎸	161kV	154kV	158.1kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	161kV	154kV	158.1kV	99.91%

- 경부하 시 위반사항 17건 중 신김제S/S에서 3건, 신광주S/S 3건 전압 유지기준 초과

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361kV	337kV	352.4kV	20kV	99.97%

- 주요 모선의 전압은 337∼361kV 수준이며, 순간 최고전압은 양양PP에서 361kV(토요일 10시), 최저전압은 예천PP에서 337kV(평일 04시)로 운영됨

- 전체 위반건수 32건 중 양양PP에서 27건 전압유지기준 초과

- 동서울,새만금,신양양S/S,인천CC,포천천연CC에서 1건씩 전압유지기준 초과

- 신온양,신탕정,아산,신제천,신진천S/S의 전압이 전반적으로 낮게 운전됨

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	784kV	750V	767kV	23kV	100.0%

- 주요 모선의 전압은 750∼784kV 수준이며, 최고전압은 당진TP에서 784kV

(평일 12시), 최저전압은 신가평S/S에서 750kV(토요일 11시)로 운영됨