본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘18년 1월)

2018. 3

수급계획팀 대리 김장근 (☎8616)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’17.1.23 (11시)	월	8,365.7	5,980.1	7,368.3	88.1	-10.2 ~ -1.8 (서울 : -12.6 ~ -4.0)
’18.1.25 (17시)	목	8,724.7	6,899.9	7,959.2	91.2	-14.1 ~ -6.2 (서울 : -16.4 ~ -9.5)

□ 2018년 1월 25일(목) 17시에 전년 동월 대비 359.0만㎾(4.3%) 증가한

8,724.7만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 2.7% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 4.3% 기록

나. 기상 실적

□ 1월 전국 평균기온은 –2.0℃로 평년(-1.6℃ ~ -0.4℃)보다 낮았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 찬 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크게 나타났음

□ 전국 강수량은 21.1㎜로 평년(18.4㎜∼28.7㎜)과 비슷하였음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'17년			'18년
	1월	11월	12월	1월
최대전력 (증가율, %)	8,365.7 (0.8%)	7,760.5 (3.5%)	8,513.3 (6.5%)	8,724.7 (4.3%)
발생일시	1.23(월) 11시	11.24(금) 10시	12.12(화) 10시	1.25(목) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	6,601.8 (-1.1%)	6,353.0 (3.6%)	6,933.8 (5.4%)	7,150.6 (8.3%)

- 월 평균전력은 7,150.6만㎾로 전년 동월 6,601.8만㎾ 대비 548.8만㎾, 8.3% 증가

□ 연도별 1월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	연 평균증가율 ('13 ~'18년)
최대전력	7,652.2	7,675.1	7,779.6	8,297.2	8,365.7	8,724.7
(증가율, %)	5.0%	0.3%	1.4%	6.7%	0.8%	4.3%	2.7%
월 평균전력	6,464.8	6,299.4	6,528.4	6,678.3	6,601.8	7,150.6
(증가율, %)	6.1%	-2.6%	3.6%	2.3%	-1.1%	8.3%	2.0%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	81.9	81.4
	’18	82.0

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’17. 1. 23 (월, 11시)	’18. 1. 25 (목, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	10,623.8	11,642.8	1,019.0	9.6
공급능력[a]	9,544.3	9,914.7	370.4	3.9
최대전력[b]	8,365.7	8,724.7	359.0	4.3
공급예비력[a-b]	1,178.6	1,190.0	11.4	-
(예비율, %)	(14.1%)	(13.6%)	(-0.5%p)
운영예비력	1,051.3	1,095.3	44.0	-
(예비율, %)	(12.6%)	(12.6%)	(0.0%p)

□ 공급능력은 전년 대비 370.4만㎾ 증가한 9,914.7만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 1,019.0만㎾(신보령#1,2, 파주문산#1,2C/C, 포천천연#1 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#1,2, 태안#10, 파주문산#1,2C/C, GS당진#4C/C 등

- 감소 : 고리#1,4, 신고리#3, 한빛#4,6, 평택C/C#1 등

□ 공급예비력은 11.4만㎾ 증가한 1,190.0만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 1. 23 (월, 11시)	’18. 1. 25 (목, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,924.0	3,325.4	401.4
	융통전력	1,160.0	1,100.0	-60.0
	계	4,084.0	4,425.4	341.4
최대전력[b]	발전량	2,366.6	2,731.1	364.5
	융통전력량	759.3	800.1	40.8
	계	3,125.9	3,531.2	405.3
	(전국대비 점유율, %)	(37.4%)	(40.5%)	(3.1%p)
공급예비력[a-b]		958.1	894.2	-63.9
(예비율, %)		(30.7%)	(25.3%)	(-5.4%p)

□ 최대전력은 전년대비 405.3만㎾ 증가한 3,531.2만㎾가 되었으며,

공급능력은 341.4만㎾ 증가한 4,425.4만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 파주문산#1,2C/C, 동탄열병합#1C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 서울#5 폐지 등

□ 공급예비력은 63.9만㎾ 감소한 894.2만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 1. 23 (월, 19시)	’18. 1. 26 (금, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	60.10	60.60	0.50
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	18.58	22.14	3.56
	계	118.68	122.74	4.06
최대전력[b]	발전량	33.28	43.19	9.91
	연계량	33.01	29.67	-3.34
	비중앙 (신재생 등)	18.58	22.14	3.56
	계	84.87	95.00	10.13
평균전력		74.96	84.18	9.22
공급예비력[a-b]		33.81	27.74	-6.07
(예비율, %)		(39.8%)	(29.2%)	(-10.6%p)

□ 최대전력은 전년대비 10.13만㎾ 증가한 95.00만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 4.06만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신재생 공급능력 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’18. 1. 31 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,252.87	21.4%
	석 탄	59	3,412.46	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.34	14.6%
	수 력	37	529.52	5.0%	양수 포함
	유 류	17	319.00	3.0%	유류복합 포함(한림)
소 계		240	8,057.18	76.5%
민간 회사	석 탄	2	119.00	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	131	2,191.33	20.8%
	수 력	20	98.66	0.9%
	유 류	9	70.19	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		162	2,479.18	23.5%
합 계		402	10,536.36	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 29,395대(1,106.40만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1211.8만㎾로 전년 동월 대비 520.9만㎾ 증가, 전월 대비 258.0만㎾ 감소

□ 겨울철 수급 대책 기간으로 예방정비량이 감소

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'17년		'18년	증 감
	1월	12월	1월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	511.0	910.0	982.9	471.9	72.9
석 탄	105.9	331.7	117.5	11.6	-214.2
가스(복합)	26.2	55.6	21.4	-4.8	-34.2
유 류	0.0	6.7	0.0	0.0	-6.7
기 타	47.8	165.8	90.0	42.2	-75.8
합 계	690.9	1469.8	1211.8	520.9	-258.0

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		1월 실적	2018년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.01/49.99%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	99.99	100.0	99.98	100.0	100.0
실적	100.0
누계	100.0

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.01%/49.99%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	9	1,148	668,591
점유율	0.00	0.00	0.00	0.09	49.92

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	668,822	630	0	0	0
점유율	49.94	0.05	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	17(수) 23시	60.09
최저주파수[Hz]	11(목) 12시	59.88
최저유지율[%]	11(목) 12시	99.5

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 17일 수요일 22:53 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
17(수) 22:53	-	6,914.3 → 6,888.7	60.05 → 60.09

○ 최저주파수

- 11일 목요일 11:08 평택복합CC#2 Trip 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
11(목) 11:08	평택복합CC#2	85,466 → 85,075	59.97→ 59.88

○ 최저유지율

- 11일 목요일 11:08 평택복합CC#2 Trip의 영향으로 11:00~12:00

시간대 최저유지율 99.5% 기록 (월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	434.6	152.2 (15일 24시)	시간대별 평균값
최소	177.3	19.8 (13일 19시)
평균	322.1	56.2

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

420

233

111

64

45

33

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 11일 목요일 11:08 평택복합CC#2 Trip의 영향으로 11:00~12:00

시간대 최저유지율 99.98% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.87%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	3.05	1.04	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-3.66	-1.74
월평균	-0.008335593	0.000127912

○ Time Error 최고 발생일시 : 1.22(월) 16:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 1.11(목) 15:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	1월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	99.97	99.97	99.99	-0.02%P
345㎸	99.95	99.95	99.98	-0.03%P
765㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	99.97
345kV	99.95
765kV	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘17. 1	‘18. 1	증감	‘17. 1	‘18. 1	증감	‘17. 1	‘18. 1	증감
전압유지율	100.0	99.97	-0.03	99.72	99.95	+0.23	99.99	100.0	+0.01

다. 분석결과

□ 강원, 경기, 경기북부 등에서 전압유지기준을 초과 위반함

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 신양양, 서안성, 미금, 신온산, 곤지암 등 11개소

- 345kV : 신양양, 북평TP, 양양PP, 동서울, 신강진 등 8개소

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	155kV	159.3kV	99.99%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.4kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	161kV	154kV	158.3kV	99.94%

○ 수도권 전압 실적

- 경부하 시 위반사항 8건 중 미금S/S 3건, 곤지암S/S 2건, 화성S/S, 신성남S/S, 중부S/S 각 1건이 전압 유지기준 초과

- 중부하 시 위반사항 1건 중 서안성S/S 1건이 전압 유지기준 미달

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.8kV	100.0%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.4kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	161kV	153kV	158.2kV	99.93%

- 경부하 시 위반사항 15건 중 신양양S/S 10건, 신온산S/S 2건, 청원S/S, 신대연S/S, 신양산S/S 각 1건 전압 유지기준 초과

- 중부하 시 위반사항 없음

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	362kV	335kV	352.3kV	21kV	99.95%

- 주요 모선의 전압은 335∼362kV 수준이며, 순간 최고전압은 양양PP에서 362kV(일요일 15H), 최저전압은 예천PP에서 335kV(평일 05H)로 운영됨

- 전체 위반건수 55건 중 양양PP에서 31건 전압유지기준 초과

- 북평TP에서 13건, 신양양S/S에서 3건 전압유지기준 초과

- 신탕정,신온양,예천PP,의령S/S의 전압이 전반적으로 낮게 운전됨

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	782kV	754V	770.3kV	18kV	100.0%

- 주요 모선의 전압은 754∼782kV 수준이며, 최고전압은 북경남S/S에서 782kV

(신정 10H), 최저전압은 신안성S/S에서 754kV(토요일 14H)로 운영됨