본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

2017년도 전력계통 운영실적

2018. 3

수급계획팀 대리 김장근(☎8616)

※본 보고서는 2017년말 기준으로 작성하였으며, 겨울철 전력수급 실적은 전년도 겨울철(‘16. 12 ~ ‘17. 2월)

실적과 금년도 겨울철(‘17. 12 ~ ‘18. 2월) 실적을 대비하여 작성하였음.

Ⅰ		전력수급 실적

1. 최대전력

<연도별 전력수급 실적>

[단위 : 만㎾]

구 분	'16. 8. 12(17시)	'17. 12. 12(10시)	전년 대비
설비용량	10,018.0	11,665.7	1,647.7
공급능력	9,239.5	9,609.5	370.0
최대전력	8,518.3	8,513.3	-5.0
공급예비력(율, %)	721.2 (8.5)	1,096.2 (12.9)	375.0

□ 최대전력은 2016년 대비 5.0만㎾(0.1%) 감소한 8,513.3㎾ 기록

○ 설비용량은 1,647.7만kW 증가한 11,665.7만kW를 확보했으며

공급능력은 전년 대비 370.0만kW 증가한 9,609.5만kW 확보

- 전년 대비 공급능력 변동 요인

· 증가 : 고리#2, 신고리#2, 한빛#2(예방정비 종료), 당진#10, 신보령#1,2(신규) 등

· 감소 : 고리#3,4, 한빛#4,6, 신월성#2(예방정비), 고리#1(폐지) 등

2. 여름철 전력 성수기 수급

Ⅰ. 전력수급 실적

□ 최대수요는 전년 여름철 대비 59.7만㎾(0.7%) 감소한 8,458.6만㎾를 기록

□ 공급능력은 259.2만㎾ 증가한 9,498.7만㎾ 확보 및 예비전력은 1,040.1만㎾를 기록하여 안정적 전력수급 유지

○ 증가요인

- 발전기 신설 : 당진#9,10 등 중앙급전발전기 1,317.1만kW

- 복합 등 출력증가 : 28.3만kW

○ 감소요인

- 정비 및 고장 증가 : △523.5만kW

- 발전제약 증가 : △243만kW

- 시운전 출력 : △175.9만kW

- 기타 입찰값 보정, 비중앙 등 : △143.8만kW

<여름철 전력수급실적>

구 분	‘16년 실적(8.12 17시) (a)	‘17년 실적(7.21, 17시) (b)	증감(b-a)
설비용량	10,018.0	11,335.1	1,317.1
공급능력	9,239.5	9,498.7	259.2
최대전력	8,518.3	8,458.6	-59.7
예비전력(%)	721.2(8.5)	1,040.1(12.3)	318.9(3.8%P)

[단위 : 만㎾, %]

□ 수도권(최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 110.3만㎾(3.4%) 증가한 3,368.9만㎾ 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 149.9만㎾(3.8%) 증가한 4,077.7만㎾이었음

<최대전력 발생일 수도권 전력수급실적>

[단위 : 만㎾, %]

구 분	전력수요	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	합 계
'16. 8. 12	3,258.6	2,657.8	1,270.0	3,927.8	669.2(20.5)
'17. 7. 21	3,368.9	2,967.7	1,110.0	4,077.7	708.8(21.0)
증 감	110.3	309.9	-160.0	149.9	39.6

□ 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 8.1만㎾(9.6%) 증가한 92.1만㎾ 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 1.1만㎾(1.0%) 증가한 106.0만㎾이었음

<제주지역 최대전력 발생일 전력수급실적>

[단위 : 만㎾, %]

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	연계선	계
'16. 8. 12	84.0	64.9	40.0	104.9	20.9(24.8)
'17. 7. 25	92.1	66.0	40.0	106.0	13.8(15.0)
증 감	8.1	1.1	0.0	1.1	-7.0

3. 겨울철 전력 성수기 수급

겨울철 전력수급 실적은 전년도 겨울철(‘16년 12월,‘17년 1, 2월) 실적과 금년도 겨울철(‘17년 12월, ‘18년 1, 2월) 실적을 기준으로 작성하였음.(설비 및 기타 실적은 2016년말 기준으로 작성)

□ 최대전력은 전년 겨울철 대비 458.1만kW(5.5%) 증가한 8,823.8만㎾를 기록

□ 피크일 당일 공급능력은 전년 겨울철 보다 570.5만㎾ 증가한 10,114.8만㎾이었음

<겨울철 전력수급실적>

[단위 : 만㎾,%]

구 분	'16년~‘17년 겨울철 실적(‘17.1.23(월))	'17년~‘18년 겨울철 실적(‘18.2.6(월))	전년 대비
설비용량	10,623.8	11,642.8	1,019.0
공급능력	9,544.3	10,114.8	570.5
최대전력	8,365.7	8,823.8	458.1
예비력(율)	1,178.6(14.1)	1,291.0(14.6)	112.4

□ 수도권(최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 375.9만㎾(12.0%) 증가한 3,501.8만㎾를 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 330.9만㎾(8.1%) 증가한 4,414.9만㎾이었음

<최대전력 발생일 수도권 전력수급실적>

[단위 : 만㎾,%]

구 분	전력수요 (점유율)	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
'17. 1. 23	3,125.9	2,924.0	1,160.0	4,084.0	958.1 (30.7)
	(37.4)
'18. 2. 6	3,501.8	3,364.9	1,050.0	4,414.9	913.1 (26.1)
	(39.7)
증 감	375.9	440.9	-110.0	330.9	-45.0

□ 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 4.5만kW(5.6%) 증가한 84.9만㎾ 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 11.9만kW(11.8%) 증가한 118.7만㎾이었음

<제주지역 최대전력 발생일 전력수급실적>

[단위 : 만㎾,%]

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	연계선	계
'17. 1. 23	84.9	78.7	40.0	118.7	33.8(39.8)
'18. 1. 26	95.0	82.7	40.0	122.7	27.7(29.2)
증 감	10.1	4.0	0.0	4.0	-6.1

4. 월별 전력수급

<월별 전력수급>

설비용량 및 공급능력은 월간 최대전력 발생일 기준이며, (증가율)은 전년 동월 대비 증가율임

[단위 : 만㎾, %]

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
설비용량	10,623.8	10,709.8	10,709.8	11,050.2	11,129.2	11,370.5	11,335.1	11,335.1	11,420.6	11,524.9	11,627.8	11,665.7
공급능력	9,544.3	9,591.6	9,384.0	8,791.6	8,249.7	8,788.8	9,498.7	9,512.5	9,266.5	8,873.6	9,280.7	9,609.5
최대전력	8,365.7	8,126.8	7,675.6	6,912.9	6,988.7	7,541.3	8,458.6	8,448.9	7,311.5	7,011.3	7,760.5	8,513.3
(증가율)	0.8	1.6	1.4	5.1	2.8	3.6	4.3	-0.8	-2.9	2.7	3.5	6.5
예비전력	1,178.6	1,464.8	1,708.4	1,878.7	1,261.0	1,247.5	1,040.1	1,063.6	1,955.0	1,862.3	1,520.2	1,096.2
(예비율)	14.1	18.0	22.3	27.2	18.0	16.5	12.3	12.6	26.7	26.6	19.6	12.9

Ⅱ		전력설비 현황

1. 발전설비 현황

□ 발전 설비용량 현황은 2016년말 대비 1,104.2만㎾(10.4%) 증가한 11,690.8만㎾

○ 석탄 및 가스, 유류, 신재생은 증가하였으며, 원자력는 감소, 수력은 전년 대비 동일

○ 신재생에너지는 169.3만㎾ 증설, 전년 대비 18.2%증가

- 원별 증가내역 : 소수력 0.4만㎾, 태양광 134.6만㎾, 풍력 16.4만㎾, 바이오 14.1만kW

연료전지 3.2만kW

<발전원별 발전설비용량 추이>

연말기준 설비용량으로서 일반 수력은 신재생에너지에 포함/ 무연탄(국내탄)은 석탄에 포함

[단위 : 만㎾]

원 별		용 량	전년대비 증가량
원자력		2,252.9	-58.7
석 탄		3,669.8	467.4
유류		415.1	1.0
가스		3,783.3	523.1
양수		470.0	0
기타		2.2	2.2
신재생	수력	158.2	0
	기타	939.5	169.3
합 계		11,690.8	1,104.2

Ⅱ. 전력설비 현황

2. 송·변전 설비 현황

□ ‘16년 대비 설비증가는 송전 319c-km, 변전 769만kVA 증가했으며,

조상설비는 약 13만kVAr 증가

○ 주요설비 증가내역

<송전설비 증감내역>

<변전설비 증감내역>

구 분	송전설비(회선긍장)			변전설비(설비용량)
	‘16년	‘17년	증가량	‘16년	‘17년	증가량
765	1,016	1,019	3	3,712	3,817	105
345	9,674	9,746	72	12,838	13,188	350
154	22,587	22,831	244	13,841	14,154	313
HVDC	231	231	0	0	0	0
합 계	33,508	33,827	319	30,390	31,159	769

[단위 : c-km, 만kVA]

<조상설비 증감내역>

조상설비[전력용 콘덴서(S.C), 분로 리액터(Sh.R)] 증감 내역은 SVC, STATCOM(순동무효전력보상설비)를 제외한 값

[단위 : 만kVAr]

구 분	S.C			Sh.R
	‘16년	‘17년	증가량	‘16년	‘17년	증가량
345kV	0	0	0	1,110	1,160	50
154kV	1,485	1,535	50	0	12	12
23kV	771	771	0	458	479	21
13.2kV	0	0	0	6	6	0
합 계	2256	2306	50	1,574	1,656	82

○ 순동무효전력보상설비(SVC, STATCOM) 증감 현황                                                                                     [단위 : 만kVAr]

구 분	SVC			STATCOM
	‘16년	‘17년	증가량	‘16년	‘17년	증가량
345kV	50	50	0	20	60	40
154kV	0	0	0	10	10	0
합 계	50	50	0	30	70	40

Ⅲ		전기품질

1. 계통주파수

□ 연간 종합실적 100%로 전년 대비 0.01% 증가

<분기별 주파수 유지실적>

[단위 : %]

구 분		1분기	2분기	3분기	4분기	연 간
주파수 유지율 (60±0.1Hz)	`15년 실적	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99
	`16년 실적	99.99	100.00	99.99	99.98	99.99
	`17년 실적	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00

2. 계통전압

□ 154kV 연간실적은 전년대비 0.05% 감소한 99.95%, 345kV 연간실적은    0.06% 감소한 99.93% 유지함.

<`17년 분기별 전압 유지실적>

구분	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
중부하	160±4kV	164	154	159
기준전압		최고전압	최저전압	평균전압
353kV(336～360kV)		365	337	352

[단위 : %]

Ⅳ		설비 운영실적

1. 송전선 휴전

[단위 : 건, %]

구 분	월간계획	휴전승인			소계
		계획	임시	긴급
1분기	579	431	117	104	652
2분기	1,904	1,480	211	127	1,818
3분기	944	664	214	162	1,040
4분기	1,795	1,567	262	127	1,956
'17년 합계	5,222	4,142(75%)	804(15%)	520(10%)	5,466(100%)
'16년 합계	4,395	3,623(72%)	902(18%)	524(10%)	5,049(100%)

○ '17년 전체 휴전 승인 5,466건으로 전년대비 417건 증가했으며,

계획휴전은 4,142건으로 75%를, 임시휴전은 804건으로 15%를,

긴급휴전은 520건으로 10%로 나타남.

- 임시휴전은 기타(51%), 설비이상(19%) 순으로 시행

구 분	이음보수	누기 보수	누유 보수	과열 보수	설비 이상	안전 이격	월간 누락	신증설 관련	시험 검사	기타	소계
임시휴전 (점유율)	-	8	13	7	154	55	34	32	90	411	804
	-	(1%)	(2%)	(1%)	(19%)	(7%)	(4%)	(4%)	(11%)	(51%)	(100%)
긴급휴전 (점유율)	13	55	31	120	219	28	-	-	-	54	446
	(3%)	(11%)	(6%)	(23%)	(42%)	(5%)	-	-	-	(10%)	(100%)

- 긴급휴전 사유는 설비이상(42%), 과열보수(23%) 순으로 시행

2 설비별 고장현황

□ 2017년도 발전설비 고장은 총 151건(전년 대비 9건 감소) 발생하였고,

송전설비는 총 77건(전년 대비 25건 감소)이 발생하였으며,

변전설비는 총 48건(전년 대비 15건 감소)이 발생

구 분	2016년	2017년	증 감
발전설비	160	151	-9
송전설비	102	77	-25
변전설비	63	48	-15
합 계	325	276	-49

[단위 : 건수]

3. 고장 원인별 분석

□ 발전설비 원인별 고장원인은 오동작 61건(40.4%), 경년변화 18건(11.9%), 설계제작결함 12건(7.9%), 인적과실 11건(7.3%), 시공결함 9건(6.0%), 정비미흡 7건(4.6%), 연소결함 5건(3.3%) 등 임

<발전설비 원인별 고장실적>

[단위 : 건수]

구 분		설계제작결함	시공결함	정비미흡	오동작	경년변화	진동	인적과실	자연재해	고장파급	연소결함	이물유입	기타	합계
발전	'16년	19	10	11	58	10	1	11	2	11	11	3	13	160
	'17년	12	9	7	61	18	2	11	3	1	5	1	21	151

□ 송․변전설비 원인별 고장원인은 설비결함 47건(37.6%), 자연재해 40건(32.0%), 외물접촉 23건(13.9%), 보수불량 8건(6.4%), 고장파급 6건

(4.8%), 인적실수 1건(0.8%)임

<송·변전설비 원인별 고장실적>

구 분		자연 재해	설비 결함	보수 불량	외물 접촉	고장 파급	인적 실수	원인 불명	합 계
송․변전	'16년	44	36	24	23	22	13	3	165
	'17년	40	47	8	23	6	1	0	125

[단위 : 건수]

Ⅳ. 설비 운영실적

4. 발전원별 고장 현황

<발전원별 고장 현황>

구 분	원자력	석탄	가스	유류	수력	합 계
2016년	5	16	111	16	12	160
2017년	1	30	107	8	5	151

[단위 : 건수]

○ 발전원별로는 석탄 14건이 전년대비 증가하였고,
원자력 4건, 가스 4건, 유류 8건, 수력 7건이 전년대비 감소함

5. 송․변전설비 전압별 고장 현황

□ 2017년도 송·변전설비 고장건수는 125건으로 전년대비 40건 감소

○ 송전선로 고장은 작년대비 25건 감소한 77건 발생하였으며,

변전설비 고장건수는 작년대비 15건 감소한 48건이 발생함

○ 345kV 이상 설비고장의 경우, 송전설비는 11건, 변전설비는 4건 감소

<전압별 송·변전설비 고장현황>

재폐로(reclosing) 성공시 고장건수 산정에서 제외

구 분	송전선로					변전설비								합 계
						모 선			변압기			HVDC	소 계
전압 (kV)	765	345	154	HVDC	소계	765	345	154	765	345	154
2016년	2	23	73	4	102	1	7	3	1	18	28	5	63	165
2017년	0	14	60	3	77	0	5	4	1	17	21	0	48	125
증 감	-2	-9	-13	-1	-25	-1	-2	1	0	-1	-7	-5	-15	-40

[단위 : 건수]

Ⅳ. 설비 운영실적