2017년 년간

제주지역 전력계통 운영실적

2018. 3

제주지사 차장 김형철(☏741-1220)

직원 강남호(☏741-1222)

Ⅰ		전력수급실적

1. 최대전력실적

□ 2017년 최대전력은 92.1만kW로 전년대비 8.1만kW(9.64%)증가

○ 최대전력 발생 시 예비력은 13.8만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 6.4만kW 증가한 106.0만kW 확보

* 전년대비 주간시간대 피크발생으로 태양광 발전량이 공급능력에 기여

[’16, ’17년 최대전력 발생시 전력수급 실적]

[단위 : 만kW, %, %p]

구분		’16. 8. 12 (a) (금, 18시)	’17. 7. 25 (b) (화, 14시)	증감 (b-a)
공급능력	중앙급전	57.8	57.7	▲ 6.4
	연계선	40.0	40.0
	신재생	1.8	8.3
	합계	99.6	106.0
최대전력		84.0	92.1	▲ 8.1
공급예비력		15.6	13.9	△ 1.7
(예비율(%))		(18.6)	(15.1)	(△ 3.5)
일 평균전력		71.8	78.0	▲ 6.2

[최근 5년간 최대전력 실적]

2. 동·하계 전력수급 실적

□ (여름철) 최대전력은 92.1만kW로 전년대비 8.1만kW(9.64%)증가

○ 최대전력 발생 시 예비력은 13.8만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 6.4만kW 증가한 106.0만kW 확보

* 전년대비 주간시간대 피크발생으로 태양광 발전량이 공급능력에 기여

○ 냉방부하는 전년대비 5.3만kW 증가한 32.5만kW로 추정되며, 냉방비율은 최대전력의 35.3%를 차지

○ 기본부하는 59.6만kW로 전년대비 2.8만kW, 최근 5년 평균 4.5%증가

[최근5년간 기본부하 및 냉방부하 추이]

[단위 : 만kW, %]

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
최대전력	71.6	68.9	75.9	84.0	92.1
기본부하	49.7	52.5	54.4	56.8	59.6
냉방부하	21.9	16.4	21.5	27.2	32.5
(비중)	(30.6)	(23.8)	(28.3)	(32.4)	(35.3)

□ (겨울철) 최대전력은 95.0만kW로 전년대비 10.1만kW(11.9%)증가

* 2018.1.26.(금) 19시

○ 최대전력 발생 시 예비력은 27.7만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 4.0만kW 증가한 122.7만kW 확보

* 전년대비 풍력 등 신재생 발전량 증가분이 공급능력에 기여

○ 난방부하는 전년대비 6.4만kW 증가한 33.1만kW로 추정되며, 난방비율은 최대전력의 34.8%를 차지

○ 기본부하는 61.9만kW로 최근 5년 평균 4.7%증가 추세에 있음

[최근5년간 기본부하 및 난방부하 추이]

[단위 : 만kW, %]

구분	’13∼’14년	’14∼’15년	’15∼’16년	’16∼’17년	’17∼’18년
최대전력	71.5	76.2	80.4	84.9	95.0
기본부하	51.6	53.5	56.4	58.2	61.9
난방부하	19.9	22.7	24.0	26.7	33.1
(비중)	(27.8)	(29.8)	(29.9)	(31.4)	(34.8)

3. 월별 전력수급 실적(피크일 기준)

[’17년도 월별 전력수급 실적]

[단위 : 만kW, %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급능력	118.7	121.4	119.2	112.9	94.1	95.7	106.0	103.1	102.8	95.6	102.2	108.5
최대전력	84.9	83.3	80.5	70.7	62.0	67.7	92.1	90.4	76.7	66.6	74.2	85.2
전년대비 증가율	5.6	3.7	6.8	7.9	3.9	2.4	11.6	7.6	9.4	3.6	6.3	7.7
예비력	33.8	38.1	38.7	42.2	32.1	28.0	13.9	12.7	26.1	29.0	28.0	23.3
예비율	39.8	45.7	48.1	59.7	51.8	41.4	15.1	14.0	34.0	43.5	37.7	27.3

Ⅱ		전력설비 현황

1. 발전설비 현황

□ ’17년도 설비용량은 109.8만kW로 전년대비 2만kW(1.85%)증가

○ 제주도내 중앙급전발전 설비용량은 전년과 동일

○ 신재생은 태양광 1.8만kW, 풍력 0.2만kW, 기타(바이오) 0.02만kW 증가

[’16, ’17년 발전설비 현황 ]

[단위 : 만kW]

구 분	2015년	2016년
기력	35	35
내연	8	8
가스터빈	5.5	5.5
복합	10.5	10.5
풍력	21.6	26.7
태양광	7.3	10.3
기타	0.8	0.8
조상기	0	11
합 계	88.7	107.8

구 분	2016년	2017년
기 력	35.0	35.0
내 연	8.0	8.0
가스터빈	5.5	5.5
복 합	10.5	10.5
풍 력	26.7	26.9
태양광	10.2	12.0
기 타	0.85	0.87
조상기	11.0	11.0
합 계	107.8	109.8

2. 송·변전설비 현황

□ 송전선로는 초전도센터 측 선로 철거로 전년대비 4.8km감소

□ 제주화력 #6M.Tr(80MVA)고장 및 동제주S/S, 한림S/S에 각각 60MVA M.Tr 1기씩 증설되어 변압기 용량은 전년대비 40MVA 증가

[제주지역 송·변전설비 현황]

구분	송전선로 [c-km]	변압기 [MVA]	조상설비[MVar]
			S.C(필터포함)	Sh.R	조상기	STATCOM
2016년	448.8	3,833.9	570	115	110	100
2017년	444.0	3,873.9	570	115	110	100
증가량	△ 4.8	▲ 40	-	-	-	-

Ⅲ		전력설비 운영실적

1. 연계선 및 발전설비 운영실적

□ 전원별 정비량 추이

○ 연간 일평균 예방정비실적은 6.88만kW로 전년대비 1.62만kW 증가

[단위 : 만kW/일]

구분	2016년	2017년	증감
기력	23.42	25.31	▲ 1.89
내연	5.20	12.03	▲ 6.83
가스터빈	-	9.21	▲ 9.21
복합	3.26	10.32	▲ 7.06
HVDC	22.48	25.50	▲ 3.02

□ 전원별 발전실적 및 점유율

○ ’17년도 총 발전실적은 5,422,048.3MWh로 전년대비 5.7% 증가

○ 신재생 발전량은 714,388.2MWh로 전년대비 21.2% 증가

* ’17년 풍력(541,224.6MWh, ▲15.1%), 태양광(140,781.1MWh, ▲57.6%)

[단위 : MWh, %]

구 분	발전실적		증가율		점유율
	2016년	2017년
HVDC	2,002,556.8	2,297,263.4	▲	14.7	42.37
기 력	2,148,763.8	2,062,830.2	△	4.0	38.04
내 연	323,010.9	241,737.2	△	25.2	4.46
가스터빈	1,231.3	2,522.9	▲	104.9	0.05
복 합	62,462.1	103,306.4	▲	65.4	1.90
신재생	589,486.5	714,388.2	▲	21.2	13.18
합 계	5,127,511.4	5,422,048.3	▲	5.7	100.0

□ 전원별 설비 이용률

구 분	이용률(%)		증가율(%p)
	2016년	2017년
기 력	69.9	67.3	△	2.6
내 연	46.0	34.5	△	11.5
가스터빈	0.3	0.5	▲	0.2
복 합	6.8	11.2	▲	4.4
신재생	17.8	20.5	▲	2.7
합 계	57.7	55.9	△	1.8

[풍력 발전설비 이용률]

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년간
’16년	35.6	43.0	27.2	17.9	17.9	11.0	11.0	11.7	11.8	19.7	28.8	35.0	22.5
’17년	36.6	41.9	25.8	23.6	12.6	9.7	10.7	11.8	18.7	25.8	24.4	34.6	22.9

[태양광 발전설비 이용률]

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년간
’16년	6.6	13.0	14.2	13.6	14.9	10.9	12.3	15.4	9.7	7.6	9.3	8.5	11.3
’17년	9.2	13.3	14.9	17.4	19.4	16.8	14.9	16.7	13.8	12.5	13.5	9.8	14.4

2. 송·변전설비 운영실적

□ ’17년도 휴전건수는 127건으로 전년대비 6건 증가

○ 전년대비 계획휴전은 15건 증가, 임시 및 긴급휴전은 총 21건 감소

○ 계획휴전은 97건으로 총 휴전건수의 76.4% 차지

[건, %]

구 분	2016년	2017년
계획	82	97
	(61.7)	(76.4)
임시	23	20
	(17.3)	(15.7)
긴급	28	10
	(21.1)	(7.9)
합 계	133	127

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 전압

□ 2017년 년간 전압유지실적을 100.0%로 전년과 동일

[’16, ’17년 제주지역 전압 실적]

[단위 : kV]

구 분		최고전압	최저전압	평균전압
2016년	전압유지기준 (160±4kV)	163.92	156.31	160.60
		(신제주S/S, 10/5 04시)	(신서귀S/S, 2/25 07시)
2017년		163.91	156.31	160.96
		(표선S/S, 4/2 14시)	(안덕S/S, 5/18 18시)

2. 주파수

□ 2017년 년간 주파수 유지실적을 99.99%로 전년과 동일

[’16, ’17년 제주지역 주파수 실적]

[단위 : Hz, Sec]

구 분		최고주파수	최저주파수	기준초과횟수
2016년	주파수유지기준 (60±0.1Hz)	60.23	59.63	27
2017년		60.12	59.89	9