본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘18년 2월)

2018. 3

수급계획팀 대리 김장근 (☎8616)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’17.2.10 (11시)	금	8,126.8	6,366.0	7,311.8	90.0	-7.4 ~ -0.8 (서울 : -9.3 ~ -2.5)
’18.2.6 (10시)	화	8,823.8	6,894.4	7,977.0	90.4	-11.6 ~ -3.8 (서울 : -12.8 ~ -5.8)

□ 2018년 2월 6일(화) 10시에 전년 동월 대비 697.0만㎾(8.6%) 증가한

8,823.8만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 3.5% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 8.6% 기록

나. 기상 실적

□ 2월 전국 평균기온은 –0.2℃로 평년(0.4℃ ~ -1.8℃)보다 낮았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 건조한 대륙고기압의 영향을 지속적으로 받으면서 기온이 큰 폭으로 떨어짐

□ 전국 강수량은 32.5㎜로 평년(19.2㎜∼41.5㎜)과 비슷하였음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'17년		'18년
	2월	12월	1월	2월
최대전력 (증가율, %)	8,126.8 (1.6%)	8,513.3 (6.5%)	8,724.7 (4.3%)	8,823.8 (8.6%)
발생일시	2.10(금) 11시	12.12(화) 10시	1.25(목) 17시	2.6(화) 10시
월 평균전력 (증가율, %)	6,703.1 (6.2%)	6,933.8 (5.4%)	7,150.6 (8.3%)	6,872.0 (2.5%)

- 월 평균전력은 6,872.0만㎾로 전년 동월 6,703.1만㎾ 대비 168.9만㎾, 2.5% 증가

□ 연도별 2월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	연 평균증가율 ('13 ~'18년)
최대전력	7,419.6	7,729.5	7,879.0	8,002.0	8,126.8	8,823.8
(증가율, %)	0.5%	4.2%	1.9%	1.6%	1.6%	8.6%	3.5%
월 평균전력	6,105.0	6,217.2	6,206.3	6,311.0	6,703.1	6,872.0
(증가율, %)	-2.6%	1.8%	-0.2%	1.7%	6.2%	2.5%	2.4%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	81.9	81.4
	’18	82.0	77.9

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’17. 2. 10 (금, 11시)	’18. 2. 6 (화, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	10,709.8	11,642.8	933.0	8.7
공급능력[a]	9,591.6	10,114.8	523.2	5.5
최대전력[b]	8,126.8	8,823.8	697.0	8.6
공급예비력[a-b]	1,464.8	1,291.0	-173.8	-
(예비율, %)	(18.0%)	(14.6%)	(-3.4%p)
운영예비력	1,278.3	1,149.8	-129.0	-
(예비율, %)	(15.7%)	(13.0%)	(-2.7%p)

□ 공급능력은 전년 대비 523.2만㎾ 증가한 10,114.8만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 933.0만㎾(신보령#1,2, 파주문산#2C/C, 삼척그린#2 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#1,2, 태안#10, 파주문산#2C/C, GS당진#4C/C, 한빛#1 등

- 감소 : 고리#1,4, 신고리#3, 한빛#4, 신월성#2, 평택C/C#1 등

□ 공급예비력은 173.8만㎾ 감소한 1,291.0만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 2. 10 (금, 11시)	’18. 2. 6 (화, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,883.4	3,364.9	481.5
	융통전력	1,150.0	1,050.0	-100.0
	계	4,033.4	4,414.9	381.5
최대전력[b]	발전량	2,166.1	2,650.5	484.4
	융통전력량	813.0	851.3	38.3
	계	2,979.1	3,501.8	522.7
	(전국대비 점유율, %)	(36.7%)	(39.7%)	(3.0%p)
공급예비력[a-b]		1,054.3	913.1	-141.2
(예비율, %)		(35.4%)	(26.1%)	(-9.3%p)

□ 최대전력은 전년대비 522.7만㎾ 증가한 3,501.8만㎾가 되었으며,

공급능력은 381.5만㎾ 증가한 4,414.9만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 파주문산#2C/C, 동탄열병합#1C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 서울#5, 평택#1C/C 폐지 등

□ 공급예비력은 141.2만㎾ 감소한 913.1만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 2. 9 (목, 19시)	’18. 2. 6 (화, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	60.50	56.70	-3.80
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	20.88	15.83	-5.05
	계	121.38	112.53	-8.85
최대전력[b]	발전량	28.10	45.86	17.76
	연계량	34.31	29.49	-4.82
	비중앙 (신재생 등)	20.88	15.83	-5.05
	계	83.29	91.18	7.89
평균전력		73.13	83.59	10.46
공급예비력[a-b]		38.09	21.35	-16.74
(예비율, %)		(45.7%)	(23.4%)	(-22.3%p)

□ 최대전력은 전년대비 7.89만㎾ 증가한 91.18만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 8.85만㎾ 감소

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 감소 : 제주내연#2, 신재생 공급능력 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’18. 2. 28 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,252.87	21.4%
	석 탄	59	3,412.46	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.34	14.6%
	수 력	37	529.52	5.0%	양수 포함
	유 류	17	319.00	3.0%	유류복합 포함(한림)
소 계		240	8,057.18	76.5%
민간 회사	석 탄	2	119.00	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	131	2,191.33	20.8%
	수 력	20	98.66	0.9%
	유 류	9	70.19	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		162	2,479.18	23.5%
합 계		402	10,536.36	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 29,395대(1,106.40만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1222.1만㎾로 전년 동월 대비 385.3만㎾ 증가, 전월 대비 10.3만㎾ 증가

□ 겨울철 수급대책기간(‘17.12.11 ~ ‘18.2.23) 종료에 따른 예방정비량 증가

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'17년	'18년		증 감
	2월	1월	2월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	526.8	982.9	991.5	464.7	8.6
석 탄	215.5	117.5	87.0	-128.5	-30.5
가스(복합)	8.0	21.4	56.0	48.0	34.6
유 류	0.7	0.0	0.6	-0.1	0.6
기 타	85.7	90.0	87.0	1.3	-3.0
합 계	836.8	1211.8	1222.1	385.3	10.3

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		2월 실적	2018년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.98 / 50.02%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	99.99	100.0	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0
누계	100.0	100.0

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.98 / 50.02%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	0	1,165	603,411
점유율	0.00	0.00	0.00	0.10	49.89

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	603,706	1,317	0	0	0
점유율	49.91	0.11	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	12(월) 08시	60.10
최저주파수[Hz]	16(금) 09시	59.92
최저유지율[%]	-	-

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 12(월) 08:00 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
12(월) 08:00	-	7,262.2 → 7,445.3	60.07 → 60.10

○ 최저주파수

- 16(금) 08:49 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
16(금) 09:00	-	5,085.9 → 5,091.2	59.93 → 59.92

○ 최저유지율

- 전 시간대 유지율 100.0% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	453.3	138.6 (26일 24시)	시간대별 평균값
최소	192.5	14.7 (16일 15시)
평균	317.2	52.0

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

312

171

85

53

36

27

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 유지율 100.0% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.79%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	4.14	1.38	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-3.03	-1.09
월평균	0.437174652	0.006048396

○ Time Error 최고 발생일시 : 2.28(수) 22:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 2.5(월) 11:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	2월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	99.99	99.98	99.99	-0.01%P
345㎸	99.91	99.93	99.98	-0.05%P
765㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	99.97	99.99
345kV	99.95	99.91
765kV	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘17.2	‘18.2	증감	‘17.2	‘18.2	증감	‘17.2	‘18.2	증감
전압유지율	99.94	99.99	+0.05	99.72	99.91	+0.19	99.99	100.0	+0.01

다. 분석결과

□ 강원, 대구경북, 충남 등에서 전압유지기준을 초과 위반함

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 아산, 새만금, 북부산, 신충주 등 8개소

- 345kV : 신양양, 북평TP, 양양PP, 신경산, 동서울 등 17개소

□ 설연휴 기간 154kV 전압유지기준을 전시간대 160±4kV로 임시변경

문서번호 40400007-1920(2018.2.16.) “2018년 설 경부하 기간 전력계통 운영계획 알림”

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.4kV	100.0%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.4kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	163kV	154kV	158.4kV	99.99%

○ 수도권 전압 실적

- 경부하 시 위반사항 2건 중 곤지암S/S 1건, 서안성S/S 1건이 전압 유지기준 초과

- 중부하 시 위반사항 없음

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.9kV	100.0%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.5kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	163kV	153kV	158.6kV	99.96%

- 경부하 시 위반사항 8건 중 아산S/S 2건, 새만금S/S 2건, 북부산, 신충주, 서대구, 신강진S/S 각 1건 전압 유지기준 초과

- 중부하 시 위반사항 없음

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	362kV	336kV	352.2kV	26kV	99.91%

- 주요 모선의 전압은 336∼362kV 수준이며, 최고전압은 세종S/S에서 362kV(설연휴 16H), 최저전압은 무주PP에서 336kV(평일 04H)로 운영됨

- 전체 위반건수 81건 중 양양PP 14건, 신경산S/S 9건, 신양양S/S 9건 등에서 전압 유지기준 초과

- 설 연휴기간 중 비수도권 16개소에서 전압이 상승하여 유지기준 초과 발생

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	785kV	755V	770.5kV	18kV	100.0%

- 주요 모선의 전압은 755∼785kV 수준이며, 최고전압은 신고리NP에서 785kV (평일 18H), 최저전압은 신안성S/S에서 755kV(토요일 11H)로 운영됨