본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘18년 3월)

2018. 4

수급계획팀 대리 김장근 (☎8616)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’17.3.7 (10시)	화	7,675.6	5,953.2	6,930.3	90.3	-2.8 ~ 4.7 (서울 : -4.0 ~ 2.9)
’18.3.8 (11시)	목	7,885.5	5,969.3	7,007.5	88.9	2.4 ~ 7.9 (서울 : 2.7 ~ 9.7)

□ 2018년 3월 8일(목) 11시에 전년 동월 대비 209.9만㎾(2.7%) 증가한

7,885.5만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 2.5% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 2.7% 기록

나. 기상 실적

□ 3월 전국 평균기온은 8.1℃로 평년(5.5℃ ~ -6.3℃)보다 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 이동성 고기압과 남서쪽에서 다가온 저기압의 영향으로 따뜻한 남풍기류가 자주 유입되면서 기온이 크게 상승

□ 전국 강수량은 110.7㎜로 평년(47.2㎜∼59.9㎜)보다 많았음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'17년	'18년
	3월	1월	2월	3월
최대전력 (증가율, %)	7,675.6 (1.4%)	8,724.7 (4.3%)	8,823.8 (8.6%)	7,885.5 (2.7%)
발생일시	3.7(화) 10시	1.25(목) 17시	2.6(화) 10시	3.8(목) 11시
월 평균전력 (증가율, %)	6,255.5 (2.4%)	7,150.6 (8.3%)	6,872.0 (2.5%)	6,306.4 (0.8%)

- 월 평균전력은 6,306.4만㎾로 전년 동월 6,255.5만㎾ 대비 50.9만㎾, 0.8% 증가

□ 연도별 3월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	연 평균증가율 ('13 ~'18년)
최대전력	6,965.3	7,216.7	7,537.5	7,569.7	7,675.6	7,885.5
(증가율, %)	0.7%	3.6%	4.4%	0.4%	1.4%	2.7%	2.5%
월 평균전력	5,796.9	5,947.8	6,093.3	6,106.3	6,255.5	6,306.4
(증가율, %)	-0.6%	2.6%	2.4%	0.2%	2.4%	0.8%	1.7%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	81.9	81.4
	’18	82.0	77.9	80.0

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’17. 3. 7 (화, 10시)	’18. 3. 8 (목, 11시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	10,709.8	11,674.7	964.9	9.0
공급능력[a]	9,384.0	9,076.1	-307.9	-3.3
최대전력[b]	7,675.6	7,885.5	209.9	2.7
공급예비력[a-b]	1,708.4	1,190.6	-517.8	-
(예비율, %)	(22.3%)	(15.1%)	(-7.2%p)
운영예비력	1,453.8	1,121.0	-332.8	-
(예비율, %)	(18.9%)	(14.2%)	(-4.7%p)

□ 공급능력은 전년 대비 307.9만㎾ 감소한 9,076.1만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 964.9만㎾(신보령#1,2, 파주문산#2C/C, 삼척그린#2 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#1,2, 태안#10, 파주문산#2C/C, GS당진#4C/C, 한빛#1 등

- 감소 : 고리#4, 신고리#2,3, 한빛#4, 신월성#2, 영흥#4 등

□ 공급예비력은 517.8만㎾ 감소한 1,190.6만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 3. 7 (화, 10시)	’18. 3. 8 (목, 11시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	3,017.9	3,043.3	25.4
	융통전력	1,050.0	1,000.0	-50.0
	계	4,067.9	4,043.3	-24.6
최대전력[b]	발전량	1,905.4	2,311.5	406.1
	융통전력량	669.3	635.1	-34.2
	계	2,574.7	2,946.6	371.9
	(전국대비 점유율, %)	(33.5%)	(37.4%)	(3.9%p)
공급예비력[a-b]		1,493.2	1,096.7	-396.5
(예비율, %)		(58.0%)	(37.2%)	(-20.8%p)

□ 최대전력은 전년대비 371.9만㎾ 증가한 2,946.6만㎾가 되었으며,

공급능력은 24.6만㎾ 감소한 4,043.3만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 파주문산#2C/C, 동탄열병합#1,2C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 서울#5, 평택#1C/C 폐지 등

□ 공급예비력은 396.5만㎾ 감소한 1,096.7만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 3. 7 (화, 20시)	’18. 3. 20 (화, 18시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	59.70	56.20	-3.50
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	20.27	21.23	0.96
	계	119.97	117.43	-2.54
최대전력[b]	발전량	26.65	32.26	5.61
	연계량	34.34	27.47	-6.87
	비중앙 (신재생 등)	20.27	21.23	0.96
	계	81.26	80.96	-0.30
평균전력		70.07	72.38	2.31
공급예비력[a-b]		38.71	36.47	-2.24
(예비율, %)		(47.6%)	(45.0%)	(-2.6%p)

□ 최대전력은 전년대비 0.30만㎾ 감소한 80.96만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 2.54만㎾ 감소

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신재생 공급능력 등

- 감소 : 제주내연#1 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’18. 3. 31 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,252.87	21.4%
	석 탄	59	3,412.46	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.34	14.6%
	수 력	37	529.52	5.0%	양수 포함
	유 류	17	319.00	3.0%	유류복합 포함(한림)
소 계		240	8,057.18	76.5%
민간 회사	석 탄	2	119.00	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	131	2,191.33	20.8%
	수 력	20	98.66	0.9%
	유 류	9	69.88	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		162	2,478.87	23.5%
합 계		402	10,536.06	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 29,910대(1,138.63만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1,913.3만㎾로 전년 동월 대비 545.6만㎾ 증가, 전월 대비 625.9만㎾ 증가

□ 겨울철 수급대책기간(‘17.12.11 ~ ‘18.2.23) 종료에 따른 예방정비량 증가

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'17년	'18년		증 감
	3월	2월	3월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	602.9	991.5	1,051.3	448.4	59.8
석 탄	427.8	87.0	620.5	192.7	533.5
가스(복합)	79.1	56.0	79.7	0.6	23.7
유 류	34.8	0.6	9.5	-25.3	8.9
기 타	157.8	87.0	87.0	-70.8	0.0
합 계	1,302.4	1,222.1	1,848.0	545.6	625.9

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		3월 실적	2018년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.98 / 50.02%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	99.99	100.0	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0
누계	100.0	100.0

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.56 / 49.44%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	4	503	676,533
점유율	0.00	0.00	0.00	0.04	50.52

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	661,686	474	0	0	0
점유율	49.41	0.04	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	31(토) 19시	60.10
최저주파수[Hz]	23(금) 11시	59.88
최저유지율[%]	23(금) 11시	99.78

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 31(토) 18:37 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
31(토) 18:37	-	5,664/0 → 5,631.9	60.07 → 60.10

○ 최저주파수

- 23(금) 10:06 삼천포#3,4 Trip의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
23(금) 10:06	삼천포#3,4	7,105.0 → 7,040.0	59.97 → 59.88

○ 최저유지율

- 23일 금요일 10:06 삼천포#3,4 Trip의 영향으로 10:00~11:00

시간대 최저유지율 99.78% 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	453.3	144.1 (30일 24시)	시간대별 평균값
최소	217.3	15.1 (14일 13시)
평균	346.5	54.9

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

438

232

109

49

28

15

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 23일 금요일 10:06 삼천포#3,4 Trip의 영향으로 10:00~11:00

시간대 최저유지율 99.99% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.93%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	3.44	0.91	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-7.10	-0.82
월평균	-0.1975925	-0.005436223

○ Time Error 최고 발생일시 : 3.8(목) 13:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 3.9(금) 10:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	3월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.98	99.99	-0.01%P
345㎸	99.99	99.95	99.98	-0.03%P
765㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	99.97	99.99	100.0
345kV	99.95	99.91	99.99
765kV	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘17.3	‘18.3	증감	‘17.3	‘18.3	증감	‘17.3	‘18.3	증감
전압유지율	99.94	100.0	+0.06	99.91	99.99	+0.08	99.99	100.0	+0.01

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 345kV : 동서울S/S, 신태백S/S 총 2개소

- 154kV, 765kV : 위반없음

□ 154kV 전압유지기준을 전 시간대 160±4kV로 임시변경

문서번호 40400006-2486(2018.3.1.) “전압조정목표 임시 변경 알림”

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
154㎸(156~164㎸)	163kV	156kV	159.7kV	100.0%

- 위반사항 없음

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361kV	338kV	353.7kV	99.99%	99.91%

- 주요 모선의 전압은 338∼361kV 수준이며, 최고전압은 동서울S/S에서 361kV(평일 02H), 최저전압은 신온산S/S에서 338kV(평일 04H)로 운영됨

- 전체 위반건수 6건 중 동서울S/S 2건, 신태백S/S 4건 전압 유지기준 초과

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	최대편차	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	785kV	755V	771.5kV	100.0%	100.0%

- 주요 모선의 전압은 749~785kV 수준이며, 최고전압은 신고리NP에서 785kV

(일요일 08H), 최저전압은 신안성S/S에서 749kV(토요일 12H)로 운영됨