본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘18년 4월)

2018. 5

수급계획팀 대리 김장근 (☎8616)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’17.4.6 (11시)	목	6,912.9	5,412.2	6,289.3	91.0	11.0 ~ 14.4 (서울 : 9.4 ~ 12.4)
’18.4.5 (11시)	목	7,052.0	5,407.9	6,433.1	91.2	7.6 ~ 10.5 (서울 : 6.7 ~ 9.5)

□ 2018년 4월 5일(목) 11시에 전년 동월 대비 139.1만㎾(2.0%) 증가한

7,052.0만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 1.7% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 2.0% 기록

나. 기상 실적

□ 4월 전국 평균기온은 13.3℃로 평년(11.8℃ ~ 12.6℃)보다 높았음

‘평년’은 평년수준에 해당하는 범위인 평년비슷범위를 의미함

- 이동성 고기압과 기압골의 영향을 주기적으로 받아 기온의 변동폭이 컸음

□ 전국 강수량은 133.6㎜로 평년(55.9㎜∼90.1㎜)보다 많았음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'17년	'18년
	4월	2월	3월	4월
최대전력 (증가율, %)	6,912.9 (5.1%)	8,823.8 (8.6%)	7,885.5 (2.7%)	7,052.0 (2.0%)
발생일시	4.6(목) 11시	2.6(화) 10시	3.8(목) 11시	4.5(목) 11시
월 평균전력 (증가율, %)	5,761.7 (1.6%)	6,872.0 (2.5%)	6,306.4 (0.8%)	5,933.2 (3.0%)

- 월 평균전력은 5,933.2만㎾로 전년 동월 5,761.7만㎾ 대비 171.5만㎾, 3.0% 증가

□ 연도별 4월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	연 평균증가율 ('13 ~'18년)
최대전력	6,494.4	6,375.7	6,658.2	6,576.5	6,912.9	7,052.0
(증가율, %)	0.9%	-1.8%	4.4%	-1.2%	5.1%	2.0%	1.7%
월 평균전력	5,597.9	5,609.9	5,736.5	5,670.3	5,761.7	5,933.2
(증가율, %)	4.2%	0.2%	2.3%	-1.2%	1.6%	3.0%	1.2%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	81.9	81.4
	’18	82.0	77.9	80.0	84.1

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’17. 4. 6 (목, 11시)	’18. 4. 5 (목, 11시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	11,050.2	11,674.7	624.5	5.7
공급능력[a]	8,791.6	8,463.4	-328.2	-3.7
최대전력[b]	6,912.9	7,052.0	139.1	2.0
공급예비력[a-b]	1,878.7	1,411.4	-467.3	-
(예비율, %)	(27.2%)	(20.0%)	(-7.2%p)
운영예비력	1,659.6	1,189.5	-470.1	-
(예비율, %)	(24.0%)	(16.9%)	(-7.1%p)

□ 공급능력은 전년 대비 328.2만㎾ 감소한 8,463.4만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 624.5만㎾(신보령#1,2, 태안#10, 삼척그린#2 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#2, 태안#10, 삼척그린#2, 울산#4C/C, 한빛#5 등

- 감소 : 고리#1, 신고리#2,3, 한빛#4, 한울#2,3,5, 영흥#4,6 등

□ 공급예비력은 467.3만㎾ 감소한 1,411.4만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 4. 6 (목, 11시)	’18. 4. 5 (목, 11시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,823.1	2,761.2	-61.9
	융통전력	1,050.0	980.0	-70.0
	계	3,873.1	3,741.2	-131.9
최대전력[b]	발전량	1,833.7	2,034.6	200.9
	융통전력량	715.3	581.6	-133.7
	계	2,549.0	2,616.2	67.2
	(전국대비 점유율, %)	(36.9%)	(37.1%)	(0.2%p)
공급예비력[a-b]		1,324.1	1,125.0	-199.1
(예비율, %)		(51.9%)	(43.0%)	(-8.9%p)

□ 최대전력은 전년대비 67.2만㎾ 증가한 2,616.2만㎾가 되었으며,

공급능력은 131.9만㎾ 감소한 3,741.2만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 서인천#3,5,7,8C/C, 동탄열병합#1C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 영흥#4,6, 평택#2, 동두천#2C/C, 평택#1C/C 폐지 등

□ 공급예비력은 199.1만㎾ 감소한 1,125.0만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 4. 1 (토, 21시)	’18. 4. 7 (토, 21시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	54.60	60.20	5.60
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	18.14	14.00	-4.14
	계	112.74	114.20	1.46
최대전력[b]	발전량	24.68	36.84	12.16
	연계량	27.78	26.30	-1.48
	비중앙 (신재생 등)	18.14	14.00	-4.14
	계	70.60	77.14	6.54
평균전력		60.86	66.21	5.35
공급예비력[a-b]		42.14	37.06	-5.08
(예비율, %)		(59.7%)	(48.0%)	(-11.7%p)

□ 최대전력은 전년대비 6.54만㎾ 증가한 77.14만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 1.46만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 한림#2G/T 등

- 감소 : 신재생 공급능력 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’18. 4. 30 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,252.87	21.4%
	석 탄	59	3,412.46	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.34	14.6%
	수 력	37	529.52	5.0%	양수 포함
	유 류	17	319.00	3.0%	유류복합 포함(한림)
소 계		240	8,057.18	76.5%
민간 회사	석 탄	2	119.00	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	131	2,191.33	20.8%
	수 력	20	98.66	0.9%
	유 류	9	69.88	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		162	2,478.87	23.5%
합 계		402	10,536.06	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 29,910대(1,138.63만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 2,783.2만㎾로 전년 동월 대비 1,222.9만㎾ 증가, 전월 대비 869.9만㎾ 증가

□ 동·하계 피크 대비 전력수요가 낮은 시기로 예방정비량 증가

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'17년	'18년		증 감
	4월	3월	4월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	425.0	1051.3	985.9	560.9	-65.4
석 탄	593.9	620.5	1034.2	440.3	413.7
가스(복합)	279.4	79.7	537.4	258.0	457.7
유 류	56.7	9.5	59.7	3.0	50.2
기 타	205.3	152.3	166.0	-39.3	13.7
합 계	1560.3	1913.3	2783.2	1222.9	869.9

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		4월 실적	2018년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.26 / 49.74%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	99.99	100.0	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0
누계	100.0	100.0	100.0	100.0

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.26 / 49.74%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	0	194	651,133
점유율	0.00	0.00	0.00	0.01	50.24

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	644,198	475	0	0	0
점유율	49.71	0.04	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	01(일) 03시	60.09
최저주파수[Hz]	08(일) 08시	59.93
최저유지율[%]	-	-

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 1(일) 02:34 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
1(일) 02:34	-	4,999.0 → 4,986.8	60.06 → 60.09

○ 최저주파수

- 8(일) 07:51 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
8(일) 07:51	-	5,190.8 → 5,227.6	59.98 → 59.93

○ 최저유지율

- 전 시간대 유지율 100.0% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	432.2	102.4 (9일 24시)	시간대별 평균값
최소	265.4	19.4 (9일 19시)
평균	355.9	52.7

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

4,030

202

82

28

5

1

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 유지율 100.0% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.95%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.92	1.36	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-1.93	-0.98
월평균	-0.008517326	0.000964637

○ Time Error 최고 발생일시 : 4.28(토) 04:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 4.02(월) 21:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	4월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	0.00%P
345㎸	99.99	99.96	99.98	-0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	99.97	99.99	100.0	100.0
345kV	99.95	99.91	99.99	99.99
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘17.4	‘18.4	증감	‘17.4	‘18.4	증감	‘17.4	‘18.4	증감
전압유지율	99.91	100.0	+0.09	99.93	99.99	+0.06	100.0	100.0	0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 345kV : 신강진S/S 총 1개소

- 154kV, 765kV : 위반없음

□ 154kV 전압유지기준을 전 시간대 160±4kV로 임시변경

문서번호 40400006-2486(2018.3.1.) “전압조정목표 임시 변경 알림”

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
154㎸(156~164㎸)	161kV	157kV	159.7kV	100.0%

- 위반사항 없음

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	359kV	347kV	353.7kV	99.99%

- 신강진S/S 1건 전압 유지기준 초과

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	776kV	763V	769.4kV	100.0%

- 위반사항 없음