본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘18년 5월)

2018. 6

수급계획팀 주임 오제근 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’17.5.30 (15시)	화	6,988.7	5,134.8	6,170.4	88.3	18.0 ~ 29.3 (서울 : 18.6 ~ 30.3)
’18.5.17 (15시)	목	7,317.3	5,417.5	6,521.1	89.1	20.1 ~ 24.3 (서울 : 18.8 ~ 23.5)

□ 2018년 5월 17일(목) 15시에 전년 동월 대비 218.5만㎾(4.7%) 증가한

7,317.3만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 3.0% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 4.7% 기록

나. 기상 실적

□ 5월 전국 평균기온은 17.8℃로 평년(17.0℃ ~ 17.4℃)보다 높았음

‘평년’은 평년수준에 해당하는 범위인 평년비슷범위를 의미함

- 이동성 고기압과 기압골의 영향을 주기적으로 받아 기온 변동이 컸음

□ 전국 강수량은 123.7㎜로 평년(77.4㎜∼115.4㎜)보다 많았음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'17년	'18년
	5월	3월	4월	5월
최대전력 (증가율, %)	6,988.7 (2.8%)	7,885.5 (2.7%)	7,052.0 (2.0%)	7,317.3 (4.7%)
발생일시	5.30(화) 15시	3.8(목) 11시	4.5(목) 11시	5.17(목) 15시
월 평균전력 (증가율, %)	5,671.4 (1.4%)	6,306.4 (0.8%)	5,933.2 (3.0%)	5,889.9 (3.9%)

- 월 평균전력은 5,889.9만㎾로 전년 동월 5,671.4만㎾ 대비 218.5만㎾, 3.9% 증가

□ 연도별 5월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	연 평균증가율 ('13 ~'18년)
최대전력	6,302.9	6,742.4	6,710.7	6,801.1	6,988.7	7,317.3
(증가율, %)	3.3%	7.0%	-0.5%	1.3%	2.8%	4.7%	3.0%
월 평균전력	5,346.0	5,448.9	5,443.3	5,592.6	5,671.4	5,889.9
(증가율, %)	1.9%	1.9%	-0.1%	2.7%	1.4%	3.9%	2.0%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	81.9	81.4
	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’17. 5. 30 (화, 15시)	’18. 5. 17 (목, 15시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	11,129.2	11,758.9	629.7	5.7
공급능력[a]	8,249.7	8,200.0	-49.7	-0.6
최대전력[b]	6,988.7	7,317.3	328.6	4.7
공급예비력[a-b]	1,261.0	882.7	-378.3	-
(예비율, %)	(18.0%)	(12.1%)	(-5.9%p)
운영예비력	1,032.9	772.3	-260.6	-
(예비율, %)	(14.8%)	(10.6%)	(-4.2%p)

□ 공급능력은 전년 대비 49.7만㎾ 감소한 8,2000.0만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 629.7만㎾(신보령#1,2, 태안#10, 삼척그린#2 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#2, 태안#10, 북평#2, 삼척그린#1, 평택#2C/C 등

- 감소 : 당진#9, 고리#1,2, 신고리#3, 한빛#3, 한울#5, 신월성#1 등

□ 공급예비력은 378.3만㎾ 감소한 882.7만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 5. 30 (화, 15시)	’18. 5. 17 (목, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,601.3	2,607.0	5.7
	융통전력	1,050.0	990.0	-60.0
	계	3,651.3	3,597.0	-54.3
최대전력[b]	발전량	1,883.3	2,198.5	315.2
	융통전력량	724.4	555.7	-168.7
	계	2,607.7	2,754.2	146.5
	(전국대비 점유율, %)	(37.3%)	(37.6%)	(0.3%p)
공급예비력[a-b]		1,043.6	842.8	-200.8
(예비율, %)		(40.0%)	(30.6%)	(-9.4%p)

□ 최대전력은 전년대비 146.5만㎾ 증가한 2,754.2만㎾가 되었으며,

공급능력은 54.3만㎾ 증가한 3,597.0만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 영흥#5, 평택#2C/C, 동탄열병합#1,2C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 동두천#1C/C, 하남열병합, 평택#1C/C 폐지 등

□ 공급예비력은 200.8만㎾ 감소한 842.8만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 5. 2 (화, 21시)	’18. 5. 17 (목, 18시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	52.20	51.20	-1.00
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	1.88	15.29	13.41
	계	94.08	106.49	12.41
최대전력[b]	발전량	32.26	25.04	-7.22
	연계량	27.87	29.21	1.34
	비중앙 (신재생 등)	1.88	15.29	13.41
	계	62.01	69.54	7.53
평균전력		54.29	61.38	7.09
공급예비력[a-b]		32.07	36.95	4.88
(예비율, %)		(51.7%)	(53.1%)	(1.4%p)

□ 최대전력은 전년대비 7.53만㎾ 증가한 69.54만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 12.41만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주기력#3, 신재생 등

- 감소 : 제주기력#2, 한림복합 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’18. 5. 31 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,252.87	21.3%
	석 탄	59	3,412.46	32.2%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.34	14.6%
	수 력	37	529.52	5.0%	양수 포함
	유 류	17	319.00	3.0%	유류복합 포함(한림)
소 계		240	8,057.18	76.1%
민간 회사	석 탄	2	119.00	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.50	21.2%
	수 력	20	98.66	0.9%
	유 류	9	69.88	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		164	2,527.04	23.9%
합 계		404	10,584.22	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 31,510대(1,194.79만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 2638.5만㎾로 전년 동월 대비 807.4만㎾ 증가, 전월 대비 144.7만㎾ 감소

□ 봄철에 집중되었던 예방정비가 종료됨에 따라 예방정비량 감소

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'17년	'18년		증 감
	5월	4월	5월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	281.2	985.9	773.4	492.2	-212.5
석 탄	535.2	1034.2	1073.1	537.9	38.9
가스(복합)	692.7	537.4	562.2	-130.5	24.8
유 류	72.7	59.7	45.4	-27.3	-14.3
기 타	249.3	166.0	184.4	-64.9	18.4
합 계	1831.1	2783.2	2638.5	807.4	-144.7

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		5월 실적	2018년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.41 / 49.59%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	99.99	100.0	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.26 / 49.74%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	1	0	0	521	674,534
점유율	0.00	0.00	0.00	0.04	50.37

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	663,020	1,124	0	0	0
점유율	49.51	0.08	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	13(일) 14시	60.09
최저주파수[Hz]	13(일) 13시	59.92
최저유지율[%]	-	-

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 13(일) 13:34 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
13(일) 13:34	-	5,102.1 → 5,082.4	60.05 → 60.09

○ 최저주파수

- 13(일) 12:09 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
13(일) 12:09	-	5,116.7 → 5,138.7	59.95 → 59.93

○ 최저유지율

- 전 시간대 유지율 100.0% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	440.1	107.9 (18일 7시)	시간대별 평균값
최소	251.1	23.2 (28일 11시)
평균	352.1	53.8

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

428

226

97

36

10

2

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 유지율 100.0% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.98%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	1.57	0.89	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-2.04	-0.70
월평균	-0.003788621	-0.00046872

○ Time Error 최고 발생일시 : 5.29(화) 01:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 5.08(화) 18:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	5월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	0.00%P
345㎸	99.99	99.97	99.98	-0.01%P
765㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	99.97	99.99	100.0	100.0	100.0
345kV	99.95	99.91	99.99	99.99	99.99
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘17.5	‘18.5	증감	‘17.5	‘18.5	증감	‘17.5	‘18.5	증감
전압유지율	99.96	100.0	+0.04	99.95	99.99	+0.04	100.0	100.0	0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 345kV : 신강진S/S 총 1개소

- 154kV, 765kV : 위반없음

□ 154kV 전압유지기준을 전 시간대 160±4kV로 임시변경

문서번호 40400006-2486(2018.3.1.) “전압조정목표 임시 변경 알림”

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
154㎸(156~164㎸)	164kV	156kV	159.7kV	100.0%

- 위반사항 없음

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361kV	339kV	353.3kV	99.99%

- 신강진S/S 1건 전압 유지기준 초과

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	783kV	753V	770.0kV	100.0%

- 위반사항 없음