본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘18년 8월)

2018. 9

수급계획팀 주임 오제근 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’17.8.7 (15시)	월	8,448.9	5,646.0	7,224.9	85.5	26.7 ~ 33.4 (서울 : 26.4 ~ 34.4)
’18.8.14 (17시)	화	9,154.8	6,510.5	7,971.5	87.1	27.4 ~ 35.5 (서울 : 27.7 ~ 37.2)

□ 2018년 8월 14일(화) 17시에 전년 동월 대비 705.9만㎾(8.4%) 증가한

9,154.8만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 4.3% 대비 높은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 8.4% 기록

나. 기상 실적

□ 8월 전국 평균기온은 27.3℃로 평년(25.1℃)보다 2.2℃ 높았음

‘평년’은 평년수준에 해당하는 범위인 평년비슷범위를 의미함

- 고기압과 태풍의 영향으로 무더위가 지속되어 평년보다 온도가 높았음

□ 전국 강수량은 282.1㎜로 평년(220.1㎜∼322.5㎜)과 비슷함

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'17년	'18년
	7월	6월	7월	8월
최대전력 (증가율, %)	8,448.9 (-0.8%)	7,660.6 (4.7%)	9,247.8 (20.7%)	9,154.8 (-1.0%)
발생일시	8.7(월) 15시	6.25(월) 17시	7.24(화) 17시	8.14(화) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	6,514.4 (-0.5%)	6,111.3 (3.8%)	6,915.4 (13.2%)	7,074.2 (2.3%)

- 월 평균전력은 7,074.2만㎾로 전년 동월 6,514.4만㎾ 대비 705.9만㎾, 8.4% 증가

□ 연도별 8월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	연 평균증가율 ('13 ~'18년)
최대전력	7,401.5	7,068.9	7,691.6	8,518.3	8,448.9	9,154.8
(증가율, %)	-0.4%	-4.5%	8.8%	10.7%	-0.8%	8.4%	4.3%
월 평균전력	6,013.0	5,730.8	6,061.9	6,547.2	6,514.4	7,074.2
(증가율, %)	2.4%	-4.7%	5.8%	8.0%	-0.5%	8.6%	3.3%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’17	78.9	82.5	81.5	83.3	81.2	79.1	78.5	77.1	82.9	80.3	81.9	81.4
	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’17. 8. 7 (월, 15시)	’18. 8. 14 (화, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	11,335.1	11,784.0	448.9	4.0
공급능력[a]	9,512.5	10,025.0	512.5	5.4
최대전력[b]	8,448.9	9,154.8	705.9	8.4
공급예비력[a-b]	1,063.6	870.2	-193.4	-
(예비율, %)	(12.6%)	(9.5%)	(-3.1%p)
운영예비력	1,025.4	854.1	-171.3	-
(예비율, %)	(12.1%)	(9.3%)	(-2.8%p)

□ 공급능력은 전년 대비 512.5만㎾ 증가한 10,025.0만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 448.9만㎾(신보령#2, 북평#2, 안양CC#2-1 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 양양양수, 신보령#2, 태안#10, 고리#3,4, 신고리#1, 한빛#6 등

- 감소 : 태안#2, 고리#2, 한빛#2,3, 한울#2, 삼척그린#1  등

□ 공급예비력은 193.4만㎾ 감소한 870.2만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 8. 7 (월, 15시)	’18. 8. 14 (화, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,862.1	3,007.0	144.9
	융통전력	1,110.0	1,030.0	-80.0
	계	3,972.1	4,037	64.9
최대전력[b]	발전량	2,464.3	2,757.0	292.7
	융통전력량	925.9	960.2	34.3
	계	3,390.2	3,717.2	327.0
	(전국대비 점유율, %)	(40.1%)	(37.6%)	(-2.5%p)
공급예비력[a-b]		581.9	319.8	-262.1
(예비율, %)		(17.2%)	(8.6%)	(-8.6%p)

□ 최대전력은 전년대비 327.0만㎾ 증가한 3,717.2만㎾가 되었으며,

공급능력은 144.9만㎾ 증가한 3,007.0만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 안양#2-1C/C, 동탄열병합#1,2C/C 상업운전 시작 등

- 감소 : 평택C/C#1 폐지 등

□ 공급예비력은 262.1만㎾ 감소한 319.8만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’17. 8. 7 (월, 18시)	’18. 8. 6 (월, 18시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	58.00	67.20	9.20
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	5.10	3.76	-1.34
	계	103.10	110.96	7.86
최대전력[b]	발전량	50.76	56.63	5.87
	연계량	34.44	34.55	0.11
	비중앙 (신재생 등)	5.09	3.76	-1.33
	계	90.29	94.94	4.65
평균전력		76.53	79.86	3.33
공급예비력[a-b]		12.81	16.02	3.21
(예비율, %)		(14.2%)	(16.9%)	(2.7%p)

□ 최대전력은 전년대비 4.65만㎾ 증가한 94.94만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 7.86만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#1 등

- 감소 : 신재생 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’18. 8. 31 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.00	20.72%
	석 탄	59	3,421.76	32.44%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.34	14.63%
	수 력	37	529.5	5.02%	양수 포함
	유 류	21	337.7	3.20%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		243	8,017.36	76.02%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.13%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.50	21.23%
	수 력	20	98.7	0.94%
	유 류	10	72.5	0.69%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,527.00	23.98%
합 계		408	10,544.36	100.00%

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 573.5만㎾로 전년 동월 대비 92.7만㎾ 감소, 전월 대비 366.0만㎾ 감소

□ 여름철 피크 대비 계획예방정비 종료로 전월대비 정비량 감소

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'17년	'18년		증 감
	8월	7월	8월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	557.9	465.7	485.3	-72.6	19.7
석 탄	32.7	316.9	57.3	24.5	-259.6
가스(복합)	22.3	139.4	17.5	-4.8	-121.9
유 류	1.1	0.0	0.0	-1.1	0.0
기 타	52.2	17.5	13.4	-38.8	-4.1
합 계	666.2	939.5	573.5	-92.7	-366.0

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		8월 실적	2018년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.22 / 49.78%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	99.99	100.0	100.0	99.99	99.99	100.0	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.22 / 49.78%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	11	26	1,473	671,095
점유율	0.00	0.00	0.00	0.11	50.11

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	665,223	1,360	12	0	0
점유율	49.67	0.10	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	1(수) 08시	60.13
최저주파수[Hz]	21(화) 11시	59.81
최저유지율[%]	21(화) 11시	97.94

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 1(수) 07:40 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
1(수) 07:40	-	6,683.7 → 6,641.2	60.06 → 60.13

○ 최저주파수

- 21(화) 10:53 신고리원자력#3 Trip의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
21(화) 10:53	신고리원자력#3	8,045.3 → 7,991.2	59.97 → 59.81

○ 최저유지율

- 21일 화요일 10:53 신고리원자력#3 Trip의 영향으로  10:00~11:00 시간대 최저유지율 97.94% 기록(월평균 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	421.6	142.1 (27일 24시)	시간대별 평균값
최소	192.4	17.5 (16일 5시)
평균	313.6	54.4

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

396

216

112

65

44

35

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 21일 화요일 10:53 신고리원자력#3 Trip의 영향으로 10:00~11:00 시간대 최저유지율 99.93% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.78%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error                                                                                                                                          단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	3.41	1.12	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-12.61	-1.46
평 균	-0.076352202	0.000190136

○ Time Error 최고 발생일시 : 08.21(화) 07:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 08.13(월) 09:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	8월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	0.00%P
345㎸	99.99	99.98	99.98	0.00%P
765㎸	100.0	100.0	99.98	+0.02%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	99.97	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0
345kV	99.95	99.91	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘17.7	‘18.7	증감	‘17.7	‘18.7	증감	‘17.7	‘18.7	증감
전압유지율	99.99	100.0	+0.01	99.98	99.99	+0.01	100.0	100.0	+0.01

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 동서울S/S 1개소

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

구분	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163.7kV	156.0kV	159.7kV	100.0%
부하변동시	157±4㎸	161.0kV	154.9kV	158.9kV	100.0%
경부하시	156±4㎸	160.0kV	152.1kV	158.9kV	100.0%

- 위반사항 없음

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	360.8kV	337.4kV	352.3kV	99.99%

- 동서울S/S에서 전압 유지기준 초과 1건 발생

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	781.1kV	756.0V	767.8kV	100.0%

- 위반사항 없음