본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘19년 1월)

2019. 02.

수급계획팀 직원 문 소 영 (☎8619)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.01.25 (17시)	목	8,724.7	6,899.0	7,150.6	82.0	-13.9 ~ -6.6 (서울 : -16.4 ~ -9.5)
’19.01.09 (10시)	수	8,539.2	6,646.1	7,036.0	82.4	-7.1 ~ 2.0 (서울 : -9.4 ~ 1.3 )

□ 2019년 1월 9일(수) 10시에 전년 동월 대비 185.5만㎾(2.1%) 감소한

8,539.2만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 1.9% 대비 낮은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 –2.1% 기록

나. 기상 실적

□ 1월 전국 평균기온은 0.3℃로 평년(-1.0℃)보다 높음

‘평년’은 평년수준에 해당하는 범위인 평년비슷범위를 의미함

- 대륙 고기압과 이동성 고기압의 영향을 번갈아 받아 기온변화가 다소 컸으나 찬 공기의 세력이 약해 평년보다 기온이 높은 날들이 많았음

□ 전국 강수량은 8.1㎜로 평년(19.0㎜∼28.6㎜)보다 적었음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년			'19년
	1월	11월	12월	1월
최대전력 (증가율, %)	8,724.7 (4.3%)	7,591.4 (7.9%)	8,608.3 (13.4%)	8,539.2 (-0.8%)
발생일시	01.25(목) 17시	11.29(목) 10시	12.28(금) 10시	01.09(수) 10시
월 평균전력 (증가율, %)	7,150.6 (8.3%)	6,308.5 (-0.7%)	6,884.9 (9.1%)	7,036.0 (2.2%)

- 월 평균전력은 7,036.0만㎾로 전년 동월 7,150.6만㎾ 대비 114.6만㎾, 1.6% 감소

□ 연도별 1월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('13 ~'18년)
최대전력	7,675.1	7,779.6	8,297.2	8,365.7	8,724.7	8,539.2
(증가율, %)	0.3%	1.4%	6.7%	0.8%	4.3%	-2.1%	1.9%
월 평균전력	6,299.4	6,528.4	6,678.3	6,601.8	7,150.6	7,036.0
(증가율, %)	-2.6%	3.6%	2.3%	-1.1%	8.3%	-1.6%	1.5%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 01. 25 (목, 17시)	’19. 01. 09 (수, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	11,642.8	11,909.2	266.4	2.3
공급능력[a]	9,914.7	10,082.7	168.0	1.7
최대전력[b]	8,724.7	8,539.2	-185.5	-2.1
공급예비력[a-b]	1,190.0	1,543.5	353.5	-
(예비율, %)	(13.6%)	(18.1%)	(4.5%p)
운영예비력	1,290.1	1,403.9	113.8	-
(예비율, %)	(14.8%)	(16.4%)	(1.6%p)

□ 공급능력은 전년 대비 168.0만㎾ 증가한 10,082.7만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 266.4만㎾(무림파워텍열병합, 제주 LNG#1,2CC 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 고리#3,4, 신고리#1,3, 한빛#6, 한울#2,3, 신월성#2 등

- 감소 : 태안#9,10, 신보령#2, 한빛#1,2,3, 한울#6 등

□ 공급예비력은 353.5만㎾ 증가한 1,543.5만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 01. 25 (목, 10시)	’19. 01. 09 (수, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	3,325.4	3,376.8	51.4
	융통전력	1,100.0	1,070.0	-30.0
	계	4,425.4	4,446.8	21.4
최대전력[b]	발전량	2,731.1	2,586.9	-144.2
	융통전력량	800.1	812.5	12.4
	계	3,531.2	3,399.4	-131.8
	(전국대비 점유율, %)	(39.9%)	(39.8%)	(-0.1%p)
공급예비력[a-b]		894.2	1,047.4	153.2
(예비율, %)		(25.3%)	(30.8%)	(5.5%p)

□ 최대전력은 전년대비 131.8만㎾ 감소한 3,399.4만㎾가 되었으며,

공급능력은 21.4만㎾ 증가한 4,446.8만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 안양C/C#2-1, 동탄열병합C/C#1,2 상업운전 시작 등

- 감소 : 평택C/C#1 폐지 등

□ 공급예비력은 153.2만㎾ 증가한 1,047.4만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 1. 26 (금, 19시)	’19. 1. 16 (수, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	60.60	81.60	21.00
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	22.14	15.66	-6.48
	계	122.74	137.26	14.52
최대전력[b]	발전량	43.19	44.00	0.81
	연계량	29.67	33.81	4.14
	비중앙 (신재생 등)	22.14	15.66	-6.48
	계	95.00	93.47	-1.53
평균전력		84.18	81.11	-3.07
공급예비력[a-b]		27.74	43.79	16.05
(예비율, %)		(29.2%)	(46.8%)	(17.6%p)

□ 최대전력은 전년대비 1.53만㎾ 감소한 93.47만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 14.52만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#1,2, 태양광 등

- 감소 : 풍력, 기타 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’18. 12. 31 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.0	20.7%
	석 탄	59	3,421.8	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.3	14.6%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	유 류	21	337.7	3.2%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		243	8,017.4	76.0%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	21.2%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함 (대산)
소 계		165	2,527.0	24%
합 계		408	10,544.4	100.00%

※ 비중앙 급전 발전기 : 40,088대(1,378.68만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 967.5만㎾로 전년 동월 대비 244.3만㎾ 감소, 전월 대비 110.3만㎾ 감소

□ 겨울철 집중되었던 예방정비가 종료됨에 따라 예방정비량이 감소

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'18년		19년		증 감
	1월	12월		1월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	982.9	485.0		585.0	-397.9	100.0
석 탄	117.5	427.8		150.0	32.5	-277.9
가스(복합)	21.4	49.0		108.5	87.1	59.5
유 류	0.0	14.2		0.0	0.0	-14.2
기 타	90.0	101.7		124.0	34.0	22.3
합 계	1,211.8	1,077.8		967.5	-244.3	-110.3

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		1월 실적	2018년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.41 / 49.59%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.97 / 50.03%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	3	2,842	672,312
점유율	0.00	0.00	0.00	0.21	50.20

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	661,963	2,080	0	0	0
점유율	49.43	0.16	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	20(일) 07시	60.10
최저주파수[Hz]	10(목) 15시	59.98
최저유지율[%]	10(목) 15시	99.83

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 20(일) 16:00 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
22(목) 16:00	-	5,942.9 → 5,876.2	59.97 → 60.1

○ 최저주파수

- 10(금) 14:10 신보령화력#2 Dump Test의 영향으로 최저주파수 기록

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
10(금) 14:10	신보령화력#2	8,097.2 → 8,175.4	60.00 → 59.88

○ 최저유지율

- 10일 금요일 14:10 신보령화력#2 Dump Test의 영향으로 14:00 ~ 15:00 시간대 최저유지율 99.83 기록(월 평균 : 100%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	447.2	179.8 (16일 24시)	시간대별 평균값
최소	185.4	22 (3일 12시)
평균	384.5	57.9

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량	50만㎾이상	60만㎾이상	70만㎾이상	80만㎾이상	90만㎾이상	100만㎾이상
횟 수	444	253	132	69	52	44

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 10일 금요일 14:10 신보령화력#2 Dump Test의 영향으로 14:00 ~ 15:00 시간대 최저유지율 99.83 기록(월 평균 : 100%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.63%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	3.39	1.12	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최 저	-1.63	-1.01
평 균	0.55629218	-0.00108756

○ Time Error 최고 발생일시 : 1.15(화) 08:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 1.22(화) 19:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	1월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	0.00%P
345㎸	99.99	99.99	99.98	+0.01%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0
345kV	99.99
765kV	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘18.1	‘19.1	증감	‘18.1	‘19.1	증감	‘18.1	‘19.1	증감
전압유지율	99.97	100.0	+0.03	99.95	99.99	+0.04	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 신광주S/S 2건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
156±4㎸	163.5kV	155.5kV	159.8kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~163.3kV 범위에서 유지기준 초과개소 없이

안정적으로 운영되었으며, 최고전압은 신포천S/S에서 163.5kV(평일 04H),

최저전압은 동서울S/S에서 155.5kV(평일 01H)로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361.1kV	342.6kV	357.2kV	99.99%

- 345kV모선 전압은 342.6~361.1kV 범위에서 운영되었으며, 신광주S/S에서

전압유지기준 초과 2건 발생

- 최고전압은 신광주S/S에서 361.1kV(일요일 12H), 최저전압은 신제천S/S에서

342.6kV(토요일 23H)로 운영됨

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	783.2kV	751.2V	769.1kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 751.2~783.2kV 범위에서 유지기준 초과개소 없이 안정적으로 운영되었으며, 최고전압은 당진TP에서 781.5kV(평일 21H), 최저전압은 신태백S/S에서 757.2kV(일요일 17H)로 운영됨