2018년 연간

제주지역 전력계통 운영실적

2019. 2

제주본부 운영실 차장 박철홍(☏741-1221)

차장 김형철(☏741-1220)

직원 김지환(☏741-1222)

Ⅰ		전력수급실적

1. 최대전력실적

□ 2018년 최대전력은 95.0만kW로 전년대비 2.9만kW (3.1%)증가

○ 최대전력 발생 시 예비력은 27.7만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 16.7만kW 증가한 122.7만kW 확보

[’16, ’17년 최대전력 발생시 전력수급 실적]

[단위 : 만kW, %, %p]

구분		’17. 7. 26 (a) (화, 14시)	’18. 1. 26 (b) (금, 19시)	증감 (b-a)
공급능력	중앙급전	57.7	60.6	16.7
	연계선	40.0	40.0
	신재생	8.3	22.1
	합계	106.0	122.7
최대전력		92.1	95.0	2.9
공급예비력		13.9	27.7	13.8
(예비율(%))		(15.1)	(29.2)	(14.1)
일 평균전력		78.0	84.2	6.2

[최근 5년간 최대전력 실적]

2. 동∙하계 전력수급 실적

□ (여름철) 최대전력은 94.9만kW로 전년대비 2.8만kW(3.0%)증가

○ 최대전력 발생 시 예비력은 16.0만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 5.0만kW 증가한 111.0만kW 확보

* 전년대비 제주LNG복합 #1 준공으로 공급능력 증대

○ 냉방부하는 전년대비 0.3만kW 감소한 32.2만kW로 추정되며, 냉방비율은 최대전력의 33.9%를 차지

○ 기본부하는 62.7만kW로 전년대비 3.1만kW, 최근 5년 평균 4.8%증가

[최근5년간 기본부하 및 냉방부하 추이]

[단위 : 만kW, %]

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
최대전력	68.9	75.9	84.0	92.1	94.9
기본부하	52.5	54.4	56.8	59.6	62.7
냉방부하	16.4	21.5	27.2	32.5	32.2
(비중)	(23.8)	(28.3)	(32.4)	(35.3)	(33.9)

□ (겨울철) 최대전력은 93.5만kW로 전년대비 1.5만kW(1.6%)감소

○ 최대전력 발생 시 예비력은 43.8만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 14.5만kW 증가한 137.3만kW 확보

* 전년대비 제주LNG복합 #1,#2 준공으로 공급능력 증대

○ 난방부하는 전년대비 3.5만kW 감소한 29.6만kW로 추정되며, 난방비율은 최대전력의 31.7%를 차지

○ 기본부하는 63.9만kW로 전년대비 2만kW, 최근 5년 평균 4.4%증가

[최근5년간 기본부하 및 난방부하 추이]

[단위 : 만kW, %]

구분	’14∼’15년	’15∼’16년	’16∼’17년	’17∼’18년	’18∼’19년
최대전력	76.2	80.4	84.9	95.0	93.5
기본부하	53.5	56.4	58.2	61.9	63.9
난방부하	22.7	24.0	26.7	33.1	29.6
(비중)	(29.8)	(29.9)	(31.4)	(34.8)	(31.7)

3. 월별 전력수급 실적(피크일 기준)

[’18년도 월별 전력수급 실적]

[단위 : 만kW, %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급능력	122.7	112.5	117.4	114.2	106.5	103.9	110.9	111.0	112.7	132.6	123.4	144.8
최대전력	95.0	91.2	81.0	77.1	69.5	77.0	93.1	94.9	81.0	66.2	73.4	90.8
전년대비 증가율	11.9	9.5	0.6	9.1	12.1	13.7	1.1	5.0	5.6	-0.6	-1.1	6.6
예비력	27.7	21.3	36.4	37.1	37.0	26.9	17.8	16.1	31.7	66.4	50.0	54.0
예비율	29.2	23.4	44.9	48.1	53.2	34.9	19.1	17.0	39.1	100.3	68.1	59.5

Ⅱ		전력설비 현황

1. 발전설비 현황

□ ’18년도 설비용량은 133.0만kW로 전년대비 22.7만kW(20.6%)증가

○  중앙급전발전기 설비용량은  제주LNG복합 #1 (9.37만kW, ’18.6/30 준공), #2(9.37만kW, ’18.8/30 준공)으로 전년대비 18.74만kW 증가

○ 신재생 발전설비용량은 풍력 0.7만kW (행원풍력단지 내 노후 풍력발전기        철거 등) 감소, 태양광 4.7만kW 증가

[’17, ’18년 발전설비 현황 ]

[단위 : 만kW]

구 분	2017년	2018년
기 력	35.0	35.0
내 연	8.0	8.0
가스터빈	5.5	5.5
복 합	10.5	29.2
풍 력	27.3	26.6
태양광	12.1	16.8
기 타	0.9	0.9
조상기	11.0	11.0
합 계	110.3	133.0

2. 송·변전설비 현황

□ 제주화력 #6M.Tr(80MVA)고장 복구, 한라S/S에 60MVA M.Tr 1기 증설 및 제주LNG복합 발전기용 155MVA M.Tr 2기 증설되어 변압기 용량은 전년대비 450MVA 증가

□ 불량상태인 S.C 철거로 S.C용량은 전년대비 133MVA 감소

□ 조천 및 성산 변전소에 각각 60MVA Sh.R 1기씩 증설되어 Sh.R 용량은 전년대비 120MVA 증가

[제주지역 송·변전설비 현황]

구분	송전선로 [c-km]	변압기 [MVA]	조상설비[MVar]
			S.C(필터포함)	Sh.R	조상기	STATCOM
2017년	444.0	3,873.9	570	115	110	100
2018년	444.0	4,243.9	437	235	110	100
증가량	-	+450	-133	+120	-	-

Ⅲ		전력설비 운영실적

1. 연계선 및 발전설비 운영실적

□ 전원별 정비량 추이

○ 연간 일평균 예방정비실적은 12.48만kW로 전년대비 7.0만kW 증가

[단위 : 만kW/일]

구분	2017년	2018년	증감
기력	2.04	4.94	2.90
내연	1.59	1.32	-0.27
가스터빈/복합	1.07	3.63	2.56
HVDC	0.78	2.59	1.82

□ 전원별 발전실적 및 점유율

○ ’18년도 총 발전실적은 5,675,728MWh로 전년대비 4.7% 증가

○ 신재생 발전량은 730,443MWh로 전년대비 2.3% 증가

[단위 : MWh]

구 분	발전실적		증가율 (%)	점유율 (%)
	2017년	2018년
HVDC	2,297,263	2,272,030	-1.1	40.0
기 력	2,062,830	2,099,139	1.8	37.0
내 연	241,737	248,894	3.0	4.4
가스터빈	2,498	4,493	79.9	0.1
복 합	103,306	320,729	210.5	5.6
풍력	541,225	538,707	-0.5	9.5	12.9
태양광	140,757	168,410	19.6	3.0
기타	32,382	23,326	-28.0	0.4
합 계	5,421,998	5,675,728	4.7	100.0

□ 전원별 설비 이용률

구 분	이용률(%)		증가율(%p)
	2017년	2018년
기 력	67.3	68.5	1.2
내 연	34.5	35.5	1.0
가스터빈	0.5	0.9	0.4
복 합	11.2	18.2	7.0
풍력	22.8	23.0	0.2
태양광	14.7	13.7	-1.0
기타	37.2	26.4	10.8

[풍력 발전설비 이용률]

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년간
’17년	36.3	41.5	25.6	23.5	12.6	9.8	10.8	11.8	18.6	25.6	24.2	34.4	22.8
’18년	35.9	31.7	24.6	23.5	22.6	10.5	15.5	18.5	17.7	23.9	15.4	36.3	23.0

[태양광 발전설비 이용률]

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년간
’17년	10.7	15.3	15.3	17.8	19.6	17.0	14.6	16.7	13.8	12.4	13.3	9.8	14.7
’18년	9.0	11.8	15.5	17.4	14.5	16.1	17.1	15.0	12.3	16.0	13.1	7.8	13.7

2. 송·변전설비 운영실적

□ ’18년도 휴전건수는 103건으로 전년대비 24건 감소

○ 전년대비 계획휴전은 18건 감소, 임시 및 긴급휴전은 총 6건 감소

○ 계획휴전은 97건으로 총 휴전건수의 76.7% 차지

[건, %]

구 분	2017년	2018년
계획	97	79
	(76.4)	(76.7)
임시	20	21
	(15.7)	(20.4)
긴급	10	3
	(7.9)	(2.9)
합 계	127	103

3. 전력설비 고장실적

□ ’18년도 전력설비 고장건수는 21건으로 전년대비 8건 증가

○ 전년대비 발전기 5건, 연계선 4건 증가, 송·변전설비 1건 감소

구 분	2015년	2016년
기력	35	35
내연	8	8
가스터빈	5.5	5.5
복합	10.5	10.5
풍력	21.6	26.7
태양광	7.3	10.3
기타	0.8	0.8
조상기	0	11
합 계	88.7	107.8

[건]

구 분	2017년	2018년
발전기	7	12
연계선	3	7
송·변전설비	3	2
합 계	13	21

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 전압

□ 2018년 년간 전압유지실적을 100.0%로 전년과 동일

[’16, ’17년 제주지역 전압 실적]

[단위 : kV]

구 분		최고전압	최저전압	전압초과횟수
2017년	전압유지기준 (160±4kV)	163.91	156.31	-
		(표선S/S, 4/2 14시)	(안덕S/S, 5/18 18시)
2018년		163.99	156.01	-
		(표선S/S, 3/30 13시)	(조천S/S, 11/01 20시)

2. 주파수

□ 2018년 년간 주파수 유지실적을 99.99%로 전년과 동일

[’17, ’18년 제주지역 주파수 실적]

[단위 : Hz, Sec]

구 분		최고주파수	최저주파수	기준초과횟수
2017년	주파수유지기준 (60±0.1Hz)	60.12	59.89	9
2018년		60.26 (6/27 #2HVDC Trip)	59.16 (6/27 #2HVDC Trip)	708

[붙임1] 제주지역 송·변전설비 현황

[붙임2] 제주지역 전력설비 고장실적

[붙임1] 제주지역 송·변전설비 현황

□ 송전선로 현황

구분	선로명	선종	용량 (MW)	긍장 (km)	비고
1	제주화력-동제주#1T/L	XLPE2000	292	7.03	지중
2	제주화력-동제주#2T/L	XLPE2000	292	6.97	지중
3	제주화력-동제주#4T/L	A/AW330	201	13.40	가공
4	제주화력-성산	A/AW330	200	30.74	가공
5	제주화력-조천T/L	A/AW330 XLPE1200	280	18.77 1.03	가공+지중
6	제주화력-한라T/L	A/AW330 XLPE1200	221	27.59 4.02	가공+지중
7	동제주-신제주#1T/L	A/AW330	200	16.63	가공
8	동제주-신제주#2T/L	A/AW330	200	16.63	가공
9	동제주-산지#1T/L	XLPE1200	221	5.12	지중
10	동제주-산지#2T/L	XLPE1200	221	5.14	지중
11	동제주-표선T/L	A/AW330 XLPE1200	200	32.69 7.16	가공+지중
12	신제주-서제주#1T/L	A/AW330	200	2.99	가공
13	신제주-서제주#2T/L	A/AW330	200	2.99	가공
14	서제주-한림복합T/L	A/AW330	200	28.40	가공
15	한림-한림복합T/L	XLPE1200	315	0.11	지중
16	금악-한림T/L	A/AW330	200	4.80	가공
17	안덕-금악T/L	A/AW330	200	15.13	가공
18	안덕-서제주T/L	A/AW330	200	23.65	가공
19	안덕-신서귀T/L	A/AW330	200	22.65	가공
20	안덕-남제주화력#1T/L	XLPE1200	226	7.15	지중
21	안덕-남제주화력#2T/L	XLPE1200	226	7.14	지중
22	한라-안덕T/L	A/AW330	200	34.37	가공
23	한라-신서귀T/L	A/AW330	200	20.87	가공
24	한라-표선T/L	A/AW330 XLPE1200	208	22.14 3.14	가공+지중
25	조천-성산T/L	A/AW330 XLPE1200	280	23.54 1.02	가공+지중
26	성산-표선T/L	XLPE1200	225	13.79	지중
27	성산-삼달풍력T/L	XLPE400	177	8.00	지중
28	표선-가시리풍력T/L	XLPE400	171	7.00	지중
29	조천-동복·북촌T/L	XLPE1200	225	1.77	지중
30	한림-상명풍력T/L	XLPE600	186	0.459	지중

□ 변전설비현황

구분	변전소	전압 (kV)	대수	단위기별용량 (MVA)	비고
1	신제주	154	4	45/60	배전용
			1	37.5/50	STATCOM
2	안 덕	154	3	45/60	배전용
3	한 라	154	4	45/60	배전용
			1	37.5/50	STATCOM
4	동제주	154	4	45/60	배전용
5	신서귀	154	3	45/60	배전용
6	성 산	154	3	45/60	배전용
7	산 지	154	3	45/60	배전용
8	조 천	154	2	45/60	배전용
10	제주C/S	154	2	188/94/94	C.Tr
11	한림	154	3	45/60	배전용
12	서제주C/S	154	2	251/125.5/125.5	C.Tr
			2	10/12	소내변압기
			2	45/60	Sh.R
13	표선	154	2	45/60	배전용
14	제주SY	154	2	69/92	발전기용 (기력)
			2	37.6/50	발전기용 (내연)
			2	60/80	동기조상기#1 동기조상기#2 제주G/T#3
			2	138/155	발전기용 (제주LNG복합)
15	한림SY	154	2	30/40	배전용
			3	40/53.3	발전기용
16	남제주	154	2	93/124	발전기용
17	동복·북촌	154	1	80/100	발전기용

□ 조상설비현황

변전소	단위용량	대수	소계 (Mvar)	합계 (Mvar)
제주C/S	27.5(Filter)	4	110	882
	55(동기조상기)	2	110
	27.5(Sh.R)	1	27.5
	13.75(Sh.R)	2	27.5
서제주C/S	42(Filter)	6	252
	30(Sh.R)	2	60
한라	50(STATCOM)	1	50
신제주	5(S.C)	6	30
	50(STATCOM)	1	50
성산	60(Sh.R)	1	60
조천	5(S.C)	3	15
	60(Sh.R)	1	60
안덕	5(S.C)	2	10
표선	5(S.C)	4	20

[붙임2] 제주지역 전력설비 고장실적

□ 발전기 고장실적(12건)

설비명	정지기간	원 인	정지
남제주기력 #1	1/16 09:35∼10:34	복수기 진공도 저하신호로 정지	불시정지
제주내연#2	2/6 16:25~19:00	탈황계통 배관 응결로 SOX 배출농도 기준치 초과	비계획정비정지
남제주기력 #2	3/22 00:16~03:01	발전기 여자용변압기 보호계전기 오동작으로 발전기 정지	불시정지
제주G/T #3	4/3 14:00~18:00	주변압기 A상 기름 누출부 점검	비계획정비정지
제주G/T #3	5/24 16:19~17:22	발전기 AVR동작불량	불시정지
제주G/T #3	5/28 22:04~22:14	AVR 제어기 기능 상실	불시정지
제주기력 #2	6/23 00:47~05:42	보일러 노내압력저하	비계획정비정지
제주G/T #3	8/3 02:00~05:00	소내 전원공급용 차단기 교체	비계획정비정지
제주LNG복합 #1	8/14 16:17~19:42	정상운전 중 SCR(Nox 저감장치) 고장으로 정부 환경규제치 초과로 중부발전 SBO가 임의정지함	비계획정비정지
제주LNG복합 #1	11/3 16:52	기동실패 (점화계통 불량)	비계획정비정비
제주LNG복합 #2	11/27 12:34~19:24	GT 연소 불안정에 의한 GT 노내 Spread Temp High로 정지	불시정지
제주LNG복합 #2	11/28 22:15 ~11/29 01:00	GT 연소 불안정에 의한 GT 노내 Spread Temp High로 정지	불시정지

□ 연계선 고장실적(7건)

설비명	정지기간	원 인	주파수
제2연계선 #2Pole	2/5 10:05∼16:24	제2연계선 Pole Control Panal CIB Main Board Card 불량	60→59.95Hz
제2연계선 #2Pole	2/5 18:24∼04:22	제2연계선 #2Pole CB접점상태 통신 오류	-
제1연계선 #2Pole	2/11 13:02∼16:28	파워모드절체 운전 중 필터스위칭 동작 오류로 Mater A,B Reset 수행과정에서 #2Pole Trip	-
제1연계선 #1,2Pole	4/5 12:54~14:35	#1 GPS (표준시각장치) 불량으로 카드에러발생	60→59.64Hz
제2연계선 #2Pole	5/22 13:27~15:19	제2연계선 #1Pole 휴전(연차점검) 중 진도C/S #1Pole 통신 Lane #1,2 Common Fault 발생으로 진도C/S Lane #1,2 VBE Reset 시행 후 VBE Block 발생	60→59.83→ 61.14→60Hz
제2연계선 #2Pole	6/27 08:43~08:45	제2연계선 #1Pole임시휴전 중 진도C/S측에서 제어기 Reset시 Trip 제2연계선 제어기 오동작	60→59.16→60.4Hz 정전:31,780호 (UFR1단계)
제2연계선 #1Pole	11/25 12:21~16:54	제어카드 불량으로 카드교체	-

□ 송·변전설비 고장실적(2건)

설비명	정지기간	원 인
신제주 STATCOM	6/26 11:23~12:11	Digital Door Lock 개방
동기조상기 #2	8/23 18:16~22:04	터빈진동 센싱 케이블 빗물 유입으로 오동작