본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

2018년도 전력계통 운영실적

2019. 3

수급계획팀 직원 문소영(☎8619)

※본 보고서는 2018년말 기준으로 작성하였으며, 겨울철 전력수급 실적은 전년도 겨울철(‘17. 12 ~ ‘18. 2월)

실적과 금년도 겨울철(‘18. 12 ~ ‘19. 2월) 실적을 대비하여 작성하였음.

Ⅰ		전력수급 실적

1. 최대전력

<연도별 전력수급 실적>

[단위 : 만㎾]

구 분	'17. 12. 12(10시)	'18. 07. 24(17시)	전년 대비
설비용량	11,665.7	11,720.5	54.8(0.5)
공급능력	9,609.5	9,957.0	347.5(3.6)
최대전력	8,513.3	9,247.8	734.5(8.6)
공급예비력(율, %)	1,096.2 (12.9)	709.2(7.7)	-387.0(-35.3)

□ 최대전력은 2017년 대비 734.5만㎾(8.6%) 증가한 9,247.8만㎾ 기록

○ 설비용량은 54.8만kW 증가한 11,720.5만kW를 확보했으며(붙임1 참조),

공급능력은 전년 대비 347.5만kW 증가한 9,957.0만kW 확보

- 전년 대비 공급능력 변동 요인

· 증가 : 신월성#2(예방정비 종료), 한울#3(예방정비 종료), 안양C/C#2-1 등

· 감소 : 고리#2(예방정비), 한빛#2,3(예방정비), 평택C/C#1(폐지), 등

2. 여름철 전력 성수기 수급

Ⅰ. 전력수급 실적

□ 최대수요는 전년 여름철 대비 789.2만㎾(9.3%) 증가한 9,247.8만㎾를 기록

□ 공급능력은 458.3만㎾ 증가한 9,957.0만㎾ 확보 및 예비전력은 709.2만㎾를 기록하여 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력 증가요인

- 발전기 신설 : 신보령#2 등 중앙급전발전기 385.4만kW

- 정비 및 고장 감소 : 261.7만kW

- 발전제약 감소 : 119.4만kW

○ 감소요인

- 복합 등 출력감소 : △20.0만kW

- 기타 입찰값 보정, 비중앙 등 : △288.5만kW

<여름철 전력수급실적>

구 분	'14년 실적 (7.25 15시)	'15년 실적 (8.7 15시)	'16년 실적 (8.12, 17시)	'17년 실적 (7.21 17시)	'18년 실적 (7.24, 17시)	증감(b-a)
설비용량	8,867.3	9,682.8	10,018.0	11,335.1	11,720.5	385.4
공급능력	8,412.8	8,989.5	9,239.5	9,498.7	9,957.0	458.3
최대전력	7,605.4	7,691.6	8,518.3	8,458.6	9,247.8	789.2
예비전력(%)	807.4(10.6)	1,267.9(16.5)	721.2(8.5)	1,040.1(12.3)	709.2(7.7)	-330.9

[단위 : 만㎾, %]

□ 수도권(최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 408.2만㎾(12.1%) 증가한 3,777.1만㎾ 기록하였으며 당시 공급능력은 전년 대비 137.7만㎾(3.4%) 감소한 3,940.0만㎾이었음

<최대전력 발생일 수도권 전력수급실적>

[단위 : 만㎾, %]

구 분	전력수요	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	합 계
'17. 7. 21	3,368.9	2,967.7 (31.24)	1,110.0 (11.69)	4,077.7 (42.93)	708.8 (21.0)
	(39.6)
'18. 7. 24	3,777.1	2,980.0 (29.93)	960.0 (9.64)	3,940.0 (39.57)	162.9 (4.3)
	(40.8)
증 감	408.2	12.3	-150.0	-137.7	-545.9

□ 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 2.8만㎾(3.0%) 증가한 94.94만㎾ 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 5.0만㎾(4.7%) 증가한 110.96만㎾이었음

<제주지역 최대전력 발생일 전력수급실적>

[단위 : 만㎾, %]

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	연계선	계
'17. 7. 25	92.1	66.0	40.0	106.0	13.8(15.0)
'18. 8. 6	94.94	67.2	40.0	110.96	16.02(16.9)
증 감	2.8	1.2	0.0	5.0	2.2

3. 겨울철 전력 성수기 수급

겨울철 전력수급 실적은 전년도 겨울철(‘17년 12월,‘18년 1, 2월) 실적과 금년도 겨울철(‘18년 12월, ‘19년 1, 2월) 실적을 기준으로 작성하였음.(설비 및 기타 실적은 2018년말 기준으로 작성)

□ 최대전력은 전년 겨울철 대비 215.5만kW(2.4%) 감소한 8,608.3만㎾를 기록

□ 피크일 당일 공급능력은 전년 겨울철 보다 30.7만㎾ 감소한 10,084.1만㎾이었음

<겨울철 전력수급실적>

[단위 : 만㎾,%]

구 분	'14년~'15년 겨울철 실적 ('14.12.17(수))	'15년~'16년 겨울철 실적 ('16.1.21(목))	'16년~'17년 겨울철 실적 ('17.1.23(월))	'17년~'18년 겨울철 실적 ('18.2.6(월))	'18년~'19년 겨울철 실적 ('18.12.28(월))	전년대비 증감
설비용량	9,321.6	9,819.0	10,623.8	11,642.8	11,909.2	266.4(2.3)
공급능력	8,935.7	9,479.3	9,544.3	10,114.8	10,084.1	-30.7(-0.3)
최대전력	8,015.4	8,297.2	8,365.7	8,823.8	8,608.3	-215.5(-2.4)
예비전력(%)	920.3(11.5)	1,182.1(14.2)	1,178.6(14.1)	1,291.0(14.6)	1,475.8(17.1)	184.8(2.5)

□ 수도권(최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 73.5만㎾(2.1%) 감소한 3,428.3만㎾를 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 54.0만㎾(1.2%) 증가한 4,468.9만㎾이었음

<최대전력 발생일 수도권 전력수급실적>

[단위 : 만㎾,%]

구 분	전력수요 (점유율)	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
'18. 2. 6	3,501.8	3,364.9 (32.27)	1,050.0 (10.38)	4,414.9 (43.65)	913.1 (26.1)
	(39.7)
'18. 12. 28	3,428.3	3,408.9 (33.80)	1,060.0 (10.51)	4,468.9 (44.32)	1,040.6 (30.4)
	(38.2)
증 감	-73.5	44.0	10.0	54	127.5

□ 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 1.5만kW(1.6%) 감소한 93.47만㎾ 기록하였으며, 당시 공급능력은 전년 대비 14.5만kW(11.8%) 증가한 137.26만㎾이었음

<제주지역 최대전력 발생일 전력수급실적>

[단위 : 만㎾,%]

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	연계선	계
'18. 1. 26	95.0	82.74	40.0	122.74	27.74(29.2)
'19. 1. 16	93.47	97.26	40.0	137.26	43.79(46.8)
증 감	-1.5	14.5	0.0	14.5	16.1

4. 월별 전력수급

<월별 전력수급>

설비용량 및 공급능력은 월간 최대전력 발생일 기준이며, (증가율)은 전년 동월 대비 증가율임

[단위 : 만㎾, %]

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
설비용량	11,642.8	11,642.8	11,674.7	11,674.7	11,758.9	11,711.1	11,720.5	11,784.0	11,799.6	11,799.6	11,826.6	11,909.2
공급능력	9,914.7	10,114.8	9,076.1	8,463.4	8,200.0	8,725.6	9,957.0	10,025.0	9,477.5	8,479.6	9,348.0	10,084.1
최대전력	8,724.7	8,823.8	7,885.5	7,052.0	7,317.3	7,660.6	9,247.8	9,154.8	7,660.4	7,032.9	7,591.4	8,608.3
(증가율)	4.3	8.6	2.7	2.0	4.7	1.6	9.3	8.4	4.8	0.3	-2.2	1.1
예비전력	1,190.0	1,291.0	1,190.6	1,411.4	882.7	1,065.0	709.2	870.2	1,817.1	1,446.7	1,756.6	1,475.8
(예비율)	13.6	14.6	15.1	20.0	12.1	13.9	7.7	9.5	23.7	20.6	23.1	17.1

Ⅱ		전력설비 현황

1. 발전설비 현황

□ 발전 설비용량 현황은 2017년말 대비 244.3만㎾(2.09%) 증가한 11,935.0만㎾

○ 석탄 및 가스, 유류, 신재생, 수력은 증가하였으며, 원자력은 감소

○ 신재생발전 설비용량은 2017년말 대비 243.7만㎾ 증설, 전년 대비 22.2%증가한 1,341.3만㎾

- 원별 증가내역 : 태양광 206.8만㎾, 풍력 20.6만㎾, 바이오 4.5만kW, 연료전지 9.7만kW

<발전원별 발전설비용량 추이>

연말기준 설비용량으로서 일반 수력은 신재생에너지에 포함/ 무연탄(국내탄)은 석탄에 포함

[단위 : 만㎾, %]

원 별		용 량	전년대비 증가량	비율
원자력		2,185.0	-67.9(-3.0)	18.3
석 탄		3,689.9	20.1(0.6)	34.6
유류		431.9	16.8(4.1)	3.6
가스		3,783.4	0.2(0.0)	31.8
양수		470.0	0.0(0.0)	3.9
기타		7.7	5.5(256.6)	0.1
신재생	태양광	713.0	206.8(40.8)	6.0
	풍력	142.0	20.6(16.9)	1.2
	수력	158.2	0.0(0.0)	1.3
	기타	328.1	16.4(5.5)	2.8
합 계		11,909.2	218.4(1.9)	100

Ⅱ. 전력설비 현황

2. 송·변전 설비 현황

□ ‘17년 대비 설비증가는 송전 199c-km, 변전 485만kVA 증가했으며,

조상설비는 약 95만kVAr 증가

○ 주요설비 증가내역

<송전설비 증감내역>

<변전설비 증감내역>

구 분	송전설비(회선긍장)			변전설비(설비용량)
	'17년	'18년	증가량	'17년	'18년	증가량
765	1,019	1,019	0(0.00)	3,817	3,912	95(2.49)
345	9,746	9,744	-2(0.02)	13,188	13,761	573(4.34)
154	22,831	23,032	201(0.88)	14,154	13,971	-183(-1.29)
HVDC	231	231	0(0.00)	0	0	0(0.00)
합 계	33,827	34,026	199(0.59)	31,159	31,644	485(1.56)

[단위 : c-km, 만kVA]

<조상설비 증감내역>

조상설비[전력용 콘덴서(S.C), 분로 리액터(Sh.R)] 증감 내역은 SVC, STATCOM(순동무효전력보상설비)를 제외한 값

[단위 : 만kVAr]

구 분	S.C			Sh.R
	'17년	'18년	증가량	'17년	'18년	증가량
345kV	0	0	0	1,160	1,190	30
154kV	1,535	1,590	55	12	24	12
23kV	771	759	-12	479	488	9
13.2kV	0	0	0	6	6	0
합 계	2306	2,349	43	1,656	1,708	52

○ 순동무효전력보상설비(SVC, STATCOM) 증감 현황                                                                                     [단위 : 만kVAr]

구 분	SVC			STATCOM
	'17년	'18년	증가량	'17년	'18년	증가량
345kV	50	50	0	60	60	0
154kV	0	0	0	10	10	0
합 계	50	50	0	70	70	0

Ⅲ		전기품질

1. 계통주파수

□ 연간 종합실적 100%로 전년 대비 0.01% 증가

<분기별 주파수 유지실적>

[단위 : %]

구 분		1분기	2분기	3분기	4분기	연 간
주파수 유지율 (60±0.1Hz)	'16년 실적	99.99	100.00	99.99	99.98	99.99
	'17년 실적	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00
	'18년 실적	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2. 계통전압

□ 154kV 연간실적은 전년대비 0.05% 증가한 100%, 345kV 연간실적은     0.05% 증가한 99.98% 유지함.

<`18년 분기별 전압 유지실적>

구분	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
중부하	160±4kV	164	155	160
기준전압		최고전압	최저전압	평균전압
353kV(336～360kV)		364	335	353

[단위 : kV]

Ⅳ		설비 운영실적

1. 송전선 휴전

[단위 : 건, %]

구 분	월간계획	휴전승인			소계
		계획	임시	긴급
1분기	764	571	126	149	846
2분기	1,928	1,439	224	95	1,758
3분기	789	568	158	127	853
4분기	2,148	1,610	260	139	2,009
'18년 합계	5,629	4,188(77%)	768(14%)	510(9%)	5,466
'17년 합계	5,222	4,142(75%)	804(15%)	520(10%)	5,466

○ '18년 전체 휴전 승인 5,466건으로 전년 전체 휴전실적과 동일하며,

계획휴전은 4,188건으로 77%를, 임시휴전은 768건으로 14%를,

긴급휴전은 510건으로 9%로 나타남.

연월간 시행하는 정기휴전 회의를 거쳐 시행하는 휴전

- 임시휴전은 설비이상(23%), 시험검사(16%) 순으로 시행

송변전설비 운영 중 설비 이상징후 발생으로 인해 계획 휴전 이외의 휴전작업이 필요할 경우 시행하는 휴전

- 긴급휴전 사유는 설비이상(29%), 과열보수(15%) 순으로 시행

돌발사고, 인축사고, 화재사고 등의 우려가 있어 긴급히 휴전이 필요한 경우 시행하는 휴전

[단위 : 건, %]

구 분	이음보수	누기 보수	누유 보수	과열 보수	설비 이상	안전 이격	월간 누락	신증설 관련	시험 검사	기타	소계
임시휴전 (점유율)	-	15	12	19	131	45	50	38	95	363	768
	-	(2%)	(1.6%)	(2.5%)	(17%)	(6%)	(7%)	(5%)	(12%)	(47%)	(100%)
긴급휴전 (점유율)	15	49	28	62	195	33	-	-	-	113	510
	(3%)	(10%)	(6%)	(12%)	(38%)	(6%)	-	-	-	(22%)	(100%)

2 설비별 고장현황

□ 2018년도 발전설비 고장은 총 173건(전년 대비 22건 증가) 발생하였고,

송전설비는 총 99건(전년 대비 22건 증가)이 발생하였으며,

변전설비는 총 50건(전년 대비 2건 증가)이 발생

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	증 감
발전설비	203	166	160	151	173	22
송전설비	96	106	102	77	99	22
변전설비	63	36	63	48	50	2
합 계	362	308	325	276	322	46

[단위 : 건수]

3. 고장 원인별 분석

□ 발전설비 원인별 고장원인은 오동작 70건(40.5%), 경년변화 15건(8.7%), 설계제작결함 13건(7.5%), 인적과실 10건(5.8%), 정비미흡 6건(3.5%), 연소결함 6건(3.5%), 시공결함 5건(2.9%) 등 임

<발전설비 원인별 고장실적>

[단위 : 건수]

구 분		설계제작결함	시공결함	정비미흡	오동작	경년변화	진동	인적과실	자연재해	고장파급	연소결함	이물유입	기타	합계
발전	'14년	19	64	2	46	41	9	2	4	2	14	1	0	204
	'15년	48	9	6	53	24	1	15	1	0	9	0	0	166
	'16년	19	10	11	58	10	1	11	2	11	11	3	13	160
	'17년	12	9	7	61	18	2	11	3	1	5	1	21	151
	'18년	13	5	6	70	15	2	10	1	5	6	1	39	173

□ 송․변전설비 원인별 고장원인은 자연재해 53건(35.6%), 설비결함 43건(28.9%), 외물접촉 19건(12.8%), 보수불량 17건(11.4%), 고장파급 11건(7.4%), 인적실수 6건(4.0%)임

<송·변전설비 원인별 고장실적>

[단위 : 건수]

구 분		자연 재해	설비 결함	보수 불량	외물 접촉	고장 파급	인적 실수	원인 불명	합 계
송․변전	'14년	53	31	40	23	1	11	0	159
	'15년	55	31	16	27	7	6	0	142
	'16년	44	36	24	23	22	13	3	165
	'17년	40	47	8	23	6	1	0	125
	'18년	53	43	17	19	11	6	0	149

Ⅳ. 설비 운영실적

4. 발전원별 고장 현황

<발전원별 고장 현황>

구 분	원자력	석탄	가스	유류	수력	합 계
2014년	6	16	157	12	12	203
2015년	3	16	124	12	11	166
2016년	5	15	111	17	12	160
2017년	1	30	107	8	5	151
2018년	3	22	126	11	11	173

[단위 : 건수]

○ 발전원별로는 석탄 8건이 전년대비 감소하였고, 원자력 2건, 가스 19건, 유류 3건, 수력 6건이 전년대비 증가함

5. 송․변전설비 전압별 고장 현황

□ 2018년도 송·변전설비 고장건수는 149건으로 전년대비 24건 증가함

○ 송전선로 고장은 작년대비 22건 증가한 99건 발생하였으며,

변전설비 고장건수는 작년대비 2건 증가한 50건이 발생함

○ 345kV 이상 설비고장의 경우, 송전설비는 0건, 변전설비는 14건 감소

<전압별 송·변전설비 고장현황>

재폐로(reclosing) 성공시 고장건수 산정에서 제외

[단위 : 건수]

Ⅳ. 설비 운영실적

구 분	송전선로					변전설비								합 계
						모 선			변압기			HVDC	소 계
전압 (kV)	765	345	154	HVDC	소계	765	345	154	765	345	154
2014년	0	13	83	0	96	0	5	11	1	9	30	7	63	159
2015년	1	17	88	0	106	1	3	3	2	6	19	2	36	142
2016년	2	23	73	4	102	1	7	3	1	18	28	5	63	165
2017년	0	14	60	3	77	0	5	4	1	17	21	0	48	125
2018년	0	14	79	6	99	0	4	3	2	3	38	0	50	149