본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘19년 2월)

2019. 03.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.02.06 (10시)	화	8,823.8	6,894.4	7,977.0	90.4	-11.6 ~ -3.8 (서울 : -12.8 ~ -5.8)
’19.02.19 (11시)	화	8,286.9	6,152.4	7,274.4	87.8	1.4 ~ 5.3 (서울 : 0.2 ~ 3.0 )

□ 2019년 2월 19일(화) 11시에 전년 동월 대비 536.9만㎾(6.1%) 감소한

8,286.9만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균 1.4% 대비 낮은 증가율을 보였으며, 최대전력 증가율 –6.1% 기록

나. 기상 실적

□ 2월 전국 평균기온은 2.4℃로 평년기온 1.1℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

- 2월 초반에는 이동성 고기압의 영향으로 기온이 높았고, 중반에는 변동성은 작년보다 적었지만 비슷한 수준이었고, 후반에는 상층 기압능의 영향으로 기온이 오름

□ 전국 강수량은 30.8mm로 평년강수량 19.2mm~41.4mm과 비슷했음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년		'19년
	2월	12월	1월	2월
최대전력 (증가율, %)	8,823.8 (8.6%)	8,608.3 (13.4%)	8,539.2 (-0.8%)	8,286.9 (-3.0%)
발생일시	2.6(화) 10시	12.28(금) 10시	1.9(수) 10시	2.19(화) 11시
월 평균전력 (증가율, %)	6,872.0 (2.5%)	6,884.9 (9.1%)	7,036.0 (2.2%)	6,540.2 (-7.0%)

- 월 평균전력은 6,540.2만㎾로 전년 동월 6,872.0만㎾ 대비 331.8만㎾, 4.8% 감소

□ 연도별 2월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~'19년)
최대전력	7,729.5	7,879.0	8,002.0	8,126.8	8,823.8	8,286.9
(증가율, %)	4.2%	1.9%	1.6%	1.6%	8.6%	-6.1%	1.4%
월 평균전력	6,217.2	6,206.3	6,311.0	6,703.1	6,872.0	6,540.2
(증가율, %)	1.8%	-0.2%	1.7%	6.2%	2.5%	-4.8%	1.0%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 02. 06 (화, 10시)	’19. 02. 19 (화, 11시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	11,642.8	11,935.0	292.2	2.5
공급능력[a]	10,114.8	9,873.8	-241.0	-2.4
최대전력[b]	8,823.8	8,286.9	-536.9	-6.1
공급예비력[a-b]	1,291.0	1,586.9	295.9	-
(예비율, %)	(14.6%)	(19.1%)	(4.5%p)
운영예비력	1,149.8	1,234.6	84.8	-
(예비율, %)	(13.0%)	(14.9%)	(1.9%p)

□ 공급능력은 전년 대비 241.0만㎾ 감소한 9,873.8만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 292.2만㎾(무림파워텍열병합, 제주 LNG#1,2CC 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 신보령#1,2, 태안#3, 고리#3,4, 신고리#1,3 한울#2,3등

- 감소 : 여수#2, 태안#9,10, 삼척그린#1, 한빛#1,3, 한울#1,6 등

□ 공급예비력은 295.9만㎾ 증가한 1,586.9만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 02. 06 (화, 10시)	’19. 02. 19 (화, 11시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	3,364.9	3,260.2	-104.7
	(전국대비 점유율, %)	(33.3%)	(33.0%)	(-0.3%p)
	융통전력	1,050.0	1,050.0	0
	계	4,414.9	4,310.2	-104.7
최대전력[b]	발전량	2,650.5	2,518.7	-131.8
	융통전력량	851.3	753.4	-97.9
	계	3,501.8	3,272.1	-229.7
	(전국대비 점유율, %)	(39.7%)	(39.5%)	(-0.2%p)
공급예비력[a-b]		913.1	1,038.1	125
(예비율, %)		(26.1%)	(31.7%)	(5.6%p)

□ 최대전력은 전년대비 229.7만㎾ 감소한 3,272.1만㎾가 되었으며,

공급능력은 104.7만㎾ 감소한 4,310.2만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 안양C/C#2-1, 상업운전 시작 등

- 감소 : 평택C/C#1 폐지 등

□ 공급예비력은 125.0만㎾ 증가한 1,038.1만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 02. 06 (화, 19시)	’19. 02. 11 (월, 19시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	56.70	76.70	20.00
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	15.83	15.90	0.07
	계	112.53	132.60	20.07
최대전력[b]	발전량	45.86	39.88	-5.98
	연계량	29.49	34.94	5.45
	비중앙 (신재생 등)	15.83	15.90	0.07
	계	91.18	90.72	-0.46
평균전력		83.59	80.27	-3.32
공급예비력[a-b]		21.35	41.88	20.53
(예비율, %)		(23.4%)	(46.2%)	(22.8%p)

□ 최대전력은 전년대비 0.46만㎾ 감소한 90.72만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 20.07만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주내연#2, 제주복합#1,2 등

- 감소 : 남제주기력#2 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 1. 24 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.0	20.7%
	석 탄	59	3,421.8	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.3	14.6%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	유 류	21	337.7	3.2%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		243	8,017.4	76.0%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	21.2%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함 (대산)
소 계		165	2,527.0	24%
합 계		408	10,544.4	100.00%

※ 비중앙 급전 발전기 : 40,088대(1,378.68만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1,318.8만㎾로 전년 동월 대비 96.7만㎾ 증가, 전월 대비 351.3만㎾ 증가

□ 겨울철 수급대책기간('18.12.10~'19.2.22) 종료에 따른 예방정비량 증가

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	’18년	’19년		증 감
	2월	1월	2월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	991.5	585.0	540.9	-450.6	-44.1
석 탄	87.0	150.0	469.1	382.1	319.1
가스(복합)	56.0	108.5	215.4	159.4	106.8
유 류	0.6	0.0	2.3	1.7	2.3
기 타	87.0	124.0	91.2	4.2	-32.8
합 계	1,222.1	967.5	1,318.8	96.7	351.3

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		2월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.43 / 49.57%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.43 / 49.57%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	1	2,393	607,638
점유율	0.00	0.00	0.00	0.21	50.20

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	597,603	1,965	0	0	0
점유율	49.43	0.16	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	17(일) 18시	60.10
최저주파수[Hz]	5(화) 11시	59.90
최저유지율[%]	5(화) 11시	99.94

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
17(일) 17:01	-	5,872.1 → 5,858.8	59.99 → 60.10

○ 최저주파수

- 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
5(화) 10:04	-	4,655.1 → 4,700.9	59.99 → 59.90

○ 최저유지율

- 5일 화요일 10:04 경부하 기간(설) 중 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저유지율 99.94 기록(월 평균 : 100%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	424.6	167.8 (12일 24시)	시간대별 평균값
최소	79.7	16.4 (5일 15시)
평균	278.4	53.0

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

330

177

95

54

40

36

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 5일 화요일 10:04 경부하 기간(설) 중 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저유지율 99.94 기록(월 평균 : 100%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.64%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	4.81	1.06	분석주기 : 시간
최 저	-2.10	-1.00
평 균	1.317590379	-0.001069982

○ Time Error 최고 발생일시 : 2.11(월) 01:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 2.27(수) 09:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	2월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	0.00%P
345㎸	99.74	99.86	99.98	-0.12%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0
345kV	99.99	99.74
765kV	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.2	‘19.2	증감	‘18.2	‘19.2	증감	‘18.2	‘19.2	증감
전압유지율	99.99	100.0	+0.01	99.91	99.74	-0.17	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 동서울 등 20개S/S 총 206건

설 특수 경부하기간(2/2~2/6) 제외한 2월 345kV 전압기준 위반개소 18건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
156±4㎸	163.5kV	155.5kV	159.8kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~163.9kV 범위에서 유지기준 초과개소 없이 안정적으로 운영되었으며, 최고전압은 새만금S/S에서 163.9kV(공휴일 09H), 최저전압은 신시흥S/S에서 156.0kV(평일 06H)로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	364.7kV	341.3kV	353.4kV	99.74%

- 345kV모선 전압은 341.3~364.7kV 범위에서 운영되었으며, 동서울S/S 등 20개 변전소에서 전압유지기준 초과 206건 발생

- 최고전압은 신김제S/S에서 364.7kV(공휴일 09H), 최저전압은 신탕정S/S에서 341.3kV(일요일 23H)로 운영됨

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	782.1kV	750.6V	769.5kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 750.6~782.1kV 범위에서 유지기준 초과개소 없이 안정적으로 운영되었으며, 최고전압은 당진TP에서 782.1kV(일요일 02H), 최저전압은 신가평S/S에서 750.6kV(토요일 10H)로 운영됨