본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘19년 3월)

2019. 04.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.3.8 (11시)	목	7,885.5	5,969.3	7,007.5	88.9	2.4 ~ 7.9 (서울 : 2.7 ~ 9.7)
’19.3.13 (10시)	수	7,413.6	6,020.7	6,805.2	84.3	0.4 ~ 8.9 (서울 : 4.1 ~ 13.0)

□ 2019년 3월 13일(수) 10시에 전년 동월 대비 471.9만㎾(6.0%) 감소한 7,413.6만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율 평균 0.5% 대비 –6.0%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 4.4% 기록

나. 기상 실적

□ 3월 전국 평균기온은 7.5℃로 평년기온 5.9℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

- 3월은 대체로 이동성 고기압과 기압골의 영향으로 기온이 평년보다 매우 높았고, 중·후반에는 대륙고기압이 일시적으로 확장하면서 기온이 크게 떨어져 기온변동이 컸음

□ 전국 강수량은 38.7mm로 평년강수량 47.3mm ~ 59.8mm과 비슷했음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	3월	1월	2월	3월
최대전력 (증가율, %)	7,885.5 (2.7%)	8,539.2 (-0.8%)	8,286.9 (-3.0%)	7,413.6 (-10.5%)
발생일시	3.8(목) 11시	1.9(수) 10시	2.19(화) 11시	3.13(수) 10시
월 평균전력 (증가율, %)	6,306.4 (0.8%)	7,036.0 (2.2%)	6,540.2 (-7.0%)	6,249.4 (-4.4%)

- 월 평균전력은 6,249.4만㎾로 전년 동월 6,306.4만㎾ 대비 57.0만㎾, 0.9% 감소

□ 연도별 3월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~'19년)
최대전력	7,216.7	7,537.5	7,569.7	7,675.6	7,885.5	7,413.6
(증가율, %)	3.6%	4.4%	0.4%	1.4%	2.7%	-6.0%	0.5%
월 평균전력	5,947.8	6,093.3	6,106.3	6,255.5	6,306.4	6,249.4
(증가율, %)	2.6%	2.4%	0.2%	2.4%	0.8%	-0.9%	1.0%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 3. 8 (목, 11시)	’19. 3. 13 (수, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	11,674.7	11,935.0	260.3	2.2
공급능력[a]	9,076.1	9,042.2	-33.9	-0.4
최대전력[b]	7,885.5	7,413.6	-471.9	-6.0
공급예비력[a-b]	1,190.6	1,628.6	438.0	-
(예비율, %)	(15.1%)	(22.0%)	(6.9%p)
운영예비력	1,121.0	1,507.8	386.8	-
(예비율, %)	(14.2%)	(20.3%)	(6.1%p)

□ 공급능력은 전년 대비 33.9만㎾ 감소한 9,042.2만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 260.3만㎾ (무림파워텍열병합, 제주 LNG#1,2CC 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 삼천포#1,2, 고리#3,4, 신고리#1,2,3, 한울#2,3 등

- 감소 : 태안#9,10, 울산C/C#4, 포스코C/C#5,6, 한빛#1,3 등

□ 공급예비력은 438.0만㎾ 증가한 1,628.6만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 3. 8 (목, 11시)	’19. 3. 13 (수, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	3,043.3	2,929.3	-114.0
	(전국대비 점유율, %)	(33.5%)	(32.4%)	(-1.1%p)
	융통전력	1,000.0	1,030.0	30.0
	계	4,043.3	3,959.3	-84.0
최대전력[b]	발전량	2,311.5	2,164.8	-146.7
	융통전력량	635.1	667.1	32.0
	계	2,946.6	2,831.9	-114.7
	(전국대비 점유율, %)	(37.4%)	(38.2%)	(0.8%p)
공급예비력[a-b]		1096.7	1,127.4	30.7
(예비율, %)		(37.2%)	(39.8%)	(2.6%p)

□ 최대전력은 전년대비 114.7만㎾ 감소한 2,831.9만㎾가 되었으며, 공급능력은 84.0만㎾ 감소한 3,959.3만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 안양C/C#2-1 상업운전 시작 등

- 감소 : 평택C/C#1 폐지 등

□ 공급예비력은 30.7만㎾ 증가한 1,127.4만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 3. 20 (화, 18시)	’19. 3. 13 (수, 20시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	56.20	80.90	24.70
	연계선	40.00	20.00	-20.00
	비중앙 (신재생 등)	21.23	12.29	-8.94
	계	117.43	113.19	-4.24
최대전력[b]	발전량	32.26	54.30	22.04
	연계량	27.47	17.90	-9.57
	비중앙 (신재생 등)	21.23	12.29	-8.94
	계	80.96	84.49	3.53
평균전력		72.38	71.77	-0.61
공급예비력[a-b]		36.47	28.70	-7.77
(예비율, %)		(45.0%)	(34.0%)	(-11.0%p)

□ 최대전력은 전년대비 3.53만㎾ 증가한 84.49만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 4.24만㎾ 감소

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#1,2 등

- 감소 : #1HVDC 휴전으로 인한 연계선 공급능력 저하 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 3. 27 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.0	20.7%
	석 탄	59	3,431.1	32.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.3	14.6%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	바이오 중유	2	17.5	0.2%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	19	320.2	3.0%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		243	8,026.7	76.0%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	21.2%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,529.7	24.0%
합 계		408	10,556.4	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 42,756대(1,426.23만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 2,011.6만㎾로 전년 동월 대비 163.6만㎾ 증가, 전월 대비 692.8만㎾ 증가

□ 겨울철 수급대책기간('18.12.10~'19.2.22) 종료에 따른 예방정비량 증가

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	’18년	’19년		증 감
	3월	2월	3월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	1051.3	540.9	365.8	-685.5	-175.1
석 탄	620.5	469.1	1201.0	580.5	732.0
가스(복합)	79.7	215.4	232.6	152.9	17.2
유 류	9.5	2.3	34.0	24.5	31.8
기 타	87.0	91.2	178.1	91.1	86.9
합 계	1848.0	1318.8	2011.6	163.6	692.8

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		3월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.18 / 49.82%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.18% / 49.82%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	13	8,113	663,906
점유율	0.00	0.00	0.00	0.21	49.57

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	659,657	7,493	18	0	0
점유율	49.26	0.56	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	24(일) 13시	60.12
최저주파수[Hz]	15(화) 14시	59.83
최저유지율[%]	15(화) 14시	99.39

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
24(일) 12:58	-	5,290.5 → 5,244.3	60.02 → 60.12

○ 최저주파수

- 한빛#5 Trip(신남원-한빛#2T/L 재폐로시 587GMT 동작)으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
15(화) 13:24	한빛#5	7,045.0 → 6,975.2	60.00 → 59.83

○ 최저유지율

- 15일 금요일 13:24 한빛#5 Trip의 영향으로 최저유지율 99.39 기록(월 평균 :100%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	454.3	155.0 (18일 24시)	시간대별 평균값
최소	200.6	19.7 (1일 7시)
평균	323.3	56.0

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

552

241

117

58

42

30

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 15일 금요일 13:24 한빛#5 Trip의 영향으로 최저유지율 99.39 기록(월 평균 : 100%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.83%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	4.78	1.12	분석주기 : 시간
최 저	-0.79	-0.87
평 균	0.965359339	0.000536156

○ Time Error 최고 발생일시 : 3.06(수) 04:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 3.24(일) 20:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	3월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	99.99	99.99	99.99	0.00%P
345㎸	99.90	99.87	99.98	-0.11%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99
345kV	99.99	99.74	99.90
765kV	100.0	100.0	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.3	’19.3	증감	’18.3	’19.3	증감	’18.3	’19.3	증감
전압유지율	100.0	99.99	-0.01	99.99	99.90	-0.09	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 서대구S/S 1건

- 345kV : 서서울2 등 17개S/S 총 85건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
156±4㎸	163.7kV	155.4kV	159.9kV	99.99%

- 154kV모선 전압은 155.4~163.7kV 범위에서 운영되었으며, 서대구S/S에서  전압유지기준 초과 1건 발생

- 최고전압은 군산S/S에서 163.7kV(평일 12H), 최저전압은 서대구S/S에서 155.4kV(평일 23H)로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	362.8kV	342.6kV	353.3kV	99.90%

- 345kV모선 전압은 342.6~362.8kV 범위에서 운영되었으며, 서서울2S/S 등 17개 변전소에서 전압유지기준 초과 85건 발생

- 최고전압은 서서울2S/S에서 362.8kV(일요일 09H), 최저전압은 신부평S/S에서 342.6kV(일요일 10H)로 운영됨

345kV 동서울S/S, 신경서S/S는 평일 심야시간대(02H~04H) 부하 감소에 따라 전압이 상승하였으며, 이 외 15개 변전소는 주말 경부하시 전압이 상승하였음

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	780.7kV	746.5V	768.5kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 746.5~780.7kV 범위에서 유지기준 초과개소 없이 안정적으로 운영되었으며, 최고전압은 신태백S/S에서 780.7kV(토요일 04H), 최저전압은 신가평S/S에서 750.5kV(공휴일 11H)로 운영됨