본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘19년 4월)

2019. 05.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.4.5 (11시)	목	7,052.0	5,407.9	6,433.1	91.2	7.6 ~ 10.5 (서울 : 6.7 ~ 9.5)
’19.4.10 (10시)	수	7,301.0	5,688.3	6,587.4	90.2	5.8 ~ 10.8 (서울 : 4.7 ~ 10.2)

□ 2019년 4월 10일(수) 10시에 전년 동월 대비 249.0만㎾(3.5%) 증가한 7,301.0만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 2.7% 대비 3.5%로 높은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 5.1% 기록

나. 기상 실적

□ 4월 전국 평균기온은 12.0℃로 평년기온 12.2℃와 비슷했음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

- 4월 중반까지 쌀쌀한 날이 많았으나, 중반 이후에는 기온이 높은 날이 많았음

□ 전국 강수량은 79.3mm로 평년강수량 56.1mm ~ 89.8mm과 비슷했음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	4월	2월	3월	4월
최대전력 (증가율, %)	7,052.0 (2.0%)	8,286.9 (-3.0%)	7,413.6 (-10.5%)	7,301.0 (-1.5%)
발생일시	4.5(목) 11시	2.19(화) 11시	3.13(수) 10시	4.10(수) 10시
월 평균전력 (증가율, %)	5,933.2 (3.0%)	6,540.2 (-7.0%)	6,249.4 (-4.4%)	6,005.9 (-3.9%)

- 월 평균전력은 6,005.9만㎾로 전년 동월 5,933.2만㎾ 대비 72.7만㎾, 1.2% 증가

□ 연도별 3월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~'19년)
최대전력	6,375.7	6,658.2	6,576.5	6,912.9	7,052.0	7,301.0
(증가율, %)	-1.8%	4.4%	-1.2%	5.1%	2.0%	3.5%	2.7%
월 평균전력	5,609.9	5,736.5	5,670.3	5,761.7	5,933.2	6,005.9
(증가율, %)	0.2%	2.3%	-1.2%	1.6%	3.0%	1.2%	1.4%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 4. 5 (목, 11시)	’19. 4. 10 (수, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,674.7	11,982.6	307.9	2.6
공급능력[a]	8,463.4	8,645.5	182.1	2.2
최대전력[b]	7,052.0	7,301.0	249.0	3.5
공급예비력[a-b]	1,411.4	1,344.5	-66.9	-
(예비율, %)	(20.0%)	(18.4%)	(-1.6%p)
운영예비력	1,189.5	1,082.0	-107.5	-
(예비율, %)	(16.9%)	(14.8%)	(-2.1%p)

□ 공급능력은 전년 대비 182.1만㎾ 증가한 8,645.5만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 260.3만㎾ (무림파워텍열병합, 제주 LNG#1,2CC 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 고리#3,4, 신고리#2,3, 한울#2,3,5 등

- 감소 : 보령#3,6,7, 태안#7,9,10, 한빛#1,3 등

□ 공급예비력은 66.9만㎾ 감소한 1,344.5만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 4. 5 (목, 11시)	’19. 4. 10 (수, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,761.2	2,714.4	-46.8
	(전국대비 점유율, %)	(32.6%)	(31.4%)	(-1.2%p)
	융통전력	980.0	1,020.0	40.0
	계	3,741.2	3,949.3	-6.8
최대전력[b]	발전량	2,034.6	2,096.7	62.1
	융통전력량	581.6	602.5	20.9
	계	2,616.2	2,699.2	83.0
	(전국대비 점유율, %)	(37.1%)	(37.0%)	(-0.1%p)
공급예비력[a-b]		1,125.0	1,250.1	125.1
(예비율, %)		(43.0%)	(46.8%)	(3.8%p)

□ 최대전력은 전년대비 83.0만㎾ 증가한 2,699.2만㎾가 되었으며, 공급능력은 208.1만㎾ 증가한 3,949.3만㎾ 확보

□ 공급예비력은 125.1만㎾ 증가1한 1,250.1만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 4. 7 (토, 21시)	’19. 4. 3 (수, 21시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	60.20	74.80	14.60
	연계선	40.00	20.00	-20.00
	비중앙 (신재생 등)	14.00	9.58	-4.42
	계	114.20	104.38	-9.82
최대전력[b]	발전량	36.84	54.86	18.02
	연계량	26.30	17.54	-8.76
	비중앙 (신재생 등)	14.00	9.58	-4.42
	계	77.14	81.98	4.84
평균전력		66.21	68.13	1.92
공급예비력[a-b]		37.06	22.40	-14.66
(예비율, %)		(48.0%)	(27.3%)	(-20.7%p)

□ 최대전력은 전년대비 4.84만㎾ 증가한 81.98만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 9.82만㎾ 감소

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#1,2 등

- 감소 : #1HVDC 휴전으로 인한 연계선 공급능력 저하 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 3. 27 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.0	20.7%
	석 탄	59	3,431.1	32.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.3	14.6%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	바이오 중유	2	17.5	0.2%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	19	320.2	3.0%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		243	8,026.7	76.0%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	21.2%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,529.7	24.0%
합 계		408	10,556.4	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 42,756대(1,426.23만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 2,485.4만㎾로 전년 동월 대비 771.6만㎾ , 전월 대비 473.9만㎾ 증가

□ 동·하계 피크 대비 전력수요가 낮은 시기로 예방정비량 증가

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	’18년	’19년		증 감
	4월	3월	4월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	985.9	365.8	316.0	-669.9	-49.8
석 탄	1034.2	1201.0	1475.1	440.9	274.0
가스(복합)	537.4	232.6	419.5	-117.9	186.9
유 류	59.7	34.0	66.4	6.7	32.3
기 타	166.0	178.1	208.5	42.5	30.4
합 계	2783.2	2011.6	2485.4	-297.8	473.9

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		4월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.49 / 49.51%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.49% / 49.51%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	9	5,624	648,706
점유율	0.00	0.00	0.00	0.43	50.05

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	635,930	5,729	2	0	0
점유율	49.07	0.44	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	13(토) 12시	60.11
최저주파수[Hz]	1(월) 03시	59.90
최저유지율[%]	1(월) 03시	99.72

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
13(토) 11:50	-	5,450.8 → 5,402.8	60.02 → 60.11

○ 최저주파수

- 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
1(월) 2:17	-	5,405.8 → 5,360.7	60.04 → 59.90

○ 최저유지율

- 1일 월요일 2:17 순간적인 부하증가의 영향으로 최저유지율 99.72 기록(월 평균 : 100%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	440.9	147.1(2일 9시)	시간대별 평균값
최소	192.3	15.3(27일 17시)
평균	312.4	54.4

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

392

209

93

53

33

25

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 1일 월요일 2:17 순간적인 부하증가의 영향으로 최저유지율 99.72 기록(월 평균 : 100%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.12%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	4.57	3.46	분석주기 : 시간
최 저	-0.69	-2.64
평 균	0.746931518	0.000133318

○ Time Error 최고 발생일시 : 04.16(화) 20:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 04.27(토) 23:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	4월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	0.01%P
345㎸	99.96	99.96	99.98	-0.02%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.4	’19.4	증감	’18.4	’19.4	증감	’18.4	’19.4	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.96	-0.03	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 신안산S/S 등 7개S/S 총 33건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
156±4㎸	164.0kV	156.0kV	160.0kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~164.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 곤지암S/S에서 평일 3H에 발생하였으며, 최저전압은 성동S/S에서 평일 10H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	362.3kV	340.7kV	353.4kV	99.96%

- 345kV모선 전압은 340.7~362.3V 범위에서 운영되었으며, 신안산S/S 등 7개 변전소에서 전압유지기준 위반 33건 발생

- 최고전압은 서서울2S/S에서 평일 3H에 발생하였으며, 최저전압은 신김제S/S에서 평일 15H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	780.0kV	750.7V	769.6kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 750.7~780.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 신태백S/S에서 평일 02H에 발생하였으며, 최저전압은 신안성S/S에서 평일 11H에 발생함