본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 5월)

2019. 06.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.5.17 (15시)	목	7,317.3	5,417.5	6,521.1	89.1	20.2 ~ 23.9 (서울 : 18.8 ~ 23.5)
’19.5.24 (17시)	금	7,096.4	5,268.5	6,236.3	87.9	16.2 ~ 30.5 (서울 : 16.2 ~ 33.4)

□ 2019년 5월 24일(금) 17시에 전년 동월 대비 220.9만㎾(3.0%) 감소한 7,096.4만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 1.0% 대비 -3.0%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 7.0% 기록

나. 기상 실적

□ 5월 전국 평균기온은 18.6℃로 평년기온 17.2℃와 비슷했음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

- 이동성 고기압의 영향으로 기온이 평년보다 높은 날이 많은 가운데, 초반과 후반에 일시적으로 기온이 낮았음

□ 전국 강수량은 55.9mm로 평년강수량 77.9mm ~ 114.4mm과 비슷했음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	5월	3월	4월	5월
최대전력 (증가율, %)	7,317.3 (4.7%)	7,413.6 (-10.5%)	7,301.0 (-1.5%)	7,096.4 (-2.8%)
발생일시	5.17(목) 15시	3.13(수) 10시	4.10(수) 10시	5.24(금) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	5,889.9 (3.9%)	6,249.4 (-4.4%)	6,005.9 (-3.9%)	5,812.7 (-3.2%)

- 월 평균전력은 5,812.7만㎾로 전년 동월 5,889.9만㎾ 대비 77.2만㎾, 1.3% 감소

□ 연도별 5월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~'19년)
최대전력	6,742.9	6,710.7	6,801.1	6,988.7	7,317.3	7,096.4
(증가율, %)	(7.0%)	(-0.5%)	(1.3%)	(2.8%)	(4.7%)	(-3.0%)	(1.0%)
월 평균전력	5,448.9	5,443.3	5,592.6	5,671.4	5,889.9	5,812.7
(증가율, %)	(1.9%)	(-0.1%)	(2.7%)	(1.4%)	(3.9%)	(-1.3%)	(1.3%)

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	-	-	-	-	-	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 5. 17 (목, 15시)	’19. 5. 24 (금, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,758.9	11,982.6	223.7	1.9
공급능력[a]	8,200.0	8,627.0	427.0	5.2
최대전력[b]	7,317.3	7,096.4	-220.9	-3.0
공급예비력[a-b]	882.7	1,530.6	647.9	-
(예비율, %)	(12.1%)	(21.6%)	(9.5%p)
운영예비력	772.3	1,270.6	498.3	-
(예비율, %)	(10.6%)	(17.9%)	(7.4%p)

□ 공급능력은 전년 대비 427.0만㎾ 증가한 8,627.0만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 223.7만㎾ (무림파워텍열병합, 제주 LNG#1,2CC 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 당진#1,2,9, 한울#4,5 등

- 감소 : 보령#3,6,7, 영흥#2,5, 태안#6,8,9,  등

□ 공급예비력은 647.9만㎾ 증가한 1,530.6만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 5. 17 (목, 15시)	’19. 5. 24 (금, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,607.0	2,541.8	-65.2
	(전국대비 점유율, %)	(31.8%)	(29.5%)	(-2.3%p)
	융통전력	990.0	1,000.0	10.0
	계	3,597.0	3,541.8	-55.2
최대전력[b]	발전량	2,198.5	1,819.8	-378.7
	융통전력량	555.7	906.8	351.1
	계	2,754.2	2,726.6	-27.6
	(전국대비 점유율, %)	(37.6%)	(38.4%)	(0.8%p)
공급예비력[a-b]		842.8	815.2	-27.6
(예비율, %)		(30.6%)	(29.9%)	(-0.7%p)

□ 최대전력은 전년대비 27.6만㎾ 감소한 2,726.6만㎾가 되었으며, 공급능력은 55.2만㎾ 감소한 3,541.8만㎾ 확보

□ 공급예비력은 27.6만㎾ 감소한 815.2만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 5. 17 (금, 18시)	’19. 5. 7 (화, 21시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	51.20	72.30	21.10
	연계선	40.00	20.00	-20.00
	비중앙 (신재생 등)	15.29	1.67	-13.62
	계	106.49	93.97	-12.52
최대전력[b]	발전량	25.04	50.99	25.95
	연계량	29.21	18.01	-11.20
	비중앙 (신재생 등)	15.29	1.67	-13.62
	계	69.54	70.67	1.13
평균전력		61.38	59.82	-1.56
공급예비력[a-b]		36.95	23.30	-13.65
(예비율, %)		(53.13%)	(32.97%)	(-20.16%p)

□ 최대전력은 전년대비 1.13만㎾ 증가한 70.67만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 12.52만㎾ 감소

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#1,2 등

- 감소 : #1HVDC 휴전으로 인한 연계선 공급능력 저하 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 3. 27 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.0	20.7%
	석 탄	59	3,431.1	32.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	103	1,543.3	14.6%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	바이오 중유	2	17.5	0.2%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	19	320.2	3.0%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		243	8,026.7	76.0%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	21.2%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,529.7	24.0%
합 계		408	10,556.4	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 42,756대(1,426.23만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 2,437.0만㎾로 전년 동월 대비 201.5만㎾, 전월 대비 48.4만㎾ 감소

□ 봄철에 집중되었던 예방정비가 종료됨에 따라 예방정비량 감소

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	’18년	’19년		증 감
	5월	4월	5월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	773.4	316.0	371.5	-401.9	55.5
석 탄	1073.1	1475.1	1336.2	263.1	-138.9
가스(복합)	562.2	419.5	472.1	-90.1	52.6
유 류	45.4	66.4	53.8	8.4	-12.6
기 타	184.4	208.5	203.6	19.2	-4.9
합 계	2638.5	2485.4	2437.0	-201.5	-48.4

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		5월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.25 / 49.75%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.25% / 49.75%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	12	4,507	668,457
점유율	0.00	0.00	0.00	0.43	50.05

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	661,751	4,469	4	0	0
점유율	49.07	0.44	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	18(토) 06시	60.11
최저주파수[Hz]	6(월) 02시	59.88
최저유지율[%]	6(월) 02시	99.33

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
18(토) 05:22	-	5,475.8 → 5,423.1	60.01 → 60.11

○ 최저주파수

- 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
6(월) 01:23	-	4,876.9 → 4,938.3	60.04 → 59.88

○ 최저유지율

- 6일 월요일 1:23 순간적인 부하증가의 영향으로 최저유지율 99.33 기록(월 평균 : 100%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	417.4	155.1(7일 24시)	시간대별 평균값
최소	185.8	14.6(6일 16시)
평균	314.3	54.8

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

397

220

103

58

33

27

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 6일 월요일 1:23 순간적인 부하증가의 영향으로 최저유지율 99.33 기록(월 평균 : 100%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.33%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	4.56	0.99	분석주기 : 시간
최 저	-0.90	-0.98
평 균	0.645095592	0.00221135

○ Time Error 최고 발생일시 : 05.31(금) 14:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 05.20(월) 09:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	5월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.90	99.90	99.98	-0.08%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.5	’19.5	증감	’18.5	’19.5	증감	’18.5	’19.5	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.90	-0.09	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 서서울2S/S 등 10개S/S 총 86건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
156±4㎸	164.0kV	156.0kV	159.9kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~164.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 곤지암S/S에서 공휴일 03H에 발생하였으며, 최저전압은 동서울S/S에서 평일 09H 및 북당진S/S에서 평일 04H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	363.5kV	341.3kV	353.3kV	99.87%

- 345kV모선 전압은 341.3~363.5V 범위에서 운영되었으며, 서서울2S/S 등 10개 변전소에서 전압유지기준 위반 86건 발생

- 최고전압은 서서울2S/S에서 평일 03H에 발생하였으며, 최저전압은 신김제S/S에서 평일 13H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	780.1kV	747.6V	766.7kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 747.6~780.1kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 당진TPS/S에서 일요일 04H에 발생하였으며, 최저전압은 신안성S/S에서 일요일 10H에 발생함