본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 6월)

2019. 07.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.6.25 (17시)	월	7,660.6	4,847.5	6,487.5	84.7	21.0 ~ 31.0 (서울 : 21.3 ~ 32.9)
’19.6.27 (17시)	목	7,520.6	5,390.2	6,597.1	87.7	21.8 ~ 28.6 (서울 : 21.9 ~ 31.2)

□ 2019년 6월 27일(목) 17시에 전년 동월 대비 140.0만㎾(1.8%) 감소한 7,520.6만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 1.5% 대비 -1.8%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 4.2% 기록

나. 기상 실적

□ 6월 전국 평균기온은 21.3℃로 평년기온 21.2℃와 비슷했음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

- 상·하순에는 고온현상이 나타났으나, 중반에는 평년보다 낮은 기온을 나타낸 날들이 이어지면서 기온 변동이 다소 컸음

□ 전국 강수량은 143.1mm로 평년강수량 132.9mm ~ 185.9mm과 비슷했음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	6월	4월	5월	6월
최대전력 (증가율, %)	7,660.6 (4.7%)	7,301.0 (-1.5%)	7,096.4 (-2.8%)	7,520.6 (6.0%)
발생일시	6.25(월) 17시	4.10(수) 10시	5.24(금) 17시	6.27(목) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	6,111.3 (3.8%)	6,005.9 (-3.9%)	5,812.7 (-3.2%)	5,967.3 (2.7%)

- 월 평균전력은 5,967.3만㎾로 전년 동월 6,111.3만㎾ 대비 144.0만㎾, 2.4% 감소

□ 연도별 6월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~'19년)
최대전력	6,980.1	6,988.2	7,281.6	7,541.3	7,660.6	7,520.6	1.5%
(증가율, %)	1.9%	0.1%	4.2%	3.6%	1.6%	-1.8%
월 평균전력	5,632.0	5,753.3	5,881.2	5,962.7	6,111.3	5,967.3	1.2%
(증가율, %)	1.1%	2.2%	2.2%	1.4%	2.5%	-2.4%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	79.3	-	-	-	-	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 6. 25 (월, 17시)	’19. 6. 27 (목, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,711.1	12,047.1	336.0	2.9%
공급능력[a]	8,725.6	9,052.0	326.4	3.7%
최대전력[b]	7,660.6	7,520.6	-140.0	-1.8%
공급예비력[a-b]	1,065.0	1,531.4	466.4	-
(예비율, %)	(13.9%)	(20.4%)	(6.5%p)
운영예비력	1,034.5	1,233.2	198.7	-
(예비율, %)	(13.5%)	(16.4%)	(2.9%p)

□ 공급능력은 전년 대비 326.4만㎾ 증가한 9,052.0만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 336.0만㎾ (무림파워텍열병합, 제주 LNG#1,2CC 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 당진#5,7, 인천C/C#1,2, 한울#4,6 등

- 감소 : 산청양수, 삼랑진양수, 한빛#1,6  등

□ 공급예비력은 466.4만㎾ 증가한 1,531.4만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 6. 25 (목, 17시)	’19. 6. 27 (목, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,662.3	2,861.0	198.7
	(전국대비 점유율, %)	(30.5%)	(31.6%)	(1.1%p)
	융통전력	940.0	1,090.0	150.0
	계	3,602.3	3,951.0	348.7
최대전력[b]	발전량	2,153.2	2,140.8	-12.4
	융통전력량	856.2	860.3	4.1
	계	3,009.4	3,001.1	-8.3
	(전국대비 점유율, %)	(39.3%)	(39.9%)	(0.6%p)
공급예비력[a-b]		592.9	949.9	357.0
(예비율, %)		(19.7%)	(31.7%)	(12.0%p)

□ 최대전력은 전년대비 8.3만㎾ 감소한 3,001.1만㎾가 되었으며, 공급능력은 348.7만㎾ 증가한 3,951.0만㎾ 확보

□ 공급예비력은 357.0만㎾ 증가한 949.9만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 6. 26 (금, 16시)	’19. 6. 29 (토, 20시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	48.40	68.00	19.60
	연계선	40.00	20.00	-20.00
	비중앙 (신재생 등)	15.46	18.85	3.39
	계	103.86	106.85	2.99
최대전력[b]	발전량	31.80	40.01	8.21
	연계량	29.78	13.77	-16.01
	비중앙 (신재생 등)	15.46	18.85	3.39
	계	77.04	72.63	-4.41
평균전력		65.79	63.06	-2.73
공급예비력[a-b]		26.82	34.22	7.40
(예비율, %)		(34.81%)	(47.12%)	(12.30%p)

□ 최대전력은 전년대비 4.41만㎾ 감소한 72.63만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 2.99만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#1, 남제주기력#2 등

- 감소 : #1HVDC 휴전으로 인한 연계선 공급능력 저하 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 6. 29 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.0	20.6%
	석 탄	59	3,431.1	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	105	1,580.3	14.9%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	바이오 중유	3	25.0	0.2%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	18	312.7	3.0%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		245	8,063.6	76.1%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	21.1%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,529.7	23.9%
합 계		410	10,593.3	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 48,292대(1,521.43만㎾)

2. 발전기 예방정비 운영실적

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 1,621.3만㎾로 전년 동월 대비 499.7만㎾, 전월 대비 815.8만㎾ 감소

□ 봄철에 집중되었던 예방정비가 종료됨에 따라 예방정비량 감소

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	’18년	’19년		증 감
	6월	5월	6월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	671.7	371.5	483.7	-188.0	112.2
석 탄	1021.2	1336.2	718.2	-303.0	-618.0
가스(복합)	285.2	472.1	156.5	-128.7	-315.6
유 류	46.0	53.8	2.7	-43.3	-51.1
기 타	96.9	203.6	260.2	163.3	56.6
합 계	2121.0	2437.0	1621.3	-499.7	-815.8

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		6월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.77 / 49.23%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.77% / 49.23%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	54	4,172	653,798
점유율	0.00	0.00	0.00	0.32	50.45

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	632,536	5,440	0	0	0
점유율	48.81	0.42	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	1(토) 10시	60.10
최저주파수[Hz]	22(토) 12시	59.82
최저유지율[%]	1(토) 10시	98.44

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
1(토) 09:01	-	5,362.6 → 5,328.9	60.01 → 60.10

○ 최저주파수

- 신고리#4 Trip Test의 영향으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
22(토) 11:50	신고리#4 (1,468MW → 0MW)	5,833.3 → 5,801.5	60.03 → 59.82

○ 최저유지율

- 1일 토요일 09:01 순간적인 부하감소의 영향으로 최저유지율 98.44 기록(월 평균 : 100%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	421.4	165.3(15일 24시)	시간대별 평균값
최소	161.7	15.9(26일 14시)
평균	302.6	55.1

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

392

216

109

58

45

29

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 1일 토요일 09:01 순간적인 부하감소의 영향으로 최저유지율 98.44 기록(월 평균 : 100%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.25%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	5.80	1.25	분석주기 : 시간
최 저	-3.00	-1.03
평 균	1.017836423	-0.001954436

○ Time Error 최고 발생일시 : 06.16(일) 03:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 06.29(토) 13:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	6월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.93	99.90	99.98	-0.08%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	99.93	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.6	’19.6	증감	’18.6	’19.6	증감	’18.6	’19.6	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.93	-0.06	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 동서울 등 8개S/S 총 57건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
156±4㎸	164.0kV	156.0kV	159.8kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~164.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 신성남S/S에서 평일 01H에 발생하였으며, 최저전압은 북당진S/S에서 평일 05H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361.8kV	342.6kV	352.9kV	99.93%

- 345kV모선 전압은 342.6~361.8V 범위에서 운영되었으며, 동서울S/S 등 8개 변전소에서 전압유지기준 위반 57건 발생

- 최고전압은 동서울S/S에서 일요일 04H에 발생하였으며, 최저전압은 울산TPCCS/S에서 평일 03H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	782.3kV	751.1V	765.7kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 751.1~782.3kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 당진TPS/S에서 평일 18H에 발생하였으며, 최저전압은 신안성S/S에서 평일 02H에 발생함