본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 7월)

2019. 08.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.7.24 (17시)	화	9,247.8	6,117.7	7,930.1	85.8	26.8 ~ 34.9 (서울 : 27.2 ~ 36.8)
’19.7.23 (17시)	화	8,416.4	5,769.7	7,253.0	86.2	25.1 ~ 31.6 (서울 : 24.4 ~ 32.9)

□ 2019년 7월 23일(화) 17시에 전년 동월 대비 831.4만㎾(9.0%) 감소한 8,416.4만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 2.0% 대비 -9.0%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 9.3% 기록

나. 기상 실적

□ 7월 전국 평균기온은 24.8℃로 평년기온 24.5℃와 비슷했음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

- 초·후반은 기온이 평년보다 높고 중반에는 평년보다 낮아 평년과 비슷했음. 중반까지 장마전선이 주로 남해상에 위치하면서 중부와 남부의 지역차가 컸음.

□ 전국 강수량은 217.2mm로 평년강수량 240.4mm ~ 295.9mm보다 적음.

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	7월	5월	6월	7월
최대전력 (증가율, %)	9,247.8 (20.7%)	7,096.4 (-2.8%)	7,520.6 (6.0%)	8,416.4 (11.9%)
발생일시	7.24(화) 17시	5.24(금) 17시	6.27(목) 17시	7.23(화) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	6,915.4 (13.2%)	5,812.7 (-3.2%)	5,967.3 (2.7%)	6,587.5 (10.4%)

- 월 평균전력은 6,587.5만㎾로 전년 동월 6,915.4만㎾ 대비 327.9만㎾, 4.7% 감소

□ 연도별 7월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~'19년)
최대전력	7,605.4	7,669.6	8,111.0	8,458.6	9,247.8	8,416.4	2.0%
(증가율, %)	5.5%	0.8%	5.8%	4.3%	9.3%	-9.0%
월 평균전력	6,052.5	6,011.5	6,292.0	6,639.2	6,915.4	6,587.5	1.7%
(증가율, %)	2.3%	-0.7%	4.7%	5.5%	4.2%	-4.7%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	79.3	78.3	-	-	-	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 7. 24 (화, 17시)	’19. 7. 23 (화, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,720.5	12,114.7	394.2	3.4%
공급능력[a]	9,957.0	9,559.3	-397.7	-4.0%
최대전력[b]	9,247.8	8,416.4	-831.4	-9.0%
공급예비력[a-b]	709.2	1,142.9	433.7	-
(예비율, %)	(7.7%)	(13.6%)	(5.9%p)
운영예비력	705.9	858.2	152.3	-
(예비율, %)	(7.6%)	(10.2%)	(2.6%p)

□ 공급능력은 전년 대비 397.7만㎾ 감소한 9,559.3만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 394.2만㎾ (무림파워텍열병합, 서울복합C/C#2 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 태안#2, 한울#2 등

- 감소 : 삼랑진양수, 보령#3, 신고리#1, 신월성#2 등

□ 공급예비력은 433.7만㎾ 증가한 1,142.9만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 7. 24 (화, 17시)	’19. 7. 23 (화, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,980.0	3,034.7	54.7
	(전국대비 점유율, %)	(29.9%)	(31.7%)	(1.8%p)
	융통전력	960.0	1,100.0	140.0
	계	3,940.0	4,134.7	194.7
최대전력[b]	발전량	2,858.6	2,545.4	-313.2
	융통전력량	918.5	810.0	-108.5
	계	3,777.1	3,355.4	-421.7
	(전국대비 점유율, %)	(40.8%)	(39.9%)	(-0.9%p)
공급예비력[a-b]		162.9	779.3	616.4
(예비율, %)		(4.3%)	(23.2%)	(18.9%p)

□ 최대전력은 전년대비 421.7만㎾ 감소한 3,355.4만㎾가 되었으며, 공급능력은 194.7만㎾ 증가한 4,134.7만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 서울복합C/C#2 상업운전 시작 등

- 감소 : 포천C/C#2, 화성C/C 등

□ 공급예비력은 616.4만㎾ 증가한 779.3만㎾ 기록

○ 2018년 7월은 강한 폭염으로 인해 예비력 감소 발생

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 7. 27 (금, 18시)	’19. 7. 31 (수, 18시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	67.30	75.90	8.60
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	3.57	6.23	2.66
	계	110.87	122.13	11.26
최대전력[b]	발전량	62.32	62.09	-0.23
	연계량	27.22	25.01	-2.21
	비중앙 (신재생 등)	3.57	6.23	2.66
	계	93.11	93.33	0.22
평균전력		78.81	79.54	0.73
공급예비력[a-b]		17.76	28.80	11.04
(예비율, %)		19.07%	(30.86%)	11.78%

□ 최대전력은 전년대비 0.22만㎾ 증가한 93.33만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 11.26만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#2 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 6. 29 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	23	2,185.0	20.6%
	석 탄	59	3,431.1	32.4%	유연탄 + 국내탄
	가 스	105	1,580.3	14.9%
	수 력	37	529.5	5.0%	양수 포함
	바이오 중유	3	25.0	0.2%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	18	312.7	3.0%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		245	8,063.6	76.1%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	21.1%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,529.7	23.9%
합 계		410	10,593.3	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 48,292대(1,521.43만㎾)

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		7월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.68 / 49.32%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.68% / 49.32%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	0	985	677,724
점유율	0.00	0.00	0.00	0.07	50.61

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	659,244	1,246	1	0	0
점유율	49.23	0.09	0	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	8(월) 08시	60.11
최저주파수[Hz]	15(월) 01시	59.91
최저유지율[%]	8(월) 08시	99.94

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
8(월) 07:01	-	5,635.1 → 5,625.0	60.02 → 60.10

○ 최저주파수

- 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
15(월) 00:50	-	5,384.0 → 5,444.7	59.98 → 59.91

○ 최저유지율

- 8일 토요일 07:01 순간적인 부하감소의 영향으로 최저유지율 99.94 기록(월 평균 : 100%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	446.5	152.8(20일 24시)	시간대별 평균값
최소	168.4	18.5(17일 15시)
평균	301.9	55.4

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

392

235

125

76

45

30

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 8일 월요일 07:01 순간적인 부하감소의 영향으로 최저유지율 99.94 기록(월 평균 : 100%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.83%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	5.33	0.93	분석주기 : 시간
최 저	-0.48	-1.03
평 균	1.151154	0.000631

○ Time Error 최고 발생일시 : 7.11(목) 08:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 7.20(토) 17:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	7월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.99	99.92	99.98	-0.06%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	99.93	99.99	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.7	’19.7	증감	’18.7	’19.7	증감	’18.7	’19.7	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.01	99.99	99.99	+0.00	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 동서울S/S 3건, 서서울2S/S 8건 총 11건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
160±4㎸	164.0kV	156.0kV	159.8kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~164.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 곤지암S/S에서 3일(평일) 03H에 발생하였으며, 최저전압은 동서울S/S에서 22일(평일) 00H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361.6kV	341.7kV	353.0kV	99.99%

- 345kV모선 전압은 341.7~361.6V 범위에서 운영되었으며, 동서울S/S에서 전압유지기준 위반 3건, 서서울2S/S에서 8건 발생

- 최고전압은 서서울2S/S에서 8일(평일) 04H에 발생하였으며, 최저전압은 울산TPCCS/S에서 9일(평일) 01H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	782.8kV	754.9V	769.4kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 754.9~782.8kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 당진TPS/S에서 31일(평일) 21H에 발생하였으며, 최저전압은 신안성S/S에서 13일(토요일) 00H에 발생함