본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 8월)

2019. 09.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.8.14 (17시)	화	9,154.8	6,172.2	7,890.4	86.2	27.4 ~ 35.5 (서울 : 27.7 ~ 37.2)
’19.8.13 (17시)	화	9,031.4	5,996.3	7,712.0	85.4	25.8 ~ 34.3 (서울 : 25.1 ~ 35.3)

□ 2019년 8월 13일(화) 17시에 전년 동월 대비 123.4만㎾(1.3%) 감소한 9,031.4만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 5.0% 대비 -1.3%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 10.7% 기록

나. 기상 실적

□ 8월 전국 평균기온은 26.2℃로 평년기온 25.1℃보다 높지만, 작년 8월 전국 평균기온 27.3℃보다는 낮았음.

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

- 8월 1~20일까지 무더위가 이어지다가, 21일 이후 흐린 날이 많아져 무더위가 꺾였음.

- 2018년 8월은 폭염으로 인해 평균기온 및 최대전력 상승

□ 전국 강수량은 140.7mm로 평년강수량 220.1mm ~ 322.5mm보다 매우 적음.

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	8월	6월	7월	8월
최대전력 (증가율, %)	9,154.8 (-1.0%)	7,520.6 (6.0%)	8,416.4 (11.9%)	9,031.4 (7.3%)
발생일시	8.14(화) 17시	6.27(목) 17시	7.23(화) 17시	8.13(화) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	7,074.2 (2.3%)	5,967.3 (2.7%)	6,587.5 (10.4%)	6,820.7 (3.5%)

- 월 평균전력은 6,820.7만㎾로 전년 동월 7,074.2만㎾ 대비 253.5만㎾, 3.6% 감소

□ 연도별 8월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~ '19년)
최대전력	7,068.9	7,691.6	8,518.3	8,448.9	9,154.8	9,031.4	5.0%
(증가율, %)	-4.5%	8.8%	10.7%	-0.8%	8.4%	-1.3%
월 평균전력	5,730.8	6,061.9	6,547.2	6,514.4	7,074.2	6,820.7	3.5%
(증가율, %)	-4.7%	5.8%	8.0%	-0.5%	8.6%	-3.6%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	79.3	78.3	75.5	-	-	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 8. 14 (화, 17시)	’19. 8. 13 (화, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,784.0	12,114.7	330.7	2.8%
공급능력[a]	10,025.0	9,638.9	-386.1	-3.9%
최대전력[b]	9,154.8	9,031.4	-123.4	-1.3%
공급예비력[a-b]	870.2	607.5	-262.7	-
(예비율, %)	(9.5%)	(6.7%)	(-2.8%p)
운영예비력	854.1	607.5	-98.4	-
(예비율, %)	(9.3%)	(6.7%)	(-1.0%p)

□ 공급능력은 전년 대비 386.1만㎾ 감소한 9,638.9만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 330.7만㎾ (서울복합C/C#2 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 삼척그린#1,2, 태안#2, 서울복합C/C#2 등

- 감소 : 삼랑진양수, 보령#3,5, GS당진C/C#3, 신고리#1,2, 신월성#2 등

□ 공급예비력은 262.7만㎾ 감소한 607.5만㎾ 기록

□ 2019년 여름철 최대전력은 8월 13일에 발생하였고 9,031.4만㎾를 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 8. 14 (화, 17시)	’19. 8. 13 (화, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	3,007.0	3,053.1	46.1
	(전국대비 점유율, %)	(30.0%)	(31.7%)	(1.7%p)
	융통전력	1,030.0	1,100.0	70.0
	계	4,037	4,153.1	116.1
최대전력[b]	발전량	2,757.0	2,545.4	-211.6
	융통전력량	960.2	810.0	-150.2
	계	3,717.2	3,355.4	-361.8
	(전국대비 점유율, %)	(37.6%)	(39.9%)	(2.3%p)
공급예비력[a-b]		319.8	797.7	477.9
(예비율, %)		(8.6%)	(23.8%)	(15.2%p)

□ 최대전력은 전년대비 361.8만㎾ 감소한 3,355.4만㎾가 되었으며, 공급능력은 116.1만㎾ 증가한 4,153.1만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 서울복합C/C#2 상업운전 시작 등

□ 공급예비력은 477.9만㎾ 증가한 797.7만㎾ 기록

○ 2018년 8월은 폭염으로 인해 예비력 감소 발생

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 8. 6 (월, 18시)	’19. 8. 8 (목, 18시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	67.20	77.30	10.10
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	3.76	6.96	3.20
	계	110.96	124.26	13.30
최대전력[b]	발전량	56.63	64.27	7.64
	연계량	34.55	25.31	-9.24
	비중앙 (신재생 등)	3.76	6.96	3.20
	계	94.94	96.54	1.60
평균전력		79.86	82.15	2.29
공급예비력[a-b]		16.02	27.72	11.70
(예비율, %)		(16.87%)	(28.71%)	(11.84%p)

□ 최대전력은 전년대비 1.60만㎾ 증가한 96.54만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 13.30만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주내연#2 등

□ 2019년 제주권 여름철 최대전력은 8월 8일에 발생하였고 96.54만㎾를 기록

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 8. 30 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.7%
	석 탄	59	3,431.1	32.0%	유연탄 + 국내탄
	가 스	105	1,580.3	14.7%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	17	302.7	2.8%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		246	8,203.6	76.4%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	20.9%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,529.7	23.6%
합 계		411	10,733.3	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 49,993대(1,564.06만㎾)

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		8월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.48 / 49.52%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.48% / 49.52%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	0	959	675,113
점유율	0.00	0.00	0.00	0.07	50.41

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	662,397	728	0	0	0
점유율	49.46	0.05	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	25(일) 08시	60.08
최저주파수[Hz]	07(수) 19시	59.92
최저유지율[%]	-	-

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
25(일) 07:50	-	5,222.1 → 5,250.5	60.03 → 60.07

○ 최저주파수

- 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
07(수) 18:40	-	7,872.8 → 7,898.0	59.98 → 59.91

○ 최저유지율

- 전 시간대 주파수 유지율 100% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	405.1	111.8(14일 24시)	시간대별 평균값
최소	127.2	15.5(5일 17시)
평균	266.5	49.4

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

309

145

55

29

11

6

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 주파수 유지율 100% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.87%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	6.2	1.41	분석주기 : 시간
최 저	-1.38	-1.4
평 균	0.761926	-0.0008

○ Time Error 최고 발생일시 : 08.03(토) 9:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 08.19(월) 9:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	8월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.99	99.93	99.98	-0.05%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	7	8	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	99.99	99.99	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.8	’19.8	증감	’18.8	’19.8	증감	’18.8	’19.8	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.99	+0.00	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 동서울S/S 5건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
160±4㎸	163.8kV	156.2kV	159.9kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.2~163.8kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 신광주S/S에서 17일(토요일) 05H에 발생하였으며, 최저전압은 신가좌S/S에서 30일(평일) 21H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	360.9kV	342.5kV	353.0kV	99.99%

- 345kV모선 전압은 342.5~360.9V 범위에서 운영되었으며, 동서울S/S에서 전압유지기준 위반 5건 발생

- 최고전압은 동서울S/S에서 20일(평일) 04H에 발생하였으며, 최저전압은 신탕정S/S에서 28일(평일) 14H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	781.8kV	753.9V	768.9kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 753.9~781.8kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 당진TPS/S에서 1일(평일) 04H에 발생하였으며, 최저전압은 신가평S/S에서 25일(일요일) 10H에 발생함