본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 9월)

2019. 10.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.9.3 (17시)	월	7,840.5	4,999.9	6,668.8	85.1	22.4 ~ 26.4 (서울 : 21.4 ~ 25.8)
’19.9.6 (17시)	금	7,991.6	5,573.8	6,950.9	87.0	21.6 ~ 29.1 (서울 : 22.9 ~ 28.9)

□ 2019년 9월 6일(금) 17시에 전년 동월 대비 151.1만㎾(1.9%) 증가한 7,840.5만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 2.9% 대비 1.9%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 7.2% 기록

나. 기상 실적

□ 9월 전국 평균기온은 21.8℃로 평년기온 20.5℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

○ 따뜻하고 습한 공기의 유입과 강한 일사로 인해 전반적으로 높은 기온이 유지됨

□ 전국 강수량은 221.2mm로 평년강수량 74.0mm ~ 220.7mm보다 높음

○ 3개의 태풍이 우리나라에 영향을 주어 강수량이 평년보다 많음

□ 명절 연휴기간에는 평균기온과 관계없이 최대전력 감소 발생

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	9월	7월	8월	9월
최대전력 (증가율, %)	7,840.5 (-14.4%)	8,416.4 (11.9%)	9,031.4 (7.3%)	7,991.6 (-11.5%)
발생일시	9.3(월) 17시	7.23(화) 17시	8.13(화) 17시	9.6(금) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	5,965.1 (-15.7%)	6,587.5 (10.4%)	6,820.7 (3.5%)	6,056.4 (-11.2%)

- 월 평균전력은 6,056.4만㎾로 전년 동월 5,965.1만㎾ 대비 91.3만㎾, 1.5% 증가

□ 연도별 9월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~ '19년)
최대전력	6,940.6	7,299.1	7,529.9	7,311.5	7,840.5	7,991.6	2.9%
(증가율, %)	2.5%	5.2%	3.2%	-2.9%	7.2%	1.9%
월 평균전력	5,429.3	5,627.8	5,760.0	6,062.9	5,965.1	6,056.4	2.2%
(증가율, %)	1.8%	3.7%	2.3%	5.3%	-1.6%	1.5%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	79.3	78.3	75.5	75.8	-	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 9. 3 (월, 17시)	’19. 9. 6 (금, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,799.6	12,297.3	497.7	4.2%
공급능력[a]	9,422.3	9,603.2	180.9	1.9%
최대전력[b]	7,840.5	7,991.6	151.1	1.9%
공급예비력[a-b]	1,581.8	1,611.6	29.8	-
(예비율, %)	(20.2%)	(20.2%)	(0.0%p)
운영예비력	1,131.1	1,205.7	74.6	-
(예비율, %)	(14.4%)	(15.1%)	(0.7%p)

□ 공급능력은 전년 대비 180.9만㎾ 증가한 9,603.2만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 497.7만㎾ (서울복합C/C#2, 신고리#4 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 당진#10, 태안#2,4, 한빛#2 등

- 감소 : 삼랑진양수, 고리#3,4, 신고리#1,2 등

□ 공급예비력은 29.8만㎾ 증가한 1,611.6만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 9. 3 (월, 17시)	’19. 9. 6 (금, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,990.6	3,061.2	70.6
	(전국대비 점유율, %)	(31.7%)	(31.9%)	(0.2%p)
	융통전력	1,060.0	1,100.0	40.0
	계	4,050.6	4,161.2	110.6
최대전력[b]	발전량	2,309.0	2,288.6	-20.4
	융통전력량	740.1	791.3	51.2
	계	3,049.1	3,079.9	30.8
	(전국대비 점유율, %)	(38.9%)	(38.5%)	(-0.4%p)
공급예비력[a-b]		1001.5	1,081.3	79.8
(예비율, %)		(32.8%)	(35.1%)	(2.3%p)

□ 최대전력은 전년대비 30.8만㎾ 증가한 3,079.9만㎾가 되었으며, 공급능력은 110.6만㎾ 증가한 4,161.2만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 서울복합C/C#2(36.9만㎾) 상업운전 시작 등

□ 공급예비력은 79.8만㎾ 증가한 1,081.3만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 9. 3 (월, 18시)	’19. 9. 10 (화, 20시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	66.20	78.30	12.10
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	6.50	3.33	-3.17
	계	112.70	121.63	8.93
최대전력[b]	발전량	40.77	43.16	2.39
	연계량	33.70	33.92	0.22
	비중앙 (신재생 등)	6.50	3.33	-3.17
	계	80.97	80.41	-0.56
평균전력		69.7	69.11	-0.59
공급예비력[a-b]		31.73	41.22	9.49
(예비율, %)		(39.19%)	(51.26%)	(12.07%p)

□ 최대전력은 전년대비 0.56만㎾ 감소한 80.41만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 8.93만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#1(9.37만㎾) 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 9. 10 기준]                                                     [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.7%
	석 탄	59	3,431.1	32.0%	유연탄 + 국내탄
	가 스	105	1,580.3	14.7%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	17	302.7	2.8%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		246	8,203.6	76.4%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	133	2,239.5	20.9%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		165	2,529.7	23.6%
합 계		411	10,733.3	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 50,473대(1,515.77만㎾)

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		9월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.41 / 49.59%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.41% / 49.59%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	0	758	652,583
점유율	0.00	0.00	0.00	0.06	50.35

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	641,631	1,028	0	0	0
점유율	49.51	0.08	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	1(일) 03시	60.08
최저주파수[Hz]	2(월) 03시	59.93
최저유지율[%]	-	-

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
1(일) 02:18	-	5,256.8 → 5,222.6	60.03 → 60.07

○ 최저주파수

- 순간적인 부하 증가의 영향으로 최저 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
2(월) 02:46	-	5,161.4 → 5,202.2	59.98 → 59.93

○ 최저유지율

- 전 시간대 주파수 유지율 100% 기록

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	406.4	123.0(11일 24시)	시간대별 평균값
최소	166.6	13.9(15일 19시)
평균	288.5	49.9

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

336

174

77

39

17

11

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 주파수 유지율 100% 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.86%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.36	0.68	분석주기 : 시간
최 저	-0.82	-0.58
평 균	0.428645	0.000748

○ Time Error 최고 발생일시 : 09.16(월) 13:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 09.16(월) 14:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	9월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.99	99.93	99.98	-0.05%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	99.99	99.99	99.99	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.9	’19.9	증감	’18.9	’19.9	증감	’18.9	’19.9	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.94	99.99	+0.05	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 군산, 서서울2, 신광주, 신태백, 신화순, 창원S/S 총 11건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
160±4㎸	164.0kV	156.0kV	159.9kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~164.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 곤지암S/S에서 29일(일요일) 04H에 발생하였으며, 최저전압은 북당진S/S에서 6일(평일) 09H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361.4kV	342.9kV	353.1kV	99.99%

- 345kV모선 전압은 342.9~361.4V 범위에서 운영되었으며, 신광주 등 6개 변전소에서 전압유지기준 위반 11건 발생

- 최고전압은 신광주S/S에서 20일(추석당일) 09H에 발생하였으며, 최저전압은 신김해S/S에서 26일(평일) 13H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	783.4kV	755.0V	767.9kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 755.0~783.4kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 당진TPS/S에서 28일(토요일) 07H에 발생하였으며, 최저전압은 신가평S/S에서 1일(일요일) 10H에 발생함