본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 10월)

2019. 11.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.10.30 (19시)	화	7,032.9	5,617.6	6,414.1	91.2	3.6 ~ 12.1 (서울 : 0.7 ~ 11.6)
’19.10.1 (17시)	화	7,355.0	5,344.8	6,487.7	88.2	19.4 ~ 25.8 (서울 : 17.6 ~ 28.2)

□ 2019년 10월 1일(화) 17시에 전년 동월 대비 322.1만㎾(4.6%) 증가한 7,355.0만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 2.6% 대비 4.6%로 높은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 4.6% 기록

나. 기상 실적

□ 10월 전국 평균기온은 15.8℃로 평년기온 14.3℃보다 높음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

○ 10월 초 북태평양고기압, 중순 이후 이동성 고기압의 영향으로 기온이 높은 날이 많았음

□ 전국 강수량은 169.0mm로 평년강수량 33.1mm ~ 50.8mm보다 많음

○ 태풍‘미탁’으로 의한 강수가 10월 총 강수량의 86% 차지

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	10월	8월	9월	10월
최대전력 (증가율, %)	7,032.9 (-10.3%)	9,031.4 (7.3%)	7,991.6 (-11.5%)	7,355.0 (-8.0%)
발생일시	10.30(화) 19시	8.13(화) 17시	9.6(금) 17시	10.1(화) 17시
월 평균전력 (증가율, %)	5,958.7 (-0.1%)	6,820.7 (3.5%)	6,056.4 (-11.2%)	5,892.2 (-2.7%)

- 월 평균전력은 5,892.2만㎾로 전년 동월 5,958.7만㎾ 대비 66.5만㎾, 1.1% 감소

□ 연도별 10월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~ '19년)
최대전력	6,481.1	6,532.2	6,828.2	7,011.3	7,032.9	7,355.0	2.6%
(증가율, %)	-0.2%	0.8%	4.5%	2.7%	0.3%	4.6%
월 평균전력	5,565.4	5,578.1	5,687.3	5,632.6	5,958.7	5,892.2	1.1%
(증가율, %)	1.4%	0.2%	2.0%	-1.0%	5.8%	-1.1%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	79.3	78.3	75.5	75.8	80.1	-	-

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 10. 30 (화, 19시)	’19. 10. 1 (화, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,799.6	12,249.0	449.4	3.8%
공급능력[a]	8,479.6	8,347.1	-132.5	-1.6%
최대전력[b]	7,032.9	7,355.0	322.1	4.6%
공급예비력[a-b]	1,446.7	992.1	-454.6	-
(예비율, %)	(20.6%)	(13.5%)	(-7.1%p)
운영예비력	1,190.8	888.1	-302.7	-
(예비율, %)	(16.9%)	(12.1%)	(-4.9%p)

□ 공급능력은 전년 대비 132.5만㎾ 감소한 8,347.1만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 449.4만㎾ (신평택#1CC 상업운전 시작 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 당진#3,4,10, 한빛#2,5 등

- 감소 : 포스코#6, 고리#3,4, 신고리#1,2 등

□ 공급예비력은 454.6만㎾ 감소한 992.1만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 10. 30 (월, 19시)	’19. 10. 1 (화, 17시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,804.6	2,779.0	-25.6
	(전국대비 점유율, %)	(33.1%)	(33.3%)	(0.2%p)
	융통전력	1,010.0	1,050.0	40.0
	계	3,814.6	3,829.0	14.4
최대전력[b]	발전량	1,917.4	2,442.8	525.4
	융통전력량	673.9	372.2	-301.7
	계	2,591.3	2,815.0	223.7
	(전국대비 점유율, %)	(36.8%)	(38.3%)	(1.5%p)
공급예비력[a-b]		1,223.3	1,014.0	-209.3
(예비율, %)		(47.2%)	(36.0%)	(-11.2%p)

□ 최대전력은 전년대비 223.7만㎾ 증가한 2,815.0만㎾가 되었으며, 공급능력은 14.4만㎾ 증가한 3,829.0만㎾ 확보

□ 공급예비력은 209.3만㎾ 감소한 1,014.0만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 10. 5 (금, 18시)	’19. 10. 1 (화, 12시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	78.70	49.20	-29.50
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	13.86	4.13	-9.73
	계	132.56	93.33	-39.23
최대전력[b]	발전량	32.37	34.22	1.85
	연계량	19.99	35.16	15.17
	비중앙 (신재생 등)	13.86	4.13	-9.73
	계	66.22	73.51	7.29
평균전력		58.45	63.51	5.06
공급예비력[a-b]		66.34	19.82	-46.52
(예비율, %)		(100.18%)	(26.96%)	(-73.22%p)

□ 최대전력은 전년대비 7.29만㎾ 증가한 73.51만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 39.23만㎾ 감소

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 감소 : 제주복합#1(9.37만㎾), 제주복합#2(9.37만㎾), 한림복합(10.50만㎾) 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 10. 29 기준]                                                    [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.5%
	석 탄	59	3,431.1	31.7%	유연탄 + 국내탄
	가 스	107	1,589.6	14.7%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	15	293.4	2.7%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		246	8,203.6	75.8%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.5%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.2%
합 계		414	10,819.6	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 54,808대(1,582.70만㎾)

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		10월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.49 / 49.51%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.49% / 49.51%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	21	2,521	673,558
점유율	0.00	0.00	0.00	0.19	50.30

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	660,384	2,717	0	0	0
점유율	49.31	0.20	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	13(일) 14시	60.10
최저주파수[Hz]	23(수) 15시	59.86
최저유지율[%]	23(수) 15시	99.33

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
13(일) 13:18	-	5,063.1 → 4,991.6	59.99 → 60.10

○ 최저주파수

- 23(수) 14:37 태안#10 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

일 시	시험운전발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
2(월) 02:46	태안#10	105.0 → 0	60.01 → 59.85

○ 최저유지율

- 23(수) 14:37 태안#10 Trip의 영향으로 14~15시간대 99.33% 최저 유지율 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	406.4	123.0(11일 24시)	시간대별 평균값
최소	166.6	13.9(15일 19시)
평균	288.5	49.9

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

336

174

77

39

17

11

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 23(수) 14:37 태안#10 Trip의 영향으로 14~15시간대 99.98% 최저 유지율 기록

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.61%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.41	1	분석주기 : 시간
최 저	-2.03	-0.86
평 균	0.469163	-0.00278

○ Time Error 최고 발생일시 : 10.08(화) 13:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 10.01(화) 17:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	10월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	99.99	99.99	+0.00%P
345㎸	99.99	99.94	99.98	-0.04%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	99.93	99.99	99.99	99.99	99.9	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.10	’19.10	증감	’18.10	’19.10	증감	’18.10	’19.10	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.99	+0.00	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 동서울S/S 1건, 서서울2S/S 1건, 세종S/S 5건, 신광주S/S 3건,

신태백S/S 1건, 총 11건

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 전 부하대 160±4kV 이내 운전 (문서번호40400006-14502 “전압조정목표 임시 변경 알림”)	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
160±4㎸	164.0kV	156.0kV	160.0kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 156.0~164.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 곤지암S/S에서 29일(평일) 01H에 발생하였으며, 최저전압은 북 당진S/S에서 26일(토요일) 02H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	361.4kV	342.9kV	353.1kV	99.99%

- 345kV모선 전압은 337.0~361.2kV 범위에서 운영되었으며, 동서울S/S에서 1건, 서서울2S/S에서 1건, 세종S/S에서 5건, 신광주S/S에서 3건, 신태백S/S에서 1건, 총 11건의 전압유지기준 위반이 발생하였음

- 최고전압은 세종S/S에서 13일(일요일) 04H에 발생하였으며, 최저전압은 신옥천S/S에서 8일(평일) 10H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	783.4kV	755.0V	767.9kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 750.1~784.6kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 신태백S/S에서 3일(공휴일) 04H에 발생하였으며, 최저전압은 신가평S/S에서 2일(평일) 13H에 발생함