본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(’19년 12월)

2020. 1.

수급계획팀 직원 오 창 호 (☎8617)

Ⅰ. 전력수요 및 전력수급 운영실적

1. 최대 전력수요

가. 최대전력 발생일 수요실적

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’18.12.28 (10시)	금	8,608.3	6,704.6	7,660.0	89.0	-11.3 ~ -4.6 (서울 : -14.4 ~ -6.6)
’19.12.6 (10시)	금	8,178.7	6,356.8	7,324.6	89.6	-7.7 ~ 0.6 (서울 : -10.6 ~ -1.0)

□ 2019년 12월 6일(금) 10시에 전년 동월 대비 429.6만㎾(5.0%) 감소한 8,178.7만㎾ 기록

□ 최대전력은 최근 5년 최대전력 증가율의 평균 0.4% 대비 -5.0%로 낮은 증가율을 보였으며, 5년간 최대전력의 증가율은 최대 6.5% 기록

나. 기상 실적

□ 12월 전국 평균기온은 2.8℃로 평년기온 1.5℃보다 높았음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

○ 중순 이후 시베리아 부근의 기온이 평년보다 높아 고기압의 강도가 약해짐

□ 전국 강수량은 26.3mm로 평년강수량 16.6~28.5mm와 비슷했음

다. 평균전력

□ 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'18년	'19년
	12월	10월	11월	12월
최대전력 (증가율, %)	8,608.3 (13.4%)	7,355.0 (-8.0%)	7,439.3 (1.1%)	8,178.7 (9.9%)
발생일시	12.28(금) 10시	10.1(화) 17시	11.19(화) 17시	12.6(금) 10시
월 평균전력 (증가율, %)	6,884.9 (9.1%)	5,892.2 (-2.7%)	6,142.0 (4.2%)	6,665.7 (8.5%)

- 월 평균전력은 6,665.7만㎾로 전년 동월 6,884.9만㎾ 대비 219.2만㎾, 3.2% 감소

□ 연도별 12월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연 평균증가율 ('14 ~ '19년)
최대전력	8,015.4	7,728.2	7,996.6	8,513.3	8,608.3	8,178.7	0.4%
(증가율, %)	5.9%	-3.6%	3.5%	6.5%	1.1%	-5.0%
월 평균전력	6,637.2	6,389.3	6,576.3	6,933.8	6,884.9	6,665.7	0.1%
(증가율, %)	5.2%	-3.7%	2.9%	5.4%	-0.7%	-3.2%

□ 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’18	82.0	77.9	80.0	84.1	80.5	79.8	74.8	77.3	76.1	84.7	83.1	80.0
	’19	82.4	78.9	84.3	82.3	81.9	79.3	78.3	75.5	75.8	80.1	82.6	81.5

2. 전력수급 운영실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’18. 12. 28 (금, 10시)	’19. 12. 6 (금, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,909.2	12,483.3	574.1	4.8%
공급능력[a]	10,084.1	9,293.4	-790.7	-7.8%
최대전력[b]	8,608.3	8,178.7	-429.6	-5.0%
공급예비력[a-b]	1,475.8	1,114.7	-361.1	-
(예비율, %)	(17.1%)	(13.6%)	(-3.5%p)
운영예비력	1,199.2	881.0	-318.2	-
(예비율, %)	(13.9%)	(10.8%)	(-3.2%p)

□ 공급능력은 전년 대비 790.7만㎾ 감소한 9,293.4만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 574.1만㎾ (신고리#4, 서울복합#1,2CC, 신평택복합#1CC 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 태안#4,9,10, 신고리#4, 한빛#1,2 등

- 감소 : 당진#1,2,3,4,6, 삼천포#5,6, 고리#3,4 등

□ 공급예비력은 361.1만㎾ 감소한 1,114.7만㎾ 기록

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 12. 28 (금, 10시)	’19. 12. 6 (금, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	3,408.9	3,326.1	-82.8
	(전국대비 점유율, %)	(33.8%)	(35.8%)	(2.0%p)
	융통전력	1,060.0	1,030.0	-30.0
	계	4,468.9	4,356.1	-112.8
최대전력[b]	발전량	2,680.3	2,883.4	203.1
	융통전력량	820.0	403.7	-416.3
	계	3,428.3	3,287.1	-141.2
	(전국대비 점유율, %)	(38.2%)	(40.2%)	(2.0%p)
공급예비력[a-b]		1,040.6	1,069.0	28.4
(예비율, %)		(30.4%)	(32.5%)	(2.1%p)

□ 최대전력은 전년대비 203.1만㎾ 증가한 2,883.4만㎾가 되었으며, 공급능력은 112.8만㎾ 감소한 4,356.1만㎾ 확보

□ 공급예비력은 28.4만㎾ 증가한 1,069.0만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		’18. 12. 28 (금, 19시)	’19. 12. 31 (화, 12시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	81.30	85.70	4.40
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	23.52	24.25	0.73
	계	144.82	149.95	5.13
최대전력[b]	발전량	33.37	35.18	1.81
	연계량	33.87	30.58	-3.29
	비중앙 (신재생 등)	23.52	24.25	0.73
	계	90.76	90.01	-0.75
평균전력		81.82	76.24	-5.58
공급예비력[a-b]		54.06	59.94	5.88
(예비율, %)		(59.56%)	(66.59%)	(7.03%p)

□ 최대전력은 전년대비 0.75만㎾ 감소한 90.01만㎾를 기록

□ 공급능력은 전년대비 5.13만㎾ 증가

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 제주복합#2(9.37만㎾) 등

Ⅱ. 발전설비 및 예방정비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’19. 12. 31 기준]                                                    [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	59	3,431.1	31.6%	유연탄 + 국내탄
	가 스	109	1,628.6	15.0%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	15	293.4	2.7%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		248	8,242.6	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		416	10,858.6	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 61,187대(1,675.18만㎾)

Ⅲ. 전기품질 유지 실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 연간 목표를 0.01% 초과 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		12월 실적	2019년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.58 / 49.42%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
누계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.58% / 49.42%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	5	3,514	673,842
점유율	0.00	0.00	0.00	0.26	50.32

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	657,369	4,452	18	0	0
점유율	49.09	0.33	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	16(월) 07시	60.12
최저주파수[Hz]	23(월) 14시	59.89
최저유지율[%]	16(월) 07시	99.00

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 부하 감소의 영향으로 최고 주파수 기록하였으나 목표 범위 내 유지

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
16(월) 06:54	-	6,370.8 → 6,339.9	59.99 → 60.12

○ 최저주파수

- 23(월) 13:31 신보령#1 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
23(월) 13:31	신보령#1	81.5 → 0	59.98 → 59.89

○ 최저유지율

- 16일 월요일 06:54 순간적인 부하감소의 영향으로 최저유지율 99.00 기록(월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	427.4	194.5(16일 24시)	시간대별 평균값
최소	145.2	21.6(2일 12시)
평균	294.2	54.4

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

384

184

91

59

46

40

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 16일 월요일 06:54 순간적인 부하감소의 영향으로 최저유지율 99.00 기록(월 평균 : 100.0%)

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.40%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.45	0.76	분석주기 : 시간
최 저	-1.33	-0.63
평 균	0.574365	0.001864

○ Time Error 최고 발생일시 : 12.06(금) 13:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 12.10(화) 09:00

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	11월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	100.0	99.95	99.98	-0.03%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
345kV	99.99	99.74	99.90	99.96	99.90	99.93	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’18.12	’19.12	증감	’18.12	’19.12	증감	’18.12	’19.12	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	100.0	+0.01	100.0	100.0	+0.00

다. 분석결과

□ 전압기준 위반개소

- 154kV : 위반없음

- 345kV : 위반없음

- 765kV : 위반없음

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준 ‘전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준’개정(2019.11.1)으로 154kV 전압 조정목표 152~164kV로 변경	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
152~164㎸	163.8kV	153.4kV	159.9kV	100.0%

- 154kV모선 전압은 153.4~163.8kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 삼척GPS/S에서 4일(평일) 10H에 발생하였으며, 최저전압은 서부산S/S에서 6일(평일) 03H에 발생함

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
353㎸(336~360㎸)	360.7kV	340.6kV	353.4kV	99.99%

- 345kV모선 전압은 341.3~360.0kV 범위에서 유지기준 위반개소 없이 안정적으로 운영되었음

- 최고전압은 평택TPS/S에서 22일(일요일) 02H에 발생하였으며, 최저전압은 안동CCS/S에서 6일(평일) 08H에 발생함

□ 765㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 실적

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
765㎸(745~785㎸)	785.6kV	748.8V	768.7kV	100.0%

- 765kV모선 전압은 748.8~785.6kV 범위에서 운영되었으며, 신태백S/S에서 1건의 전압유지기준 위반이 발생하였음

- 최고전압은 신태백S/S에서 6일(평일) 02H에 발생하였으며, 최저전압은 신가평S/S에서 8일(평일) 23H에 발생함