2019년 연간

제주지역 전력계통 운영실적

2020. 2

제주본부 운영실 차장 박철홍(☏741-1221)

차장 박성완(☏741-1220)

직원 김지환(☏741-1222)

Ⅰ		전력수급실적

1. 최대전력실적

□ 2019년 최대전력은 96.5만kW로 전년대비 1.6만kW(1.7%) 증가

○ 최대전력 발생 시 예비력은 27.8만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 13.3만kW 증가한 124.3만kW 확보

○ 일 평균전력은 82.2만kW로 전년대비 2.3만kW(2.9%) 증가

[’18, ’19년 최대전력 발생시 전력수급 운영실적]

[단위 : 만kW, %, %p]

구분		’18. 8. 6 (a) (월, 18시)	’19. 8. 8 (b) (목, 18시)	증감 (b-a)
공급능력	중앙급전	67.2	77.3	13.3
	연계선	40.0	40.0
	신재생	3.8	7.0
	합계	111.0	124.3
최대전력		94.9	96.5	1.6
공급예비력		16.1	27.8	11.7
(예비율(%))		(17.0)	(28.8)	(11.8)
일 평균전력		79.9	82.2	2.3

□ 최대전력은 ’15년부터 17년까지 겨울철에 발생하였으나, ’18년, ’19년에는 여름철에 최대전력 발생

[최근 5년간 여름철 및 겨울철 최대전력 실적]

2. 기본부하 및 여름철·겨울철 전력수급 실적

□ (기본부하) 전력수요 중 냉·난방 부하*를 제외한 수요

* 냉∙난방부하가 최소가 되는 봄(4~5월), 가을철(9~10월)의 평일을 기준으로 함

○ 봄철 기본부하는 65.2만kW로 전년대비 2.0만kW, 최근 5년 평균 2.5만kW 증가

[최근 5년간 봄철 기본부하 변화 추세]

[단위 : 만kW]

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	평균
봄철 기본부하	54.3	56.6	60.0	63.2	65.2	59.9
전년대비 변화량	1.8	2.3	3.4	3.2	2.0	2.5

○ 가을철 기본부하는 65.8만kW로 전년대비 2.1만kW, 최근 5년 평균 2.5만kW 증가

[최근 5년간 가을철 기본부하 변화 추세]

[단위 : 만kW]

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	평균
가을철 기본부하	56.6	57.7	62.1	63.7	65.8	61.2
전년대비 변화량	3.1	1.1	4.3	1.7	2.1	2.5

□ (여름철) 최대전력은 96.5만kW로 전년대비 1.6만kW(1.7%)증가

○ 최대전력 발생 시 예비력은 27.8만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 13.3만kW 증가*한 124.3만kW 확보

* 전년대비 제주LNG복합 #2 준공(‘18.8.30)으로 공급능력 증대

[최근 5년간 여름철 전력수급 실적]

[단위 : 만kW]

구분	2015년 (‘15.8.6 15시)	2016년 (‘16.8.12 18시)	2017년 (‘17.7.25 14시)	2018년 (‘18.8.6 18시)	2019년 (‘19.8.8 18시)
공급능력	98.7	99.6	106.0	111.0	124.3
최대전력	75.9	84.0	92.1	94.9	96.5
예비력 (예비율(%))	22.8 (30.0)	15.6 (18.6)	13.9 (15.1)	16.1 (17.0)	27.8 (28.8)

○ 냉방부하는 전년대비 0.4만kW 감소한 31.3만kW로 추정되며, 냉방비율은 최대전력의 32.4%를 차지

○ 기본부하는 매년 증가하나, 냉방부하는 ’17년 이후 감소 추세

[최근 5년간 냉방부하 변화 추이]

[단위 : 만kW]

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
최대전력	75.9	84.0	92.1	94.9	96.5
봄철 기본부하	54.3	56.6	59.9	63.2	65.2
냉방부하	21.6	27.4	32.2	31.7	31.3
(비중)	(28.5%)	(32.6%)	(35.0%)	(33.4%)	(32.4%)
전년대비 변화량	5.2	5.8	4.8	-0.5	-0.4

□ (겨울철) 최대전력은 93.7만kW로 전년대비 0.2만kW(0.2%)증가

○ 최대전력 발생 시 예비력은 32.8만kW로 안정적 전력수급 유지

○ 공급능력은 전년대비 10.8만kW 감소한 126.5만kW 확보

[최근 5년간 겨울철 전력수급 실적]

[단위 : 만kW]

구분	2015년 (‘16.1.19 19시)	2016년 (‘17.1.23 19시)	2017년 (‘18.1.26 19시)	2018년 (‘19.1.16 19시)	2019년 (‘20.1.14 11시)
공급능력	116.0	118.7	122.7	137.3	126.5
최대전력	80.4	84.9	95.0	93.5	93.7
예비력 (예비율(%))	35.6 (44.3)	33.8 (39.8)	22.7 (29.2)	43.8 (46.8)	32.8 (35.0)

○ 난방부하는 전년대비 1.9만kW 감소한 27.9만kW로 추정되며, 난방비율은 최대전력의 29.8%를 차지

○ 기본부하는 매년 증가하나, 난방부하는 ’17년 이후 감소 추세

[최근 5년간 난방부하 변화 추이]

[단위 : 만kW]

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
최대전력	80.4	84.9	95.0	93.5	93.7
가을철 기본부하	56.8	57.7	62.1	63.7	65.8
난방부하	23.6	27.2	32.9	29.8	27.9
(비중)	(29.4%)	(32.0%)	(34.7%)	(31.8%)	(29.8%)
전년대비 변화량	0.9	3.6	5.8	-3.2	-1.9

3. 월별 전력수급 실적

□ (월별 최대전력 발생시간) 주간시간에 냉방부하 비중이 큰 여름철을 제외하고, 점등부하의 영향으로 저녁시간에 최대전력 발생

[최대전력 발생시간]

[단위 : 시]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피크시간	19, 20		20, 21		21		14 ~ 18		20	19,20	19	18,19

□ (최대전력 발생일 실적) 월간 최대전력은 전년 대비 –1.6% ~ 11.0% 증가율을 보이며, 예비력은 19.8만kW ~ 60.0만kW 수준

[’19년도 월별 최대전력 발생일 전력수급 실적]

[단위 : 만kW, %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급능력	137.3	120.2	117.4	114.2	94.0	106.9	122.1	135.6	121.6	93.3	130.1	150.0
최대전력	93.5	90.7	84.5	82.0	70.7	72.6	93.3	96.6	80.4	73.5	77.4	90.0
전년대비 증가율	-1.6	-0.5	4.3	6.4	1.7	-5.7	0.2	1.8	-0.7	11.0	5.4	-0.9
예비력	43.8	29.5	32.9	32.2	23.3	34.3	28.8	39.0	41.2	19.8	52.7	60.0
예비율	46.8	32.6	38.9	39.3	32.9	47.2	30.9	40.3	51.3	27.0	68.0	66.6

Ⅱ		전력설비 현황

1. 발전설비 현황 (전력시장 참여발전기 기준)

□ ’19년도 설비용량은 146.8만kW로 전년대비 13.8만kW(10.4%)증가

○  중앙급전발전기 설비용량은  제주LNG복합 #1 연료전환(경유→LNG)으로 2.1만kW 증가

○ 풍력발전기 설비용량은 수망풍력 준공(2.52만kW)  및 행원풍력단지 내 노후 풍력발전기 철거(0.14만kW)로  2.4만kW 증가

○ 태양광 설비용량은 전년대비 249단지, 9.3만kW 증가

[’18, ’19년 발전설비 현황 (전력시장 참여발전기 기준) ]

[단위 : 만kW]

구 분	2018년	2019년
기 력	35.0	35.0
내 연	8.0	8.0
가스터빈	5.5	5.5
복 합	29.2	31.3
풍 력	26.6	29.0
태양광	16.8	26.1
기 타	0.9	0.9
조상기	11.0	11.0
합 계	133.0	146.8

2. 송·변전설비 현황

□ 조천변전소 및 표선변소에 60MVA M.Tr 1기 증설되어 변압기 용량은 전년대비 120MVA 증가

□ 신제주변전소에 S.C 5MVA 2기 철거로 S.C 용량은 전년대비 10MVA 감소

[제주지역 송·변전설비 현황]

구분	송전선로 [c-km]	변압기 [MVA]	조상설비[MVar]
			S.C(필터포함)	Sh.R	조상기	STATCOM
2018년	444.0	4,243.9	437	235	110	100
2019년	444.0	4,363.9	427	235	110	100
증가량	-	+120	-10		-	-

Ⅲ		전력설비 운영실적

1. 연계선 및 발전설비 운영실적

□ 전원별 연간 평균 정비시간 추이

○ 연계선 정비실적은 Upgrade 공사로 전년 대비 1,062시간 증가

○ 복합발전기 연료전환 공사(경유/등유→LNG)로 전년 대비 1,757시간 증가

[’19년 연간 전원별 평균 예방정비시간 실적]

[단위 : 시간]

구분	2018년	2019년	증감
HVDC	690	1,752	1,062
기력	644	812	168
내연	557	687	130
가스터빈/복합	220	1,977	1,757

□ 전원별 발전실적 및 점유율

○ ’19년도 총 발전실적은 5,720,060MWh로 전년대비 0.8% 증가

○ 태양광 발전량은 252,368MWh로 전년대비 49.9% 증가

[’19년 연간 전원별 발전실적]

[단위 : MWh]

구 분	발전실적		증가율 (%)	점유율 (%)
	2018년	2019년
HVDC	2,272,030	1,807,934	-20.4	31.6
기 력	2,099,139	1,852,074	-11.8	32.4
내 연	248,894	265,458	6.7	4.6
가스터빈	4,493	7,369	64.0	0.1
복 합	320,729	965,253	201.0	16.9
풍력	538,707	548,487	1.8	9.6	14.4
태양광	168,410	252,368	49.9	4.4
기타	23,326	21,117	-9.5	0.4
합 계	5,675,728	5,720,060	0.8	100.0

□ 전원별 설비 이용률

[’19년 연간 전원별 이용률]

구 분	이용률(%)		증가율(%p)
	2018년	2019년
기 력	68.5	60.4	-8.1
내 연	35.5	37.9	2.4
가스터빈	0.9	1.5	0.6
복 합	17.8	37.5	19.7
풍력	23.0	21.9	-1.1
태양광	14.1	14.2	0.1
기타	29.8	20.0	-9.8

[’18, ’19년 풍력 발전설비 월별 이용률]

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년간
’18년	36.0	31.5	24.6	23.8	22.7	10.6	15.5	18.6	18.1	23.2	15.5	36.4	23.0
’19년	39.7	33.9	32.5	15.7	19.8	11.1	15.6	13.9	15.2	22.5	27.8	32	23.3

[’18, ’19년 태양광 발전설비 월별 이용률]

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년간
’18년	9.1	12.1	15.7	17.8	14.7	16.3	17.2	16.1	12.6	15.7	13.5	8.0	14.1
’19년	11.9	12.7	17.2	17.3	20.1	16.3	12.8	14.8	11.9	14.7	12.2	8.0	14.2

2. 송·변전설비 운영실적

□ ’19년도 휴전건수는 136건으로 전년대비 33건 증가

○ 전년대비 계획휴전은 14건, 임시 및 긴급휴전은 총 19건 증가

○ 계획휴전은 93건으로 총 휴전건수의 68.4% 차지

[‘18, ’19년 송·변전설비 휴전실적]

[건, %]

구 분	2018년	2019년
계획	79	93
	(76.7)	(68.4)
임시	21	30
	(20.4)	(22.1)
긴급	3	13
	(2.9)	(9.6)
합 계	103	136

3. 전력설비 고장실적

□ ’19년도 전력설비 고장건수는 34건으로 전년대비 14건 증가

○ 전년대비 발전기 12건, 송·변전설비 3건 증가, 연계선 1건 감소

[‘18, ’19년 전력설비 고장실적]

구 분	2015년	2016년
기력	35	35
내연	8	8
가스터빈	5.5	5.5
복합	10.5	10.5
풍력	21.6	26.7
태양광	7.3	10.3
기타	0.8	0.8
조상기	0	11
합 계	88.7	107.8

[건]

구 분	2018년	2019년
발전기	11	23
연계선	7	6
송·변전설비	2	5
합 계	20	34

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 전압

□ ’19년 연간 전압유지실적을 100.0%로 전년과 동일

[’18, ’19년 제주지역 전압 실적]

[단위 : kV]

구 분		최고전압	최저전압	전압초과횟수
2018년	전압유지기준 (160±4kV)	163.99	156.01	-
		(표선S/S, 3/30 13시)	(조천S/S, 11/01 20시)
2019년		163.67	156.31	-
		(조천S/S, 5/14 4시)	(표선S/S, 12/08 11시)

2. 주파수

□ ’19년 연간 주파수 유지실적은 100%로 안정된 수준 유지

[’18, ’19년 제주지역 주파수 실적]

[단위 : Hz, Sec]

구 분		최고주파수	최저주파수	기준초과횟수
2018년	주파수유지기준 (60±0.1Hz)	60.26 (6/27 #2HVDC Trip)	59.16 (6/27 #2HVDC Trip)	708
2019년		60.15	59.87	17