전력계통 운영실적 집계(’20년 1월)

2020. 02.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  오 창 호 (☎8617)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 1. 9 (10시)	수	8,539.2	6,646.1	7,619.2	-7.1 ~ 2.0 (서울 : -10.1 ~ -1.1)
’20. 1. 16 (10시)	목	8,235.2	6,351.8	7,276.7	-3.6 ~ 4.9 (서울 : -5.5 ~ 3.2)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 1월	2020년 1월	증감
월 평균전력[만kW]	7,036.0	6,546.8	-489.2
전국 평균기온[℃]	0.3	2.8	2.5
강수량[mm]	8.1	83.4	75.3

3. 연도별 1월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	7,779.6	8,297.2	8,365.7	8,724.7	8,539.2	8,235.2	1.1%
(증가율, %)	(1.4%)	(6.7%)	(0.8%)	(4.3%)	(-2.1%)	(-3.6%)
월 평균전력	6,528.4	6,678.3	6,601.8	7,150.6	7,036.0	6,546.8	0.1%
(증가율, %)	(3.6%)	(2.3%)	(-1.1%)	(8.3%)	(-1.6%)	(-7.0%)

<최근 6년간 1월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 1월 전국 평균기온은 2.8℃로 평년기온 -1.0℃보다 높았음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 83.4mm로 평년강수량 19.0~28.6mm보다 많았음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

구 분	’19. 1. 9 (수, 10시)	’20. 1. 16 (목, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,909.2	12,535.8	626.6	5.3%
공급능력[a]	10,082.7	9,473.5	-609.2	-6.0%
최대전력[b]	8,539.2	8,235.2	-304.0	-3.6%
공급예비력[a-b]	1,543.5	1,238.3	-305.2	-
(예비율, %)	(18.1%)	(15.0%)	(-3.0%p)
운영예비력	1,218.2	963.5	-254.7	-
(예비율, %)	(14.3%)	(11.7%)	(-2.6%p)

* 설비용량은 전년대비 626.6만㎾ 증가 (신고리#4, 서울복합#1,2CC, 신평택복합#1CC 등)

<최근 5년간 1월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

구 분		’19. 1. 9 (수, 10시)	’20. 1. 16 (목, 10시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	3,376.8	3,241.7	-135.1
	(전국대비 점유율, %)	33.5%	34.2%	0.7%
	융통전력	1,070.0	1,080.0	10.0
	계	4,446.8	4,321.7	-125.1
최대전력[b]	발전량	2,586.9	2,835.0	248.1
	융통전력량	812.5	389.0	-423.5
	계	3,399.4	3,224.0	-175.4
	(전국대비 점유율, %)	39.8%	39.1%	-0.7%
공급예비력[a-b]		1,047.4	1,097.7	50.3
(예비율, %)		30.8%	34.0%	3.2%

<최근 5년간 1월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 1. 16 (목, 19시)	’20. 1. 14 (수, 11시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전력	81.60	80.20	-1.40
	연계선	40.00	40.00	0.00
	비중앙 (신재생 등)	15.66	6.29	-9.37
	계	137.26	126.49	-10.77
최대전력[b]	발전량	44.00	52.68	8.68
	연계량	33.81	34.76	0.95
	비중앙 (신재생 등)	15.66	6.29	-9.37
	계	93.47	93.73	0.26
평균전력		81.11	82.15	1.04
공급예비력[a-b]		43.79	32.76	-11.03
(예비율, %)		46.85%	34.95%	-11.90%p

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 1. 16 기준]                                                          [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	59	3,436.1	31.6%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	5	128.0	1.2%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		247	8,244.1	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		415	10,860.2	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 61,210대(1,675.66만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 연간 목표 대비 0.04% 미달 : 특수경부하 기간(설연휴) 수급대처 미흡

[단위 : %, %p]

구 간 별		1월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.94	99.94	99.98	-0.04
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.98	0.02

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 51.11 / 48.89%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	99.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 51.11% / 48.89%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	0	20	3,127	681,280
점유율	0.00	0.00	0.00	0.23	50.87

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	646,753	7,183	837	0	0
점유율	48,29	0.54	0.06	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	28(화) 07시	60.15
최저주파수[Hz]	1(수) 10시	59.89
최저유지율[%]	28(화) 07시	66.94

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 특수경부하 기간 중 부하감소 영향으로 최고 주파수 기록하였으며, 목표 범위 벗어남

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
1/28(화) 06:34	-	5,843.6 → 5,818.9	60.09 → 60.15

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	탈락발전량[만㎾]	주파수변화[Hz]
1/1(수) 09:06	동탄열병합#1,2	77.4	60.00 → 59.89

- 동탄열병합#1,2 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 28일 화요일 06:54 경부하기간 계획 대비 부하감소 영향으로 최저

유지율 66.94 기록(월 평균 : 99.94%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	448.7	181.9(10일 24시)	시간대별 평균값
최소	106.6	14.3(27일 2시)
평균	284.3	50.9

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

337

196

96

44

32

26

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	15.40	3.34	분석주기 : 시간
최 저	-2.01	-1.36
평 균	0.574505185	-0.000018519

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	1월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.89	99.89	99.98	-0.09%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	’19.1	’20.1	증감	’19.1	’20.1	증감	’19.1	’20.1	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.89	-0.10	100.0	100.0	+0.00