2019년도 전력계통 운영실적

2020. 03.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  주임  오 창 호 (☎8617)

- 목    차 -

Ⅰ. 전력수급 운영실적	1

Ⅱ. 발전설비 현황	9

Ⅲ. 전기품질 유지실적	13

Ⅳ. 송·변전설비 운영실적	14

Ⅴ. 설비고장 현황	17

붙임

1. 2019년 설비 변동 내역	20

2. 2019년 여름철 전력수급 실적	27

3. 2019년 여름철 공급능력 증감내역	28

4. 2019~2020년 겨울철 전력수급 실적	29

Ⅰ		전력수급 운영실적

1. 최대전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'18. 7. 24(17시)	'19. 8. 13(17시)	전년 대비 증감
설비용량	11,720.5	12,114.7	394.2(3.4)
공급능력	9,957.0	9,638.9	-318.1(-3.2)
최대전력	9,247.8	9,031.4	-216.4(-2.3)
공급예비력(율, %)	709.2(7.7)	607.5(6.7)	-101.7(-14.3)

<연도별 전력수급 실적>

□ 최대전력은 2018년 대비 216.4만㎾(2.3%) 감소한 9,031.4만㎾ 기록

○ 설비용량은 394.2만㎾ 증가한 12,114.7만㎾를 확보했으며(붙임1 참조),

공급능력은 전년 대비 318.1만㎾ 감소한 9,638.9만㎾ 확보

○ '12~'19년 평균 증가율(2.9%) 대비 최대전력은 2.3% 감소하였으며,

연간 평균전력은 평균 증가율(1.5%) 보다 낮은 2.1% 감소

※ 작년은 기상관측사상 111년만의 폭염으로 냉방부하가 증가하여 최대수요가 크게 증가

○ 연간 국내총생산(GDP)는 전년 대비 2.0% 성장

※ GDP 증감량 : '16년 : 2.9% '17년 : 3.1%,’18년 : 2.7%

Ⅰ. 전력수급 운영실적

2. 여름철 전력 성수기 수급(붙임2 참조)

□ 최대수요는 전년 여름철 대비 216.4만㎾(2.3%) 감소한 9,247.8만㎾를 기록

○ 냉방수요는 전년 대비 282만㎾ 감소한 2,547만㎾으로 추정되며, 냉방비율은 전체수요 중 28.2%를 차지

○ 7월에 장마가 이어지고 8월에 폭염 및 열대야 발생 증가로 최대전력 발생

□ 공급능력은 전년대비 318.1만㎾ 감소한 9,638.9만㎾ 확보

○ 공급능력 감소요인

- 정비 및 고장 증가 : 172만㎾

- 발전제약 감소 : 75만㎾

- 비중앙 비발전량 증가 : 428만㎾

○ 공급능력 증가요인

- 신고리4, 서울복합2, 비중앙 등 발전기 신설 : 394만㎾

- 전년대비 외기온도 하락으로 복합 출력 증가 : 57만㎾

※ 예비력 경보수준 : 550만㎾미만=준비(경보수준 아님), 450만㎾미만=관심, 350만㎾미만=주의,                      250만㎾미만=경계, 150만㎾미만=심각

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15년 실적 (8.7 15시)	'16년 실적 (8.12, 17시)	'17년 실적 (7.21 17시)	'18년 실적 (7.24, 17시)	'19년 실적 (8.13, 17시)	전년 대비 증감
설비용량	9,682.8	10,018.0	11,335.1	11,720.5	12,114.7	394.2
공급능력	8,989.5	9,239.5	9,498.7	9,957.0	9,638.9	-318.1
최대전력	7,691.6	8,518.3	8,458.6	9,247.8	9,031.4	-216.4
예비전력(%)	1,267.9(16.5)	721.2(8.5)	1,040.1(12.3)	709.2(7.7)	607.5(6.7)	-101.7

<최근 5년간 여름철 전력수급실적>

구 분	2015 (8.7,금)	2016 (8.12,금)	2017 (7.21,금)	2018 (7.24,화)	2019 (8.13,화)
최대수요	7,691.6	8,518.3	8,458.6	9,247.8	9,031.4
최고기온	34.5	35.6	32.6	36.8	34.8
평균기온	29.3	30.4	29.6	30.8	29.5
폭염 일수 7~9월 중 일 최고기온이 33℃ 이상 일수(전국 평균)	10.1	22.4	13.9	31.4	13.4
열대야 일수 7~9월 중 밤(18:01 ~ 익일 09:00)최저기온이 25℃ 이상 일수(전국 평균)	10.0	10.8	10.8	17.7	16.8

[단위 : 만㎾,℃]

<최근 5년간 피크일 기온 및 열대야 발생 실적>

□ 수도권(최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 421.7만㎾(11.2%) 감소한 3,355.4만㎾ 기록하였으며, 당시 공급능력은 전년 대비 213.1만㎾(5.4%) 증가한 4,153.1만㎾이었음

○ 전국 전력수요의 약 40%가 수도권에서 발생하며 약 30%는 수도권에서 발전하고, 약 10%는 송전선로를 통해 비수도권 전력을 이용하여 충당

○ 적은 폭염일수로 수도권 전력수요 감소 → 융통전력 증가 → 예비력 797.7만㎾ 기록

[단위 : 만㎾, %]

구 분	전력수요	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	합 계
'18. 7. 24	3,777.1	2,980.0 (29.9)	960.0 (9.6)	3,940.0 (39.6)	162.9 (4.3)
	(40.8)
'19. 8. 13	3,355.4	3,053.1 (31.7)	1100.0 (11.4)	4,153.1 (43.1)	797.7 (23.8)
	(39.9)
증 감	-421.7	73.1	140.0	213.1	634.8

<최대전력 발생일 수도권 전력수급실적>

□ 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 1.60만㎾(1.7%) 증가한 96.54만㎾ 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 13.30만㎾(12.0%) 증가한 124.26만㎾이었음

[단위 : 만㎾, %]

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	연계선	계
'18. 8. 6	94.94	67.20	40.00	110.96	16.02(16.9)
'19. 8. 8	96.54	77.30	40.00	124.26	27.72(28.7)
증 감	1.60	10.10	0.00	13.30	11.70

<제주지역 최대전력 발생일 전력수급실적>

3. 겨울철 전력 성수기 수급(붙임4 참조)

겨울철 전력수급 실적은 전년도 겨울철(‘18년 12월,‘19년 1, 2월) 실적과 금년도 겨울철(‘19년 12월, ‘20년 1, 2월) 실적을 기준으로 작성하였음.

□ 최대전력은 전년 겨울철 대비 373.1만㎾(4.3%) 감소한 8,235.2만㎾를 기록

○ 난방수요는 전년 대비 318만㎾ 감소한 1,889만㎾으로 추정되며, 난방비율은 전체수요 중 22.9%를 차지

○ 전국 평균기온 3.1℃로 기상관측 사상 가장 따뜻한 겨울로 전력 수요 감소

□ 설비용량은 신고리4, 서울복합1·2 등 발전기 신설로 전년(11,909.2만kW) 대비 626.6만kW 증가한 12,535.8만㎾

□ 피크일 당일 공급능력은 전년 겨울철 보다 610.6만㎾ 감소한 9,473.5만㎾를 기록

○ 공급예비력은 대책기간 동안 1,200만kw 이상을 확보하였으며, 피크시에도 1,238.3만kw로 안정적으로 전력수급 유지

[단위 : 만㎾,%]

구 분	'15년~'16년 겨울철 실적 ('16.1.21(목))	'16년~'17년 겨울철 실적 ('17.1.23(월))	'17년~'18년 겨울철 실적 ('18.2.6(월))	'18년~'19년 겨울철 실적 ('18.12.28(월))	'19년~'20년 겨울철 실적 ('20.1.16(목))	전년 대비 증감
설비용량	9,819.0	10,623.8	11,642.8	11,909.2	12,535.8	626.6(5.3)
공급능력	9,479.3	9,544.3	10,114.8	10,084.1	9,473.5	-610.6(-6.1)
최대전력	8,297.2	8,365.7	8,823.8	8,608.3	8,235.2	-215.5(-2.4)
예비전력(%)	1,182.1(14.2)	1,178.6(14.1)	1,291.0(14.6)	1,475.8(17.1)	1,238.3(15.0)	184.8(2.5)

<최근 5년간 겨울철 전력수급실적>

□ 수도권(최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 204.3만㎾(6.0%) 감소한 3,224.0만㎾를 기록하였으며,

당시 공급능력은 전년 대비 147.2만㎾(3.3%) 감소한 4,321.7만㎾이었음

○ 공급예비력은 전년대비 57.1만㎾상승한 1,097.7만㎾기록

[단위 : 만㎾,%]

구 분	전력수요 (점유율)	공급능력			예비력(율)
		발전력	융통전력	계
'18. 12. 28	3,428.3	3,408.9 (33.8)	1,060.0 (10.5)	4,468.9 (44.3)	1,040.6 (30.4)
	(38.2)
'20. 1. 16	3,224.0	3,241.7 (34.2)	1,080.0 (11.4)	4,321.7 (45.6)	1,097.7 (34.0)
	(39.1)
증 감	-204.3	-167.2	20.0	-147.2	57.1

<최대전력 발생일 수도권 전력수급실적>

□ 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

○ 최대전력은 전년 대비 0.26만㎾(0.3%) 증가한 93.73만㎾ 기록하였으며, 당시 공급능력은 전년 대비 10.77만㎾(7.8%) 감소한 126.49만㎾이었음

[단위 : 만㎾,%]

구 분	최대전력	공급능력			예비력(율)
		발전력	연계선	계
'19. 1. 16	93.47	97.26	40.00	137.26	43.79(35.0)
'20. 1. 14	93.73	86.49	40.00	126.49	32.76(46.8)
증 감	0.26	-10.77	0.00	-10.77	-11.03

<제주지역 최대전력 발생일 전력수급실적>

4. 월별 전력수급

□ 7,8월은 여름철 냉방부하 증가로 인해 전력수요가 증가하여 예비전력 감소

□ 12월은 겨울철 난방부하 증가로 인해 전력수요가 증가하여 예비전력 감소

[단위 : 만㎾, %]

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
설비용량	11,909.2	11,935.0	11,935.0	11,982.6	11,982.6	12,047.1	12,114.7	12,114.7	12,297.3	12,249.0	12,439.2	12,483.3
공급능력	10,082.7	9,873.8	9,042.2	8,645.5	8,627.0	9,052.0	9,559.3	9,638.9	9,603.2	8,347.1	8,737.7	9,293.4
최대전력	8,539.2	8,286.9	7,413.6	7,301.0	7,096.4	7,520.6	8,416.4	9,031.4	7,991.6	7,355.0	7,439.3	8,178.7
(증가율)	-2.1	-6.1	-6.0	3.5	-3.0	-1.8	-9.0	-1.3	4.3	4.6	-2.0	-5.0
예비전력	1,543.5	1,586.9	1,628.6	1,344.5	1,530.6	1,531.4	1,142.9	607.5	1,611.6	992.1	1,298.4	1,114.7
(예비율)	18.1	19.1	22.0	18.4	21.6	20.4	13.6	6.7	20.2	13.5	17.5	13.6

<월별 전력수급>

설비용량 및 공급능력은 월간 최대전력 발생일 기준이며, (증가율)은 전년 동월 대비 증가율임

5. 예비력 및 예비율

□ 연중 최저예비력은 하계에 발생하였으며, 운영 및 공급예비력(율)은 공히 607.5만㎾(6.7%)를 기록

[단위 : 만㎾, %]

구 분	최저 예비력 발생일			최대전력 발생일
	전력 수요	공급예비력(율)	운영예비력(율)	최대 전력	공급예비력(율)	운영예비력(율)
'19년 발생일시 : 최저예비력 발생일 및 최대전력 발생일은 2019년 8월 13일	9,031.4	607.5 (6.7)	607.5 (6.7)	9,031.4	607.5 (6.7)	607.5 (6.7)
'18년 발생일시 : 최저예비력 발생일 및 최대전력 발생일은 2018년 7월 24일	9,247.8	709.2 (7.7)	705.9 (7.6)	9,247.8	709.2 (7.7)	705.9 (7.6)
'17년 발생일시 : 최저예비력 발생일은 2017년 7월 20일, 최대전력 발생일은 2017년 12월 12일	8,455.8	1,015.4 (12.0)	889.0 (10.5)	8,513.3	1,096.2 (12.9)	1,034.9 (12.2)
'16년 발생일시 : 최저예비력 발생일 2016년 8월 8일, 최대전력 발생일은 2016년 8월 12일	8,370.0	590.8 (7.1)	590.8 (7.1)	8,518.3	721.2 (8.5)	721.2 (8.5)
'15년 발생일시 : 최저예비력 발생일 및 최대전력 발생일은 2015년 2월 9일	7,879.0	913.6 (11.6)	800.5 (10.2)	7,879.0	913.6 (11.6)	800.5 (10.2)

Ⅰ. 전력수급 실적

<연간 최저예비력>

Ⅱ. 발전설비 현황

6. 발전기 계획예방정비

□ 연간 일평균 예방정비실적은 2,100.5만㎾로 전년 대비 378.9만㎾ 증가

○ 원전 안전관리 기준이 강화되면서 원자력발전 1개 호기당 계획예방정비 일수는 '17년부터 급격히 증가

[단위 : 만㎾/일]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	전년 대비 증감
원 자 력	344.9	580.0	725.4	768.9	43.5
석 탄	262.2	365.5	609.8	739.6	129.7
L N G	169.9	183.8	258.9	362.1	103.2
유 류	35.6	30.7	21.0	36.0	15.0
기 타	119.6	149.0	106.5	193.9	87.5
합 계	932.2	1,309.0	1,721.6	2,100.5	378.9

<발전원별 예방정비실적>

[단위 : 만㎾/일]

구 분	'16년	'17년	'18년	'19년	전년 대비 증감
원 자 력	14	24	32	32	1
석 탄	3	4	7	9	2
L N G	1	1	1	1	0
유 류	0	0	0	0	0
기 타	2	2	2	3	1
합 계	20	32	42	46	4

<발전원별 예방정비실적>

Ⅱ		발전설비 현황

1. 발전설비 현황

□ 발전 설비용량 현황은 작년 말 대비 624.6만㎾(5.2%) 증가한 12,533.8만㎾

○ 원자력, 유류, 신재생은 증가하였으며, 가스는 감소

(중앙급전발전기 변동내역은 붙임1 참조)

○ 신재생발전 설비용량은 작년 말 대비 347.5만㎾ 증설, 전년 대비 25.9%증가한 1,688.8만㎾

[단위 : 만㎾, %]

원 별	2019년 설비용량	2018년 설비용량	전년 대비 증가량	전년 대비 증가율	비율
원자력	2,325.0	2,185.0	140.0	6.4	18.5
석탄	3,699.2	3,689.9	9.3	0.3	29.5
가스	3,965.5	3,783.4	182.1	4.8	31.6
유류	377.1	431.9	-54.8	-12.7	3.0
양수	470.0	470.0	0.0	0.0	3.7
기타	8.1	7.7	0.5	6.2	0.1
신재생	1,688.8	1,341.3	347.5	25.9	13.5
합 계	12,533.8	11,909.2	624.6	5.2	100.0

<발전원별 발전설비용량 추이>

연말기준 설비용량으로서 일반 수력은 신재생에너지에 포함, 무연탄(국내탄)은 석탄에 포함

□ 신재생발전 설비용량은 꾸준히 증가하고 있으며 그 중에서도 태양광이 '19년도에 337.4만㎾(47.3%)로 급격히 증가

원 별	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	전년 대비 증가량(율)
태양광	253.7	371.6	506.2	713.0	1,050.4	337.4 (47.3)
풍력	83.4	105.1	121.5	142.0	151.2	9.2 (6.5)
수력	158.2	158.2	158.2	158.2	158.2	0.0 (0.0)
기타	246.6	293.5	311.7	328.1	328.9	0.8 (0.3)
합 계	742.0	928.4	1,097.6	1,341.3	1,688.8	347.5 (25.9)

[단위 : 만㎾]

Ⅱ. 발전설비 현황

<신재생 발전 설비용량 추이>

신재생 발전 설비용량의 기타는 소수력, 바이오, 연료전지, 해양에너지, 석탄액화가스, 소각, 매립가스, 부생가스를 포함

[단위 : 만㎾]

<신재생 발전원별 설비용량 추이>

2. 송·변전 설비 현황

□ 전년 대비 설비증가는 송전 295c-km, 변전 966만kVA 증가했으며,

조상설비는 약 160만kVAr 증가

○ 주요설비 증가내역(붙임1 참조)

<연도별 송전설비 현황>

<연도별 변전설비 현황>

구 분	송전설비(회선긍장)			변전설비(설비용량)
	'18년	'19년	증가량	'18년	'19년	증가량
765	1,019	1,025	6	3,912	3,812	-100
345	9,744	9,800	56	13,761	13,860	99
154	23,032	23,265	233	13,971	14,938	967
HVDC	231	231	0	0	0	0
합 계	34,026	34,321	295	31,644	32,610	966

[단위 : c-km, 만kVA]

[단위 : 만kVAr]

구 분	S.C			Sh.R
	'18년	'19년	증가량		'18년	'19년	증가량
345kV	0	0	0		1,190	1,310	120
154kV	1,590	1,601	11		24	48	24
23kV	759	767	8		488	485	-3
13.2kV	0	0	0		6	6	0
합 계	2,349	2,368	19		1,708	1,849	141

<연도별 조상설비 현황>

조상설비[전력용 콘덴서(S.C), 분로 리액터(Sh.R)] 증감 내역은 SVC, STATCOM(순동무효전력보상설비)를 제외한 값

○ 순동무효전력보상설비(SVC, STATCOM) 증감 현황                                                                                     [단위 : 만kVAr]

구 분	SVC			STATCOM
	'18년	'19년	증가량	'18년	'19년	증가량
345kV	50	118 신제천 변전소의 용량 -22.5 ~ 67.5만kVAr에서 67.5kVAr로 반영	68	60	140	80
154kV	0	0	0	10	10	0
합 계	50	50	0	70	70	80

Ⅲ		전기품질 유지실적

1. 계통주파수

Ⅲ. 전기품질 유지실적

□ 연간 종합실적 100%로 전년 대비 동일

[단위 : %]

구 분		1분기	2분기	3분기	4분기	연 간
주파수 유지율 (60±0.1Hz)	'17년 실적	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00
	'18년 실적	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	'19년 실적	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

<분기별 주파수 유지실적>

2. 계통전압

□ 154kV 연간실적은 전년대비 증감없이 100%, 345kV 연간실적은   0.03% 감소한 99.95% 유지함.

○ 전남지역 신재생(태양광)설비 증가로 경부하시 전압이 높게 운영

[단위 : %]

구 분		1분기	2분기	3분기	4분기	연 간
전압 유지율	154kV	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	345kV	99.88	99.93	99.99	99.99	99.95

<`19년 분기별 전압 유지실적>

Ⅳ		송·변전설비 운영실적

1. 융통전력

Ⅳ. 송·변전설비 운영실적

□ 수도권 융통전력

○ 한계량 초과 실적 : 없음

○ 평균 융통전력 발생일 기준 운영 실적

일시		최대전력	한계량(상한)	최대실적	평균실적	비 고
1월	21일(월) 12시	8,046.1	1,070.0	1,058.0	1,032.3	연 최대실적
2월	13일(수) 12시	7,752.1	1,060.0	1,050.7	1,032.9
3월	31일(일) 12시	5,199.6	1,050.0	992.8	986.5
4월	2일(화) 12시	6,620.7	1,020.0	993.2	976.0
5월	24일(금) 15시	6,935.9	1,000.0	984.5	971.8
6월	13일(목) 13시	6,375.6	1,050.0	1,056.8	1,028.3
7월	7일(일) 02시	5,319.9	950.0	959.8	941.8
8월	6일(화) 02시	5,979.2	1,010.0	1,026.6	980.2
9월	14일(토) 13시	4,706.4	1,070.0	1,032.8	1,026.7
10월	28일(월) 12시	6,027.9	980.0	981.1	956.1
11월	8일(금) 13시	5,899.0	1,000.0	999.4	973.7
12월	28일(토) 12시	6,090.5	1,050.0	860.9	843.1

[단위: 만㎾]

□ 서울 북부지역 융통전력

○ 한계량 초과 실적 : 없음

○ 최대 융통전력 발생일 기준 운영 실적

[단위: 만㎾]

일시		최대전력	한계량(상한)	실적	비 고
1월	17일(목) 13시	7,487.1	제약 해제	247.1	0~2대 : 260.0 3~6대 : 340.0 7대 이상 : 제약해제
2월	7일(목) 15시	7,022.5	제약 해제	237.0
3월	31일(일) 10시	5,186.3	260.0	209.9
4월	21일(일) 11시	5,113.7	260.0	161.1
5월	24일(금) 15시	6,935.9	제약 해제	160.9
6월	2일(일) 11시	4,978.3	260.0	227.1
7월	7일(일) 12시	5,609.6	260.0	199.8
8월	10일(토) 12시	7,375.3	제약 해제	221.6
9월	12일(목) 20시	5,264.9	260.0	232.8
10월	12일(토) 16시	5,369.4	260.0	178.9
11월	29일(금) 11시	7,149.1	제약 해제	158.0
12월	2일(월) 15시	7,299.6	제약 해제	156.3

□ 서서울지역 송전제약

○ 한계량 초과 실적 : 없음

○ 최대 융통전력 발생일 기준 운영 실적

일시		최대전력	한계량(상한)	실적	비 고
1월	8일(화) 10시	8,381.8	85.0	59.1
2월	11일(월) 12시	7,920.2	85.0	39.6
3월	1일(금) 11시	6,077.9	85.0	52.8
4월	1일(월) 12시	6,708.5	85.0	21.8
5월	31일(금) 18시	6,443.2	제약 해제	29.6	설비보강 후 제약 해제 154kV 서서울-남군포#1,2T/L 신설 후 제약 해제 (`19년 5월)

[단위 : 만㎾]

□ 부산지역 발전력

○ 한계량 초과 실적 : 없음

○ 최대 융통전력 발생일 기준 운영 실적

일시		최대전력	한계량(상한)	최대실적	비 고
1월	26일(토) 13시	6,324.2	310.0	263.0
2월	28일(목) 14시	6,750.9	310.0	272.1
3월	7일(목) 15시	6,763.7	310.0	272.2
4월	1일(월) 12시	6,708.5	310.0	269.0
5월	29일(수) 14시	6,466.6	310.0	257.4
6월	17일(월) 15시	6,800.6	310.0	263.2
7월	28일(일) 21시	6,713.7	310.0	255.6
8월	30일(금) 15시	7,293.6	310.0	294.7	연 최대실적
9월	24일(화) 12시	6,285.1	310.0	260.5
10월	18일(금) 12시	6,413.8	310.0	255.6
11월	14일(목) 11시	6,819.8	310.0	262.8
12월	28일(토) 11시	6,259.0	295.0	255.4

[단위 : 만㎾]

2. 송전선 휴전

[단위 : 건, %]

구 분	월간계획	휴전승인			소계
		계획	임시	긴급
1분기	815	649(69%)	166(18%)	128(14%)	943(100%)
2분기	2,199	1,704(79%)	323(15%)	132(6%)	2,159(100%)
3분기	818	621(66%)	169(18%)	158(17%)	948(100%)
4분기	1,748	1,338(73%)	373(20%)	124(7%)	1,835(100%)
'19년 합계	5,580	4,312(73%)	1,031(18%)	542(9%)	5,885(100%)
'18년 합계	5,629	4,188(77%)	768(14%)	510(9%)	5,466(100%)

□ '19년 전체 휴전 실적은 5,885건으로 2018년(5,466건) 대비 419건(8%) 증가

○ 계획휴전(4,312건)은 2018년(4,188건) 대비 124건(3%) 증가

연월간 시행하는 정기휴전 회의를 거쳐 시행하는 휴전

○ 임시휴전(1,031건)은 2018년(768건) 대비 263건(34%) 증가

송변전설비 운영 중 설비 이상징후 발생으로 인해 계획 휴전 이외의 휴전작업이 필요할 경우 시행하는 휴전

○ 긴급휴전(542건)은 2018년(510건) 대비 32건(6%) 증가

돌발사고, 인축사고, 화재사고 등의 우려가 있어 긴급히 휴전이 필요한 경우 시행하는 휴전

[단위 : 건, %]

구 분	이음 보수	누기 보수	누유 보수	과열 보수	설비 이상	안전 이격	외물 제거	월간 누락	신증설 관련	시험 검사	기타	소계
임시휴전 (점유율)	-	17	25	9	113	65	-	48	45	329	380	1,031
	-	(1.6)	(2.4)	(0.9)	(10.9)	(6.3)	-	(4.7)	(4.4)	(31.9)	(36.9)	(100)
긴급휴전 (점유율)	3	65	27	100	190	15	38	-	-	-	104	542
	(0.6)	(12.0)	(5.0)	(18.5)	(35.0)	(2.7)	(7.0)	-	-	-	(19.2)	(100)

Ⅴ		설비고장 현황

Ⅴ. 설비고장 현황

1. 설비별 고장현황(붙임5 참조)

□ 2019년도 발전설비 고장은 총 160건(전년 대비 13건 감소) 발생하였고,

송전설비는 총 83건(전년 대비 16건 감소)이 발생하였으며,

변전설비는 총 57건(전년 대비 7건 증가)이 발생

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	전년 대비 증감
발전설비	166	160	151	173	160	-13
송전설비	106	102	77	99	83	-16
변전설비	36	63	48	50	57	7
합 계	308	325	276	322	300	-22

[단위 : 건수]

2. 고장 원인별 분석

□ 발전설비 원인별 고장원인은 오동작 41건(25.6%), 경년변화 30건(18.8%), 설계제작결함 15건(9.4%), 연소결함 10건(6.3%), 고장파급 7건(4.4%), 인적과실 5건(3.1%) 등으로 발생

[단위 : 건수]

구 분		설계제작결함	시공결함	정비미흡	오동작	경년변화	진동	인적과실	자연재해	고장파급	연소결함	이물유입	기타	합계
발전	'15년	48	9	6	53	24	1	15	1	0	9	0	0	166
	'16년	19	10	11	58	10	1	11	2	11	11	3	13	160
	'17년	12	9	7	61	18	2	11	3	1	5	1	21	151
	'18년	13	5	6	70	15	2	10	1	5	6	1	39	173
	'19년	15	2	4	41	30	4	5	0	7	10	3	39	160

<발전설비 원인별 고장실적>

□ 송․변전설비 원인별 고장원인은 설비결함 37건(26.4%), 자연재해 32건(22.9%), 외물접촉 24건(17.1%), 원인불명 14건(10.0%), 보수불량 9건(6.4%), 인적실수 9건(6.4%)임

구 분		자연 재해	설비 결함	보수 불량	외물 접촉	고장 파급	인적 실수	원인 불명	합 계
송·변전	'15년	55	31	16	27	7	6	0	142
	'16년	44	36	24	23	22	13	3	165
	'17년	40	47	8	23	6	1	0	125
	'18년	53	43	17	19	11	6	0	149
	'19년	32	37	9	24	15	9	14	140

[단위 : 건수]

<송·변전설비 원인별 고장실적>

3. 발전원별 고장 현황

구 분	원자력	석탄	가스	유류	수력	합 계
2015년	3	16	124	12	11	166
2016년	5	15	111	17	12	160
2017년	1	30	107	8	5	151
2018년	3	22	126	11	11	173
2019년	2	12	119	18	9	160

[단위 : 건수]

<발전원별 고장 현황>

○ 발전원별로는 원자력 1건, 석탄 10건, 가스 7건, 수력 2건이 전년대비 감소하였고,  유류 7건이 전년대비 증가함

4. 송․변전설비 전압별 고장 현황

□ 2019년도 송·변전설비 고장건수는 140건으로 전년대비 9건 감소함

○ 송전선로 고장은 작년대비 16건 감소한 83건 발생하였으며,

변전설비 고장건수는 작년대비 7건 증가한 57건이 발생함

○ 345kV 이상 설비고장의 경우, 송전설비는 3건, 변전설비는 5건 증가

[단위 : 건수]

구 분	송전선로					변전설비								합 계
						모 선			변압기			HVDC	소 계
전압(kV)	765	345	154	HVDC	소계	765	345	154	765	345	154
2015년	1	17	88	0	106	1	3	3	2	6	19	2	36	142
2016년	2	23	73	4	102	1	7	3	1	18	28	5	63	165
2017년	0	14	60	3	77	0	5	4	1	17	21	0	48	125
2018년	0	14	79	6	99	0	4	3	2	3	38	0	50	149
2019년	1	16	62	4	83	1	4	9	2	7	34	0	57	140

<전압별 송·변전설비 고장현황>

재폐로(reclosing) 성공시 고장건수 산정에서 제외

[붙임1]

2019년 설비 변동 내역

□ 발전설비

비중앙급전발전기 미포함

변경 월	원 별	발 전 기 명	설비용량(만㎾)
1월	원자력	신보령#2(설비용량 변경)	9.30
6월	복합	서울복합#2CC(신설)	36.92
8월	원자력	신고리#4(신설)	140.00
10월	복합	신평택#1CC(신설)	86.33
11월	복합	서울복합#1CC(신설)	36.92
12월	복합	제주복합#1CC(설비용량 변경)	2.06

□ 송·변전설비

가. 송전선로 : 73개 선로

전 압	송전선로명	선종(mm2)×긍장(km)	한전 지역본부	가압일자
765kV	신서산-신중부#2T/L 신중부-신안성#2T/L	(A/AW480 x 6B) x 90.9 (A/AW480 x 6B) x 48.9	충북	5/15
765kV	신서산-신중부#1T/L 신중부-신안성#1T/L	(A/AW480 x 6B) x 90.9 (A/AW480 x 6B) x 48.9	충북	5/30
345kV	신중부청원#2T/L	(HSTACIR/AW 410 x 2B, ACSR480 x 2B) x 26.902	충북	2/19
345kV	신중부청원#1T/L	(HSTACIR/AW 410 x 2B, ACSR480 x 2B) x 26.902	충북	3/19
345kV	화성-신평택CC#1T/L	(ACSR480 x 4B) x 17.9 + XLPE2500 x 3.5	경기	6/25
345kV	화성-신평택CC#2T/L	(ACSR480 x 4B) x 17.9 + XLPE2500 x 3.5	경기	6/26
345kV	고성하이발전소#1,2T/L	(XLPE1200 3-1/C) x 1.0	경남	8/29
345kV	신용인-삼성T/L	HSTACIR410 x 2B	경기	10/29
345kV	신시흥신안산#2T/L	(ACSR480 x 4B) x 16.5	경기 / 인천	10/31
345kV	청양신탕정T/L	(ACSR480B + TACSR480B) x 61.244	대전충남	11/7
345kV	신용인신수원T/L	HSTACIR410 x 2B	경기	11/9
345kV	신중부신진천#2T/L	(HSTACIR/AW410 x 2B) x 9.31	충북	11/14
345kV	신중부신진천#1T/L	(HSTACIR/AW410 x 2B) x 9.31	충북	11/27
154kV	수촌조암#2T/L	(ACSR410 x 2B) x 4.371	경기	2/20
154kV	화성수촌#2T/L	(ACSR410 x 2B) x 6.412	경기	2/20
154kV	수촌조암#1T/L	(ACSR410 x 2B) x 4.371	경기	2/27
154kV	화성수촌#1T/L	(ACSR410 x 2B) x 6.412	경기	2/27
154kV	화치-한화에너지#1,2T/L	XLPE2000 x 1.8	광주전남	3/4
154kV	동상주점촌#1,2T/L	ACSR330 x 18.398 + XLPE1200 x 4.217	경북	3/26
154kV	남사동탄#1T/L	(XLPE2500 + XLPE2500(D) + ACSR410B) x 11.332	경기	3/27
154kV	동탄진위#1T/L	(XLPE2500 + XLPE2500(D) + ACSR410B) x 5.167	경기	3/27
154kV	문막지제#2T/L	(ACSR410 x 2B) x 24.861	경기북부	4/3
154kV	지제용문#2T/L	(ACSR410 x 2B) x 14.532	경기북부	4/3
154kV	동상주풍산T/L	ACSR240 x 35.776 + XLPE1200 x 9.264	경북	4/8
154kV	문막지제#1T/L	(ACSR410 x 2B) x 24.861	경기북부	4/19
154kV	지제용문#1T/L	(ACSR410 x 2B) x 14.532	경기북부	4/19
154kV	상주동상주#1,2T/L	XLPE1200 x 0.175	경북	4/26
154kV	신부평청천#3T/L	XLPE2000 x 2.12	인천	4/26
154kV	서서울남군포#1,2T/L	XLPE2000 x 3.926	경기	5/9
154kV	신온산당월#3T/L	XLPE2000 x 3.3	부산울산	5/31
154kV	왕암-봉양전철#2T/L	XLPE400 x 3.837	충북	6/11
154kV	안면-서산태양광T/L	XLPE600 x 12.98	대전충남	6/12
154kV	동안양-안양2열병합 #1T/L	XLPE1200 x 2.3	경기	6/27
154kV	신시흥도림#1T/L	XLPE2500 x 9.86	인천	6/28
154kV	도림오봉#1T/L	XLPE2500 x 5.83	인천	6/28
154kV	서서울2봉담#1T/L	ACSR330 x 9.509 + XLPE2000 x 0.52	경기	7/2
154kV	봉담남수원#1T/L	ACSR330 x 9.614 + XLPE2000 x 0.9	경기	7/2
154kV	성동왕십리#2T/L	XLPE1200 x 0.16	서울	7/14
154kV	구공대림#2T/L	XLPE2000 x 5.028	남서울	7/16
154kV	동안양-안양열병합#1T/L	XLPE1200 x 0.823 + XLPE1200 x 1.187	경기	7/25
154kV	신장덕소#1T/L	XLPE1200 x 0.714 + XLPE2000 x 0.790 + (ACSR410 x 2B) x 6.815	경기북부	7/31
154kV	신파주문발#1T/L	XLPE2500 x 1.303 + XLPE2000 x 4.416	경기북부	8/21
154kV	신고성-삼천포신재생T/L	(XLPE600 x 3B) x 0.245	경남	8/23
154kV	고덕-삼성P2#1,2T/L	-	경기	8/28
154kV	태평서곡#1,2T/L	XLPE2000 x 10(2C)	전북	9/27
154kV	철원-비즌비츠로#1T/L	XLPE600 x 1.612	강원	10/1
154kV	세종송강#1T/L	HSTA/AW330 x 8.47 + XL2000 x 6.88	대전충남	10/10
154kV	세종송강#2T/L	HSTA/AW330 x 8.47 + XL2000 x 6.88	대전충남	10/23
154kV	정공-KCFT#2T/L	XLPE600 x 1.525	전북	10/24
154kV	남청주청주#4T/L	ACSR410 x 26.1	충북	10/28
154kV	덕진대화T/L	ACSR330 x 5.707 + XLPE2000 x 4.73	대전충남	11/11
154kV	서서울2봉담#2T/L	ACSR330 x 9.509 + XLPE2000 x 0.52	경기	11/14
154kV	봉담남수원#2T/L	ACSR330 x 9.614 + XLPE2000 x 0.9	경기	11/14
154kV	삼호-솔라시도T/L	XLPE1200 x 7.2	광주전남	11/20
154kV	덕소팔당HPT/L	XLPE1200 x 0.523 + ACSR240 x 10.376	경기북부	11/28
154kV	미금덕소#1T/L	XLPE2500 x 0.523 + STACIR410 x 10.376	경기북부	11/28
154kV	미금덕소#2T/L	XLPE2500 x 0.523 + STACIR410 x 10.376	경기북부	11/28
154kV	율촌-포스코케미칼T/L	XLPE600 x 3.3	광주전남	12/9
154kV	왕곡-나주#1T/L	XLPE2500 x 0.050 + XLPE2000 x 0.096 + ACSR/AW410 x 4.815	광주전남	12/13
154kV	평동-왕곡#1T/L	XLPE2000 x 0.094 + ACSR/AW410 x 30.502	광주전남	12/13
154kV	왕곡-나주#2T/L	XLPE2500 x 0.050 + XLPE2000 x 0.096 + ACSR/AW410 x 4.815	광주전남	12/20
154kV	평동-왕곡#2T/L	XLPE2000 x 0.094 + ACSR/AW410 x 30.502	광주전남	12/20
154kV	당인리목동#2T/L	XLPE2000 x 3.593 + STACIR330 x 8.122	남서울	12/27
154kV	강진-에스디엔T/L	XLPE400 x 0.13	광주전남	12/30

나. 발·변전소 : 12개소

전 압	변전소명	구 간	한전 지역본부	가압일자
765kV	신중부S/S	신서산-신중부-신안성	충북	5/15
345kV	고성하이S/Y	고성하이-삼천포	경남	8/29
154kV	영천S/S	아화-영천-청통	대구	1/24
154kV	수촌S/S	화성-수촌-조암	경기	2/27
154kV	동상주S/S	상주-동상주-점촌	경북	3/21
154kV	와촌E/C	하양-와촌-청통	대구	3/25
154kV	해평E/C	안계-해평-선산	경북	4/9
154kV	서구지E/C	서구지-구지	대구	4/22
154kV	비응S/S	새만금-비응-군장	전북	6/5
154kV	시랑S/S	신양산-시랑-좌동	부산울산	6/17
154kV	두왕E/C	신울산-두왕-영남CC	부산울산	6/21
154kV	왕곡E/C	평동-왕곡-나주	광주전남	12/13

다. 변압기 : 11대

전 압	설비명	정격전압 및 설비용량	한전 지역본부	가압일자
765kV	신중부S/S #5M.Tr	765/345/23kV, 2000MVA x 1EA	충북	2/19
765kV	신중부S/S #4M.Tr	765/345/23kV, 2000MVA x 1EA	충북	3/19
345kV	신충주S/S #4M.Tr	345kV / 500MVA	충북	4/9
345kV	고령S/S #1M.Tr	345/154/23kV, 166.7MVA x 3EA x 1Bank	대구	4/17
345kV	태안TP #2T.Tr	345kV / 166.7 x 3Ø	대전충남	4/29
345kV	신용인S/S #4M.Tr	345kV / 166.7 x 3Ø	경기	4/29
345kV	삼성전자S/S #5,6M.Tr	345/154kV, 400/500/600	경기	7/24
345kV	곤지암S/S #4M.Tr	345kV / 166.7MVA x 3EA x 1Bank	경기	7/31
345kV	신강진S/S #4M.Tr	345/154/23kV, 166.7MVA x 3EA x 1Bank	광주전남	11/5
154kV	신서천화력 S.Tr	80/106.6MVA	대전충남	9/5

라. 차단기 및 개폐기 : 33대

전 압	설비명	정격전압 및 설비용량	한전 지역본부	가압일자
154kV	동서울S/S 7A72 CB	345kV/50kA	남서울	1/8
154kV	신영주-한울NP#2T/L TCSC 인출 개폐기	345kV/6300A/63kA	경북	1/23
154kV	신영주-한울NP#1T/L TCSC 인출 개폐기	345kV/6300A/63kA	경북	2/7
154kV	고덕E/C 7700, 7771, 7772, 7871, 7800 CB	362kV / 63kA / 6300A	경기	4/29
154kV	삼성전자S/S 71730, 72740, 7500, 7572, 7600, 7671, 7672 CB	345kV, 50kA, 4,000A	경기	8/30
154kV	대림S/S 60610 BUS SEC	50kA, 3150A	남서울	6/14
154kV	대림S/S 65660 BUS SEC	50kA, 3150A	남서울	6/29
154kV	대림S/S #2 BUS TIE	50kA, 2000A	남서울	6/29
154kV	명지E/C 6061 SEC CB	50kA, 3150A	부산울산	10/21
154kV	명지E/C 6566 SEC CB	50kA, 3150A	부산울산	10/30
154kV	명지E/C 6200 TIE CB	50kA, 2000A	부산울산	10/30
154kV	물금E/C 6061 SEC CB	50kA, 4000A	부산울산	11/17
154kV	물금E/C 6566 SEC CB	50kA, 4000A	부산울산	11/17
154kV	물금E/C 6200 TIE CB	50kA, 2000A	부산울산	11/17
154kV	부여E/C 6566 SEC CB	50kA, 3150A	대전충남	11/28
154kV	부여E/C 6566 SEC CB	50kA, 3150A	대전충남	11/28
154kV	부여E/C 6100 TIE CB	50kA, 2000A	대전충남	11/28
154kV	칠서S/S 6061 SEC CB	50kA, 4000A	경남	12/2
154kV	칠서S/S 6566 SEC CB	50kA, 4000A	경남	12/2
154kV	칠서S/S 6200 TIE CB	50kA, 2000A	경남	12/2
154kV	성수S/S 6061 SEC CB	50kA, 3150A	서울	12/16
154kV	성수S/S 6566 SEC CB	50kA, 3150A	서울	12/16
154kV	성수S/S 6200 TIE CB	50kA, 2000A	서울	12/16

마. 조상설비 : 12대

전 압	설비명	정격전압 및 설비용량	한전 지역본부	가압일자
345kV	신제천S/S SVC	정격용량 : +675/-225MVar 정격전압 : 353/34.78kV 제어방식 : 자동무효전력전압제어	충북	1/8
345kV	고령S/S #1Sh.R	345kV, 200MVar	대구	1/28
345kV	신중부S/S #5Sh.R	345kV, 200MVar	충북	2/19
345kV	신중부S/S #6Sh.R	345kV, 200MVar	충북	2/19
345kV	동해S/S STATCOM	±400MVar x 3Unit	강원	4/16
345kV	동서울S/S #2Sh.R	200MVar x 1Bank	남서울	5/9
345kV	인천CC #1,2Sh.R	200MVar x 2Bank	인천	6/24
154kV	소룡S/S #2Sh.R	60MVar x 3조	전북	10/30
154kV	평창S/S #1Sh.R	60MVar x 1조	강원	10/30
154kV	수산S/S #1Sh.C	50MVar x 1조	경남	12/6
154kV	동두천S/S #1Sh.C	50MVar x 1조	경기북부	12/18

바. TCSC : 4대

전 압

설비명

정격전압 및 설비용량

한전 지역본부

가압일자

345kV

신제천-동해#1T/L TCSC

- 용량 : 592.3MVar

Thyristor Valve	46개×3상
커패시터	621.9Mvar
리액터	5.23mH
MOV	17.59MJ/ph

충북

9/20

345kV

신영주S/S #1TCSC

(신영주-한울NP #1 TCSC)

- 용량 : 555.28MVar x 2조

경북

9/27

345kV

신영주S/S #2TCSC

(신영주-한울NP #2 TCSC)

- 용량 : 555.28Mvar x 2조

경북

10/11

345kV

신제천-동해#2T/L TCSC

- 용량 : 592.3MVar

Thyristor Valve	46개×3상
커패시터	621.9Mvar
리액터	5.23mH
MOV	17.59MJ/ph

충북

10/17

[붙임2]

2019년 여름철 전력수급 실적

1		전력수급 실적

[단위 : 만㎾, %]

구 분	‘18년 실적 (7.24[화], 17시)	‘19년 실적 (8.13[화], 17시)	전년 대비 증감
공급능력	9,957.0	9,638.9	-318.1
최대전력	9,247.8	9,031.4	-216.4
예비전력(%)	709.2 [7.7%]	607.5 [6.7%]	-101.7

* 정지원전(7기, 690만kW) : 고리4, 신고리1, 한빛1,3,4,6, 신월성2

* 기타정지(8기, 189만kW) : 보령3·5, 보령2GT, 삼랑진1·2, 양양3, 목동·수원열병합

** 피크시 신뢰성DR 시행량 7.0만kW 반영시 실수요는 9,038.4만kW

[단위 : 만㎾]

< 여름철 주별 최대전력 및 예비력 실적 >

2		냉방수요 실적

냉방 수요는 전년(2,829만kW) 대비 282만kW 감소한 2,547만kW 수준으로 추정     되며 냉방비율은 최대수요 대비 28.2%를 차지

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15	'16	'17	'18	'19
난방수요	1,554	2,328	2,171	2,829	2,547
증가율	-0.1	49.8	-6.7	30.3	-10.0
비중(총수요대비)	20.2	27.3	25.7	30.6	28.2

※ 난방수요는 수요관리 전 기준(한전 데이터)

[붙임3]

2019년 여름철 공급능력 증감내역

[단위 : 만㎾]

구분		‘18년 실적[’18.7.24(화) 17시]			‘19년 실적[8.13(화) 17시]			전년 대비 증감
		용량	발전기		용량	발전기
설비용량		11,721			12,115	신고리4, 서울복합2 등 신설		394
설비용량대비공급능력변동	정비 및 고장 등	△715	고리2	△65	△887	고리4	△95	△172
			한빛2	△95		신고리1	△100
			한빛3	△100		한빛1	△95
			한빛4	△100		한빛3	△100
			한울2	△95		한빛4	△100
			월성3	△70		한빛6	△100
			태안2	△50		신월성2	△100
			호남1	△25		보령3	△50
			부산3CC	△45		보령5	△33
			인천2CC	△51		보령2GT	△15
			팔당1	△3		삼랑진양수1	△30
			안동1	△4.5		삼랑진양수2	△30
			용담1	△1.1		양양양수3	△25
			목동열병합	△2.1		목동열병합	△2.1
						수원열병합	△4.3
			강릉(휴지)	△8		강릉(휴지)	△8
	출력 증감	△133	원자력	▽71	△170	원자력	▽43	△37
			석탄	0		석탄	△17
			유류	△1		유류	△38
			수력/양수	△6		수력/양수	△18
			LNG복합 등	△197		LNG복합 등	△140
	기타 증감	△916	비중앙(1,195)	△639	△1,419	비중앙(1,521)	△1,067	△503
			시운전	0		시운전	0
			입찰보정	△34		입찰보정	△34
			발전제약	△243		발전제약*	△318
공급능력		9,957			9,639			△318
설비용량 대비증감		△1,764			△2,476

* 발전제약(318만㎾) : 태안•당진화력(208만㎾), 삼척그린(10만㎾), GS당진(100만㎾)

[붙임4]

2019~2020년 겨울철 전력수급 실적

1		전력수급 실적

[단위 : 만㎾, %]

구 분	’18~‘19년 실적 (12.28(금) 10시)	’19~‘20년 실적 (1.16(목) 10시)	전년 대비 증감
공급능력	10,084.1	9,473.5	-610.6
최대전력	8,608.3	8,235.2	-373.1
예비전력 (예비율)	1,475.8 (17.1%)	1,238.3 (15.0%)	-237.5 (-2.1%p)

＊ 피크시 신뢰성DR 시행량 25.2만kW 반영시 실수요는 8,260.4만kW

＊ 기상관측 사상 가장 따뜻한 겨울로 수요 감소 발생

[단위 : 만㎾]

< 겨울철 주별 전력수급 실적 >

2		난방수요 실적

난방수요는 전년(2,207만㎾) 대비 318만㎾ 감소한 1,889만㎾ 수준으로 추정되며 난방비율은 최대수요 대비 22.9% 차지

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15~'16	'16~'17	'17~'18	'18~'19	'19~'20
난방수요	2,125	2,072	2,356	2,207	1,889
증가율	9.8	-2.5	13.7	-6.3	-14.4%
비중(총수요대비)	25.6	24.8	26.7	25.6	22.9

※ 난방수요는 수요관리 전 기준(한전 데이터)