전력계통 운영실적 집계(’20년 4월)

2020. 05.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  오 창 호 (☎8617)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 4. 10 (10시)	수	7,301.0	5,688.3	6,587.4	6.0 ~ 10.0 (서울 : 4.7 ~ 10.2)
’20. 4. 17 (10시)	금	6,669.9	5,198.9	5,986.0	10.9 ~ 13.8 (서울 : 10.4 ~ 15.4)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 4월	2020년 4월	증감
월 평균전력[만kW]	6,005.9	5,629.2	-376.7
전국 평균기온[℃]	12.0	10.9	-1.1
강수량[mm]	79.3	40.3	-39.0

3. 연도별 4월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	6,658.2	6,576.5	6,912.9	7,052.0	7,301.0	6,669.9	0.0%
(증가율, %)	(4.4%)	(-1.2%)	(5.1%)	(2.0%)	(3.5%)	(-8.6%)
월 평균전력	5,736.5	5,670.3	5,761.7	5,933.2	6,005.9	5,629.2	-0.4%
(증가율, %)	(2.3%)	(-1.2%)	(1.6%)	(3.0%)	(1.2%)	(-6.3%)

<최근 6년간 4월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 4월 전국 평균기온은 10.9℃로 평년기온 12.2℃보다 높았음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 40.3mm로 평년강수량 56.1~89.8mm보다 많았음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’19. 4. 10 (수, 10시)	’20. 4. 17 (금, 10시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	11,982.6	12,626.2	643.6	5.4%
공급능력[a]	8,645.5	8,336.8	-308.7	-3.6%
최대전력[b]	7,301.0	6,669.9	-631.1	-8.6%
공급예비력[a-b]	1,344.5	1,666.9	322.4	-
(예비율, %)	(18.4%)	(25.0%)	(6.6%p)
운영예비력	1,082	646.4	-435.6	-
(예비율, %)	(14.8%)	(9.7%)	(-5.1%p)

* 설비용량은 전년대비 643.6만㎾ 증가 (신고리#4, 서울복합#1·2CC, 신평택복합#1CC 등)

<최근 5년간 4월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 4. 10 (수, 10시)	’20. 4. 17 (금, 10시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	2,714.4	2,566.1	-148.3
	(전국대비 점유율, %)	(31.4%)	(30.8%)	(-0.6%p)
	융통전력	1,020.0	1,100.0	80.0
	계	3,734.4	3,666.1	-68.3
최대전력[b]	발전량	2,096.7	1,768.5	-328.2
	융통전력량	602.5	679.9	77.4
	계	2,699.2	2,448.4	-250.8
	(전국대비 점유율, %)	(37.0%)	(36.7%)	(-0.3%p)
공급예비력[a-b]		1,250.1	1,217.7	-32.4
(예비율, %)		(46.8%)	(49.7%)	(2.9%p)

<최근 5년간 4월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 4. 3 (수, 21시)	’20. 4. 13 (월, 21시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	74.80	65.70	-9.10
	연계선	20.00	40.00	20.00
	비중앙 (신재생 등)	9.58	13.51	3.93
	계	104.38	119.21	14.83
최대전력[b]	발전량	54.85	36.09	-18.76
	연계량	17.54	28.95	11.41
	비중앙 (신재생 등)	9.58	13.51	3.93
	계	81.97	78.55	-3.42
평균전력		68.12	65.16	-2.96
공급예비력[a-b]		22.41	40.66	18.25
(예비율, %)		(27.34%)	(51.76%)	(24.42%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 4. 31 기준]                                                          [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	59	3,436.1	31.6%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오 (제주기력#3,남제주#1)
	유 류	5	128.0	1.2%	유류복합 포함 (한림, 제주LNG)
소 계		247	8,244.1	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.4%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		415	10,860.2	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 61,035대(1,766.05만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 4월 실적 및 누계 실적은 연간 목표 대비 0.01% 미달

[단위 : %, %p]

구 간 별		4월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.99	99.98	99.99	-0.01
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	100.0	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.98 / 50.02%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	99.98	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	99.94	99.97	99.97	99.98	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 49.98% / 50.02%

구분	59.90 이하	59.90~ 59.95	59.95~ 60.00	60.00 ~ 60.05	60.05~ 60.10	60.10 초과
횟수	24	7,243	640,498	640,712	7,408	115
점유율	0.00	0.56	49.42	49.44	0.57	0.01

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	26(일) 12시	60.14
최저주파수[Hz]	26(일) 11시	59.88
최저유지율[%]	26(일) 12시	97.33

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 주말 경부하 기간 예측대비 태양광 발전량 급증에 따른 수요 감소로  최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
26(일) 11:48	-	4,536.4 → 4,491.4	60.05 → 60.14

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
26(일) 10:00	-	292.2 → 361.8	59.97 → 59.88

- 26(일) 주말 경부하 기간 순간적인 제철부하 증가 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 26일 일요일 11:48 태양광 발전량 급증으로 최저유지율 97.33% 기록

(월 평균 : 99.99%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	439.0	162.0 (13일 24시)	5분 변화량 최대 851MW (24일 03:05)
최소	143.4	20.5 (13일 11시)
평균	287.0	53.5

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

358

195

91

50

35

25

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	2.90	1.12	분석주기 : 시간
최 저	-1.31	-0.78
평 균	0.363267472	0.001605748

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	4월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.98	99.97	99.98	-0.01%P
765㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
345kV	99.89	99.99	99.99	99.98	-	-	-	-	-	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 4	‘20. 4	증감	‘19. 4	‘20. 4	증감	‘19. 4	‘20. 4	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.96	99.98	+0.02	100.0	100.0	+0.00