전력계통 운영실적(’20년 9월)

2020. 11.

계통운영처

본 보고서는 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영 참고용 자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”를 이용하시기 바랍니다.

수급계획팀  직원  오 창 호 (☎8617)

Ⅰ		전력수요 운영실적

1. 최대전력 발생일 수요 및 기상실적

[단위 : 만㎾, ℃]

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최소전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’19. 9. 6 (17시)	금	7,991.6	5,573.8	6,950.9	22.9 ~ 28.9 (서울 : 21.6 ~ 29.1)
’20. 9. 1 (17시)	화	8,203.6	5,620.0	7,018.9	23.7 ~ 29.4 (서울 : 23.8 ~ 29.5)

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

2. 월별 평균전력 및 기상실적

일 시	2019년 9월	2020년 9월	증감
월 평균전력[만㎾]	6,056.4	6,031.8	-24.6
전국 평균기온[℃]	21.8	20.3	-1.5
강수량[mm]	221.2	210.0	-11.2

3. 연도별 9월 최대 및 평균전력 추이

[단위 : 만㎾]

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	연 평균증가율 ('15 ~ '20년)
최대전력	7,299.1	7,529.9	7,311.5	7,840.5	7,991.6	8,203.6	2.4%
(증가율, %)	(5.2%)	(3.2%)	(-2.9%)	(7.2%)	(1.9%)	(2.7%)
월 평균전력	5,627.8	5,760.0	6,062.9	5,965.1	6,056.4	6,031.8	1.4%
(증가율, %)	(3.7%)	(2.3%)	(5.3%)	(-1.6%)	(1.5%)	(-0.4%)

<최근 6년간 9월 최대전력 및 평균전력>

4. 일별 최대전력 및 기온실적

□ 9월 전국 평균기온은 20.3℃로 평년기온 20.5℃와 비슷했음

‛평년'은 1981~2010, 30년으로 기온은 평년 평균, 강수량은 평년 값의 상위 33.3~66.6% 안에 강수량이 있는 경우로 산정

□ 전국 강수량은 210.0mm로 평년강수량 74.0mm ~ 220.7mm 범위 내 있었음

<전년 대비 일별 최대전력 및 평균기온>

Ⅱ		전력수급 운영실적

1. 최대전력 발생일 수급실적

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분	’19. 9. 6 (금, 17시)	’20. 9. 1 (화, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율(%)
설비용량	12,297.3	12,807.8	510.5	4.2%
공급능력[a]	9,603.2	9,679.7	76.5	0.8%
최대전력[b]	7,991.6	8,203.6	212.0	2.7%
공급예비력[a-b]	1,611.6	1,476.1	-135.5	-
(예비율, %)	(20.2%)	(18.0%)	(-2.2%p)
운영예비력	1,205.7	1,022.6	-183.1	-
(예비율, %)	(15.1%)	(12.5%)	(-2.6%p)

* 설비용량은 전년대비 510.5만㎾ 증가 (서울복합#1CC, 신평택복합#1CC 등)

<최근 5년간 9월 최대전력 발생일 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 9. 6 (금, 17시)	’20. 9. 1 (화, 17시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력 비중앙급전발전기 제외 발전력	3,061.2	2,881.7	-179.5
	(전국대비 점유율, %)	(31.9%)	(29.8%)	(-2.1%p)
	융통전력	1,100.0	1,110.0	10.0
	계	4,161.2	3,991.7	-169.5
최대전력[b]	발전량	2,288.6	2,302.4	13.8
	융통전력량	791.3	905.0	113.7
	계	3,079.9	3,207.4	127.5
	(전국대비 점유율, %)	(38.5%)	(39.1%)	(0.6%p)
공급예비력[a-b]		1,081.3	784.3	-297
(예비율, %)		(35.1%)	(24.5%)	(-10.6%p)

<최근 5년간 9월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

다. 제주권

제주지역 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’19. 9. 10 (화, 20시)	’20. 9. 1 (화, 14시)	전년 대비 증감
공급능력[a]	발전력	78.30	73.60	-4.70
	연계선	40.00	35.00	-5.00
	비중앙 (신재생 등)	3.33	16.71	13.38
	계	121.63	125.31	3.68
최대전력[b]	발전량	43.16	44.79	1.63
	연계량	33.92	25.10	-8.82
	비중앙 (신재생 등)	3.33	16.71	13.38
	계	80.41	86.60	6.19
평균전력		69.11	74.68	5.57
공급예비력[a-b]		41.22	38.71	-2.51
(예비율, %)		(51.26%)	(44.70%)	(-6.56%p)

Ⅲ		발전설비 운영실적

1. 발전설비 현황

[’20. 9. 30 기준]                                                          [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율	비고
한전 자회사	원자력	24	2,325.0	21.4%
	석 탄	58	3,416.1	31.5%	유연탄 + 국내탄
	가 스	118	1,790.5	16.5%
	수 력	37	529.5	4.9%	양수 포함
	바이오 중유	4	35.0	0.3%	제주 바이오(제주 기력#2,3, 남제주#1,2)
	유 류	5	128.0	1.2%
소 계		246	8,224.1	75.9%
민간 회사	석 탄	2	119.0	1.1%	유연탄(북평#1,2)
	가 스	136	2,325.8	21.5%
	수 력	20	98.7	0.9%
	유 류	10	72.5	0.7%	유류복합 포함(대산)
소 계		168	2,616.0	24.1%
합 계		414	10,840.2	100.0%

※ 비중앙 급전 발전기 : 70,079대(2,016.02만㎾)

Ⅳ		전기품질 유지실적

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 9월 실적 및 누계 실적은 연간 목표 대비 0.01% 미달

[단위 : %, %p]

구 간 별		9월 실적	2020년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	100.0	99.99	0.01

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.81 / 49.19%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.98	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	99.99	99.98	100.0	100.0
실적	99.94	100.0	99.98	99.99	99.98	99.99	100.0	100.0	99.99	-	-	-
누계	99.94	99.97	99.97	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99	99.99	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하 / 초과 유지율 : 50.81% / 49.19%

구분	59.80 이하	59.80 ~ 59.85	59.85 ~ 59.90	59.90 ~ 59.95	59.95 ~ 60.00
횟수	0	5	93	1,370	657,021
점유율	0.00	0.00	0.01	0.11	50.70

구분	60.00 ~ 60.05	60.05 ~ 60.10	60.10 ~ 60.15	60.15 ~ 60.20	60.20 이상
횟수	636,840	671	0	0	0
점유율	49.14	0.05	0.00	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	22(화) 15시	60.08
최저주파수[Hz]	3(목) 01시	59.84
최저유지율[%]	3(목) 01시	95.78

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 순간적인 제철부하 감소 영향으로 최고 주파수 기록

일 시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
22(화) 14:05	-	194.1 → 163.9	60.04 → 60.08

○ 최저주파수

일 시	정지발전기	정지량[만㎾]	주파수변화[Hz]
3(목) 00:46	신고리#1	103.2	60.01 → 59.84

- 3(목) 00:46 신고리#1 Trip 영향으로 최저 주파수 기록

○ 최저유지율

- 3일 목요일 00:46 신고리#1 Trip 영향으로 최저유지율 95.78% 기록

(월 평균 : 99.99%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

EMS 제철부하 실적(5분 데이터 시간별 평균값)

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	397.0	141.4(22일 24시)	5분 변화량 최대 73.1만㎾ (4일 00:55)
최소	156.7	18.5(30일 21시)
평균	286.0	52.2

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

326

163

77

53

44

28

바. Time error

단위 : [초]

구 분	Time Error 누적	Time Error 변동량	비 고
최 고	9.93	1.45	분석주기 : 시간
최 저	-0.44	-0.98
평 균	2.769846113	-0.013408519

2. 계통전압

<산정방법>

전압유지 관리대상 변전소의 전압데이터를 5분 주기로 취득하여 1시간 단위 평균값으로 전압유지율을 산정하며, 관리대상은 765kV, 345kV 모든 변전소 및 345kV 연계 154kV 변전소임.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	9월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.0	100.0	99.99	+0.01%P
345㎸	99.99	99.98	99.98	+0.00%P
765㎸	99.94	99.99	99.99	+0.00%P

나. 전압 유지율 실적

[eqn: 전압유지율= {유지범위```내```운전시간} over {총```운전시간} TIMES 100(%)] (총 운전시간 = 24시간 X 일수)

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
154kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	-	-	-
345kV	99.89	99.99	99.99	99.98	99.99	99.99	99.99	100.0	99.99	-	-	-
765kV	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.94	-	-	-

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV			765kV
	‘19. 9	‘20. 9	증감	‘19. 9	‘20. 9	증감	‘19. 9	‘20. 9	증감
전압유지율	100.0	100.0	+0.00	99.99	99.99	+0.00	100.0	99.94	-0.06